水利工程维修养护定额标准

Standard of Budget Quota for Maintenance

on Water Resources Project

水利工程维修养护定额标准编制组

Compile Group of Standard of Budget Quota for Maintenance

on Water Resources Project

目    录

1	总  则	2

2	定额标准项目构成	4

2.1  堤防工程维修养护定额标准项目	4

2.2  控导工程维修养护定额标准项目	5

2.3  水闸工程维修养护定额标准项目	6

2.4  泵站工程维修养护定额标准项目	7

2.5  水库工程维修养护定额标准项目	8

2.6  灌区工程维修养护定额标准项目	9

3	定额标准	11

3.1  堤防工程维修养护定额标准	11

3.2  控导工程维修养护定额标准	13

3.3  水闸工程维修养护定额标准	14

3.4  泵站工程维修养护定额标准	17

3.5  水库工程维修养护定额标准	19

3.6  灌区工程维修养护定额标准	21

4	附  则	29

- 总  则

1.0.1  为科学合理地编制水利工程维修养护经费预算，加强水利工程维修养护经费管理，提高资金使用效益，根据《水利工程管理体制改革实施意见》，结合水利工程维修养护工作实际，制定水利工程维修养护定额标准（以下简称“定额标准”）。

1.0.2  本定额标准的编制，贯彻国家财政预算体制改革和水管单位体制改革精神，严格执行国家财政预算政策和有关规定，按照水利工程维修养护内容，完善和细化预算项目，力求做到科学合理，操作规范，讲求效益。

1.0.3  本定额标准适用于水利工程管理单位（以下简称“水管单位”）“管养分离”后年度日常水利工程维修养护经费预算的编制和核定。超常洪水和重大险情造成的工程修复及工程抢险费用、水利工程更新改造费用及其它专项费用另行申报和核定。

1.0.4  本定额标准由基本维修养护项目定额标准、调整维修养护项目定额标准及调整系数组成。调整维修养护项目及调整系数根据工程实际情况和维修养护内容采用。

1.0.5  本定额标准费用构成包括直接工程费、间接费、利润、税金。独立费用包括科研勘测设计费、工程监督监理费、职工培训费及工器具购置费。

1.0.6  本定额标准对堤防工程、控导工程、水闸工程、泵站工程、水库工程和灌区工程按照工程级别和规模划分维修养护等级，分别制定定额标准。其他水利工程可参照执行。

1.0.7  堤防工程维修养护等级分为四级九类，具体划分标准按表1.0.7执行。

表1.0.7  堤防工程维修养护等级划分表

| 堤防工程类别 | 堤 防 设计标准 | 1级堤防 |  |  | 2级堤防 |  |  | 3级堤防 |  | 4级堤防 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 堤防维护 类 别 | 一类 工程 | 二类 工程 | 三类 工程 | 一类 工程 | 二类 工程 | 三类 工程 | 一类 工程 | 二类 工程 |  |
| 分类 指标 | 背河堤高H（m） | H≥8 | 8＞H≥6 | H＜6 | H≥6 | 6＞H≥4 | H＜4 | H≥2 | H＜2 |  |
|  | 堤身断面建筑轮廓线L（m） | L≥100 | 100＞L≥50 | L＜50 | L≥60 | 60＞L≥30 | L＜30 | L≥20 | L＜20 |  |

注： 1.堤防级别按GB50286-98《堤防工程设计规范》确定，堤防类别按凡符合分类指标其中之一者确定。

2.堤身断面建筑轮廓线长度L为堤顶宽度加地面以上临背堤坡长之和。

1.0.8  控导工程分丁坝、联坝和护岸，具体划分标准按表1.0.8执行。

表1.0.8  控导工程维修养护项目划分表

| 项目 | 丁 坝 |  | 联坝 |  | 护岸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坝 | 垛 | 土联坝 | 护石联坝 |  |
| 坝长L（m） | L≥30 | L＜30 |  |  |  |

1.0.9  水闸工程维修养护等级分为三级八等，具体划分标准按表1.0.9执行。

表1.0.9  水闸工程维修养护等级划分表

| 级 别 | 大型 |  |  |  | 中型 |  | 小型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等 别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 流量Ｑ(m3/s) | Ｑ≥10000 | 5000≤Ｑ＜10000 | 3000≤Ｑ＜5000 | 1000≤Ｑ＜3000 | 500≤Ｑ ＜1000 | 100≤Ｑ ＜500 | 10≤Ｑ ＜100 | Ｑ＜10 |
| 孔口面积A(m2) | A≥2000 | 800≤A＜2000 | 600≤A＜1100 | 400≤A＜900 | 200≤A＜400 | 50≤A＜200 | 10≤A＜50 | A＜10 |

注：同时满足流量及孔口面积两个条件，即为该等级水闸。如只具备其中一个条件的，其等级降低一等。水闸流量按校核过闸流量大小划分，无校核过闸流量以设计过闸流量为准。

1.0.10  泵站工程维修养护等级分为三级五等，具体划分标准按表1.0.10执行。

表1.0.10  泵站工程维修养护等级划分表

| 级 别 | 大型站 | 中 型 站 |  |  | 小型站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等 别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 装机容量 P (kw) | P≥10000 | 5000 ≤P＜10000 | 1000≤P＜5000 | 100≤P＜1000 | P＜100 |
| 受益面积 A (万亩) | A≥30 | 15≤A＜30 | 10≤A＜15 | 1≤A＜10 | A＜1 |

注:凡符合分等指标其中之一者即为该等工程。

1.0.11  水库工程维修养护等级分为四级，具体划分标准按表1.0.11执行。

表1.0.11  水库工程维修养护等级划分表

| 级 别 | 大(1)型 | 大(2)型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库总库容V(亿m3) | V ≥10 | 10＞V ≥1 | 1＞V ≥0.1 | 0.1＞V ≥0.01 |
| 水库坝高H(m) |  | H≤80 | H≤60 | 35＞H ≥15 |

注:划分水库工程维修养护等级以水库总库容为主要指标，水库坝高超过该等级指标时，可提高一级确定。

1.0.12  灌区工程维修养护等级分为八级，具体划分标准按表1.0.12执行。

表1.0.12  灌区工程维修养护等级划分表

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计过水流量(m3/s) | Q≥300 | 300>Q≥100 | 100>Q≥20 | 20>Q≥15 | 15>Q≥10 | 10>Q≥5 | 5>Q≥3 | 3>Q≥1 |

- 定额标准项目构成

2.1  堤防工程维修养护定额标准项目

2.1.1  堤防工程维修养护定额标准项目包括堤顶维修养护、堤坡维修养护、生物工程维修养护、附属设施维修养护、堤防隐患探测、运行管护及调整项目。

2.1.2  堤顶维修养护内容包括堤顶养护土方、边埂整修、堤顶洒水和堤顶刮平。

2.1.3  堤坡维修养护内容包括堤坡养护土方、排水沟维修养护、上堤路口维修养护。

2.1.4  生物工程维修养护内容包括堤顶行道林养护和草皮养护及补植。

2.1.5  附属设施维修养护内容包括标志牌（碑）维护和护堤地边埂整修。

2.1.6  堤防隐患探测内容包括普通探测和详细探测。

2.1.7  运行管护内容包括工程检查、工程巡查、工程观测、看管维护和资料收集整理等。

2.1.8  调整项目包括防浪林养护、护堤林带养护、淤区维修养护、前（后）戗维修养护、土牛维修养护、备防石整修、管理房维修养护、害堤动物防治、防浪（洪）墙维修养护和消浪结构维修养护。

2.2  控导工程维修养护定额标准项目

2.2.1  控导工程维修养护定额标准项目包括坝顶维修养护、坝坡维修养护、根石维修养护、生物工程维修养护、附属设施维修养护、运行管护及调整项目。

2.2.2  坝顶维修养护内容包括坝顶养护土方、坝顶沿子石维修养护、坝顶洒水、坝顶刮平、坝顶边埂整修和备防石整修。

2.2.3  坝坡维修养护内容包括坝坡养护土方、坝坡养护石方和排水沟维修养护。

2.2.4  根石维修养护内容包括根石探测、根石加固和根石平整。

2.2.5  生物工程维修养护内容包括坝顶行道林养护、草皮养护及补植。

2.2.6  附属设施维修养护内容包括管理房维修养护、标志牌（碑）维护和护坝地边埂整修。

2.2.7  运行管护内容包括工程检查、工程巡查、工程观测、看管维护和资料收集整理等。

2.2.8  调整项目为上坝路维修养护和防护林带养护。

2.3  水闸工程维修养护定额标准项目

2.3.1  水闸工程维修养护定额标准项目包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、运行管护及调整项目。

2.3.2  水工建筑物维修养护内容包括养护土方、护坡护底维修养护、防冲设施破坏处理、反滤排水设施维修养护、出水底部构件养护、混凝土破损修补、裂缝处理、伸缩缝填料填充和止水设施损坏修复。

2.3.3  闸门维修养护内容包括止水更换、闸门表层损坏处理和行走支承装置维修养护。

2.3.4  启闭机维修养护内容包括机体表面防腐处理、钢丝绳维修养护和传(制)动系统维修养护。

2.3.5  机电设备维修养护内容包括电动机维修养护、操作设备维修养护、配电设备维修养护、输变电系统维修养护、自备发电机组维修养护和避雷设施维修养护。

2.3.6  附属设施维修养护内容包括机房及管理房维修养护、闸区绿化、围墙护栏维修养护。

2.3.7  物料动力消耗内容包括水闸运行及维修养护消耗的电力、柴油、机油和黄油等。

2.3.8  运行管护内容包括工程检查、工程观测、工程运行维护及资料收集整理等。

2.3.9  调整项目包括闸室清淤、白蚁防治、自动控制设施运行维护。

2.4  泵站工程维修养护定额标准项目

2.4.1  泵站工程维修养护定额标准项目包括机电设备维修养护、辅助设备维修养护、泵站建筑物维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、运行管护及调整项目。

2.4.2  机电设备维修养护内容包括主机组维修养护、输变电系统维修养护、操作设备维修养护、配电设备维修养护和避雷设施维修养护。

2.4.3  辅助设备维修养护内容包括油气水系统维修养护、拍门拦污栅等维修养护和起重设备维修养护。

2.4.4  泵站建筑物维修养护内容包括泵房维修养护、护坡挡土墙维修养护、进出水池清淤和进水渠维修养护。

2.4.5  附属设施维修养护内容包括管理房维修养护、站区绿化、围墙护栏维修养护。

2.4.6  物料动力消耗内容包括泵站维修养护消耗的电力、汽油、机油和黄油等。

2.4.7  运行管护内容包括工程检查、工程观测、工程运行维护和资料收集整理等。

2.4.8  调整项目包括运行电力消耗、检修闸维修养护、自备发电机组维修养护和自动控制设施运行维护。

2.5  水库工程维修养护定额标准项目

2.5.1  水库工程维修养护定额标准项目包括主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、运行管护及调整项目。

2.5.2  水库主体工程分为混凝土坝和土石坝。主体工程维修养护内容包括混凝土空蚀剥蚀磨损及裂缝处理、坝下防冲工程维修、土石坝护坡工程维修、金属件防腐维修、观测设施维修养护。

2.5.3  闸门维修养护内容包括钢闸门表层损坏处理、止水更换、行走支承装置维修养护。

2.5.4 启闭机维修养护内容包括机体表面防腐处理、钢丝绳维修养护、传（制）动系统维修养护。

2.5.5  机电设备维修养护内容包括电动机维修养护、操作系统维修养护、配电设施维修养护、输变电系统维修养护、自备发电机组维修养护、避雷设施维修养护。

2.5.6  附属设施维修养护内容包括机房及管理房维修养护、坝区绿化、围墙护拦维修养护。

2.5.7  物料动力消耗内容包括水库运行及维修养护消耗的电力、柴油、机油、黄油。

2.5.8  运行管护内容包括工程检查、工程观测、工程运行维护和资料收集整理等。

2.5.9  调整项目包括自动控制设施运行维护、大坝电梯维修、门式启闭机定期维修、检修闸门维修、白蚁防治、通风机维修养护。

2.6  灌区工程维修养护定额标准项目

2.6.1渠道工程维修养护定额标准项目

2.6.1.1渠道工程维修养护定额标准项目包括渠道土方维修养护、护渠林养护、附属设施维修养护和调整项目。

2.6.1.2渠道土方维修养护内容包括渠顶养护土方、渠坡养护土方。

2.6.1.3附属设施维修养护内容包括标志牌（碑）维护和管理房维护。

2.6.1.4调整项目包括生产交通桥维修养护、涵闸维修养护、跌水陡坡维修养护、撇洪沟维修养护、量水设施维修养护、渠道清淤、防渗渠道维修养护、信息系统维护及白蚁防治。

2.6.2渡槽工程维修养护定额标准项目

2.6.2.1渡槽工程维修养护定额标准项目包括主体建筑物维修养护、管理房维修养护及调整项目。

2.6.2.2主体建筑物维修养护内容包括养护土方、工程表面维修养护、混凝土破损修补、浆砌石破损修补、裂缝处理、止水维修养护、护栏维修养护。

2.6.2.3调整项目为渡槽清淤。

2.6.3  倒虹吸工程维修养护定额标准项目

2.6.3.1倒虹吸工程维修养护定额标准项目包括主体建筑物维修养护、管理房维修养护及调整项目。

2.6.3.2主体建筑物维修养护内容包括养护土方、工程表面维修养护、混凝土破损修补、浆砌石破损修补、裂缝处理、止水维修养护、拦污栅维修养护。

2.6.3.3调整项目包括倒虹吸清淤。

2.6.4隧洞工程维修养护定额标准项目

2.6.4.1隧洞工程维修养护定额标准项目包括主体建筑物维修养护及调整项目。

2.6.4.2主体建筑物维修养护内容包括养护土方、工程表面维修养护、混凝土破损修补、浆砌石破损修补、裂缝处理、止水维修养护、拦污栅维修养护。

2.6.4.3调整项目包括隧洞清淤。

2.6.5涵洞工程维修养护定额标准项目

2.6.5.1涵洞工程维修养护定额标准项目包括主体建筑物维修养护及调整项目。

2.6.5.2主体建筑物维修养护内容包括养护土方、工程表面维修养护、混凝土破损修补、浆砌石破损修补、裂缝处理、止水维修养护、拦污栅维修养护。

2.6.5.3调整项目包括涵洞清淤。

2.6.6滚水坝工程维修养护定额标准项目

2.6.6.1滚水坝工程维修养护定额标准项目包括主体建筑物维修养护、管理房维修养护及调整项目。

2.6.6.2主体建筑物维修养护内容包括养护土方、护坡护底维修养护、混凝土破损修补、浆砌石破损修补、裂缝处理、止水维修养护、防冲设施破坏处理、反滤排水设施维护。

2.6.6.3调整项目为滚水坝清淤。

- 定额标准

3.1  堤防工程维修养护定额标准

3.1.1  堤防工程基本维修养护定额标准，以1000m长度的堤防为计算基准。基本维修养护项目定额标准按表3.1.1执行。

表3.1.1  堤防工程基本维修养护项目定额标准

单位：元/千米·年

| 编号 | 项 目 | 1级堤防 |  |  | 2级堤防 |  |  | 3级堤防 |  | 4级堤防 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 |  |
|  | 合 计 | 74216 | 65934 | 52336 | 50072 | 42688 | 32178 | 24890 | 18885 | 15622 |
| 一 | 堤顶维修养护 | 16657 | 14859 | 13060 | 10042 | 8946 | 7849 | 5538 | 4233 | 3028 |
| 1 | 堤顶养护土方 | 8115 | 7304 | 6492 | 5681 | 5275 | 4869 | 4058 | 3246 | 2435 |
| 2 | 边埂整修 | 3607 | 3607 | 3607 | 1598 | 1598 | 1598 |  |  |  |
| 3 | 堤顶洒水 | 1970 | 1576 | 1182 | 1103 | 828 | 552 | 591 | 394 |  |
| 4 | 堤顶刮平 | 2965 | 2372 | 1779 | 1660 | 1245 | 830 | 889 | 593 | 593 |
| 二 | 堤坡维修养护 | 11871 | 10023 | 6370 | 8568 | 6370 | 3823 | 3196 | 1901 | 1529 |
| 1 | 堤坡养护土方 | 9900 | 8669 | 6182 | 7414 | 6182 | 3718 | 3091 | 1859 | 1487 |
| 2 | 排水沟维修养护 | 1260 | 1103 |  | 945 |  |  |  |  |  |
| 3 | 上堤路口维修养护 | 711 | 251 | 188 | 209 | 188 | 105 | 105 | 42 | 42 |
| 三 | 生物工程维修养护 | 25976 | 22930 | 16827 | 19874 | 16827 | 10736 | 9212 | 6157 | 5241 |
| 1 | 堤顶行道林养护 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 2 | 草皮养护及补植 | 24389 | 21343 | 15240 | 18287 | 15240 | 9149 | 7625 | 4570 | 3654 |
| 四 | 附属设施维修养护 | 1246 | 1246 | 1246 | 1116 | 1116 | 1116 | 1021 | 1021 | 886 |
| 1 | 标志牌(碑)维护 | 450 | 450 | 450 | 320 | 320 | 320 | 225 | 225 | 90 |
| 2 | 护堤地边埂整修 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 |
| 五 | 堤防隐患探测 | 585 | 585 | 585 | 410 | 410 | 410 |  |  |  |
| 1 | 普通探测 | 458 | 458 | 458 | 321 | 321 | 321 |  |  |  |
| 2 | 详细探测 | 127 | 127 | 127 | 89 | 89 | 89 |  |  |  |
| 六 | 运行管护 | 15712 | 14380 | 12782 | 8522 | 7723 | 7323 | 5193 | 5060 | 4527 |
| 七 | 独立费用 | 2169 | 1911 | 1466 | 1540 | 1296 | 921 | 730 | 513 | 411 |
| 1 | 科研勘测设计费 | 1239 | 1092 | 838 | 880 | 741 | 527 | 417 | 293 | 235 |
| 2 | 质量监督监理费 | 704 | 621 | 476 | 500 | 421 | 299 | 237 | 166 | 134 |
| 3 | 职工培训费 | 169 | 149 | 114 | 120 | 101 | 72 | 57 | 40 | 32 |
| 4 | 工器具购置费 | 56 | 50 | 38 | 40 | 34 | 24 | 19 | 13 | 11 |

3.1.2  堤防工程调整维修养护项目定额标准按表3.1.2执行。调整项目定额标准不含独立费用，采用时按规定的费率计列（下同）。

表3.1.2  堤防工程调整维修养护项目定额标准

单位：元/千米·年

| 编号 | 项目 |  | 工程规模 | 定额标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防浪林养护 |  | 宽度50m | 4375 | 宽度在两档之间者，用直线内插法进行计算；宽度超出范围的，用直线外延法计算。 |
|  |  |  | 宽度30m | 2250 |  |
|  |  |  | 宽度20m | 1500 |  |
|  |  |  | 宽度10m | 750 |  |
| 2 | 护堤林带养护 |  | 宽度30m | 1850 | 宽度在两档之间者，用直线内插法进行计算；宽度超出范围的，用直线外延法计算。 |
|  |  |  | 宽度20m | 1233 |  |
|  |  |  | 宽度10m | 617 |  |
|  |  |  | 宽度5m | 308 |  |
| 3 | 淤区维修养护 |  | 宽度100m | 27844 | 宽度在两档之间者，用直线内插法进行计算；宽度超出范围的，用直线外延法计算。淤区为沙性土质定额标准调整系数为1.2； |
|  |  |  | 宽度80m | 21623 |  |
|  |  |  | 宽度50m | 15418 |  |
|  |  |  | 宽度30m | 11281 |  |
| 4 | 前(后)戗维修养护 |  | 宽度20m | 5798 | 宽度在两档之间者，用直线内插法进行计算；宽度超出范围的，用直线外延法计算。 |
|  |  |  | 宽度10m | 5002 |  |
|  |  |  | 宽度5m | 4047 |  |
| 5 | 土牛维修养护 |  | 各级堤防 | 2.65/m3 | 土牛整修和补充，按实有工程量进行计算。 |
| 6 | 备防石整修 |  | 1级一类 | 6.13元/m3 | 按实有工程量进行计算 |
| 7 | 管理房维修养护 |  |  | 25元/m2 | 按规定的管理房面积进行计算 |
| 8 | 害堤动物防治 | 獾、狐、鼠类防治 | 1级一类 | 200 |  |
|  |  |  | 1级二类 | 170 |  |
|  |  |  | 1级三类 | 150 |  |
|  |  |  | 2级一类 | 180 |  |
|  |  |  | 2级二类 | 153 |  |
|  |  |  | 2级三类 | 135 |  |
|  |  |  | 3级一类 | 110 |  |
|  |  |  | 3级二类 | 72 |  |
|  |  |  | 4级 | 20 |  |
|  |  | 白蚁防治 |  | 2.19元/m2 | 按实有发生面积进行调整 |
| 9 | 防浪(洪)墙维修养护 |  |  | 3.02元/m | 按实有长度进行调整 |
| 10 | 消浪结构维修养护 |  |  | 2.97元/m | 按实有长度进行调整 |

3.1.3  堤防工程维修养护定额标准调整系数按表3.1.3执行。

表3.1.3  堤防工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堤身高度 | 各级堤防基准高度分别为：8、7、5、6、5、3、2、1.5和1m | 基本项目 | 每高出1m，系数增加0.068 |
| 2 | 土质类别 | 壤性土质 |  | 黏性土质系数调减0.2 |
| 3 | 年降水量变差系数Cv | 0.15～0.3 | 基本项目及有关调整项目 | ≥0.3系数增加0.05；＜0.15系数减少0.05 |
| 4 | 石护坡 | 草皮护坡 |  | 每100平米调减18元 |
| 5 | 海堤结构形式 | 土质堤防 |  | 陡墙式系数调减0.7，混凝土结构系数调减0.9 |

3.2  控导工程维修养护定额标准

3.2.1   控导工程基本维修养护项目定额标准计算基准为：坝80m/道，垛30m/个，联坝100m/段，护岸100m/段，坝、垛、护岸高度为4m（从根石台起算，无根石台从多年平均水位起算）。基本维修养护项目定额标准按表3.2.1执行。

表3.2.1  控导工程基本维修养护项目定额标准

单位：元/年

| 编 号 | 项 目 | 丁 坝 |  | 联 坝（段） |  | 护岸（段） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坝（道） | 垛（个） | 土联坝 | 护石联坝 |  |
|  | 合 计 | 15546 | 6102 | 6183 | 9977 | 9659 |
| 一 | 坝顶维修养护 | 1338 | 412 | 1812 | 2167 | 645 |
| 1 | 坝顶养护土方 | 473 | 181 | 979 | 979 |  |
| 2 | 坝顶沿子石维修养护 | 266 | 108 |  | 338 | 338 |
| 3 | 坝顶洒水 |  |  | 291 | 291 |  |
| 4 | 坝顶刮平 |  |  | 208 | 208 |  |
| 5 | 坝顶边埂整修 | 109 |  | 334 | 167 |  |
| 6 | 备防石整修 | 490 | 123 |  | 184 | 307 |
| 二 | 坝坡维修养护 | 3340 | 996 | 866 | 2315 | 2655 |
| 1 | 坝坡养护土方 | 363 |  | 827 | 417 |  |
| 2 | 坝坡养护石方 | 2910 | 996 |  | 1859 | 2655 |
| 3 | 排水沟维修养护 | 67 |  | 39 | 39 |  |
| 三 | 根石维修养护 | 6024 | 1691 | 0 | 2969 | 4399 |
| 1 | 根石探测 | 432 | 300 |  | 180 | 240 |
| 2 | 根石加固 | 5549 | 1370 |  | 2740 | 4110 |
| 3 | 根石平整 | 43 | 21 |  | 49 | 49 |
| 四 | 生物工程维修养护 | 377 |  | 914 | 536 |  |
| 1 | 坝顶行道林养护 |  |  | 159 | 159 |  |
| 2 | 草皮养护及补植 | 377 |  | 755 | 377 |  |
| 五 | 附属设施维修养护 | 378 | 251 | 407 | 462 | 422 |
| 1 | 管理房维修养护 | 200 | 83 | 250 | 250 | 250 |
| 2 | 标志牌（碑）维护 | 178 | 168 | 117 | 172 | 172 |
| 3 | 护坝地边埂整修 |  |  | 40 | 40 |  |
| 六 | 运行管护 | 3648 | 2623 | 2011 | 1225 | 1225 |
| 七 | 独立费用 | 441 | 129 | 173 | 343 | 313 |
| 1 | 科研勘测设计费 | 252 | 74 | 99 | 196 | 179 |
| 2 | 质量监督监理费 | 143 | 42 | 56 | 111 | 102 |
| 3 | 职工培训费 | 34 | 10 | 13 | 27 | 24 |
| 4 | 工器具购置费 | 11 | 3 | 4 | 9 | 8 |

    - 控导工程调整维修养护项目定额标准按表3.2.2执行。调整项目定额标准不含独立费用，采用时按规定的费率计列。

表3.2.2  控导工程调整维修养护项目定额标准

| 编号 | 项目 | 工程规模 | 定额标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上坝路 |  | 7000元/km.年 | 上坝路长度按大堤至控导工程之间的实际距离计算。 |
| 2 | 护坝林养护 | 宽度100m | 616元/100m.年 | 宽度在两档之间者，用直线内插法进行计算；宽度超出范围的，用直线外延法计算。 |
|  |  | 宽度80m | 493元/100m.年 |  |
|  |  | 宽度50m | 308元/100m.年 |  |
|  |  | 宽度30m | 185元/100m.年 |  |

3.2.3  控导工程维修养护定额标准调整系数按表3.2.3执行。

表3.2.3 控导工程维修养护定额标准调整系数

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坝体长度 | 80m | 基本项目 | 每增减10m，系数相应增减0.1 |
| 2 | 联坝长度 | 100m |  | 每增减10m，系数相应增减0.1 |
| 3 | 护岸长度 | 100m |  | 每增减10m，系数相应增减0.1 |
| 4 | 坝、垛、护岸高度 | 4m | 坝坡维修 | 每增减1m，系数相应增减0.2 |
| 5 | 坝体结构 | 乱石坝 | 基本项目 | 干砌石坝系数调减0.4，浆砌石坝系数调减0.7，混凝土坝系数调减0.9 |
| 6 | 降水量变差系数 | 0.15~0.3 | 基本及调整项目 | ≥0.3系数增加0.05；＜0.15系数减少0.05 |

3.3  水闸工程维修养护定额标准

3.3.1  水闸工程维修养护定额标准，以各等别水闸工程平均流量(下限及上限)、平均孔口面积(下限及上限)、孔口数量为计算基准，计算基准如表3.3.1-1。

表3.3.1-1  水闸工程计算基准表

| 级 别 | 大 型 |  |  |  | 中 型 |  | 小 型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等 别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 流量Ｑ(m3/s) | 10000 | 7500 | 4000 | 2000 | 750 | 300 | 55 | 10 |
| 孔口面积A(m2) | 2000 | 1400 | 850 | 650 | 300 | 125 | 30 | 10 |
| 孔口数量(孔) | 60 | 45 | 26 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 |

水闸工程基本维修养护项目定额标准按表3.3.1-2执行。

表3.3.1-2  水闸工程基本维修养护项目定额标准表

单位：元/座·年

| 编 号 | 项 目 | 大 型 |  |  |  | 中 型 |  | 小 型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|  | 合 计 | 1246248 | 948381 | 583779 | 413834 | 271749 | 189940 | 73941 | 33602 |
| 一 | 水工建筑物维修养护 | 97237 | 77593 | 51057 | 34718 | 18541 | 12585 | 6828 | 4927 |
| 1 | 养护土方 | 8115 | 8115 | 6763 | 6763 | 4058 | 4058 | 2705 | 2705 |
| 2 | 护坡护底维修养护 | 28434 | 24373 | 17692 | 11494 | 6984 | 4073 | 2836 | 1611 |
| 3 | 防冲设施破坏处理 | 4110 | 3083 | 1781 | 1028 | 438 | 274 | 69 | 34 |
| 4 | 反滤排水设施维修养护 | 11371 | 8528 | 4927 | 2843 | 1011 | 632 | 126 | 63 |
| 5 | 出水底部构件养护 | 4800 | 3600 | 2080 | 960 | 640 | 400 | 160 | 80 |
| 6 | 混凝土破损修补 | 7686 | 5380 | 3267 | 2498 | 1153 | 480 | 115 | 38 |
| 7 | 裂缝处理 | 5028 | 3520 | 2137 | 1634 | 754 | 314 | 75 | 25 |
| 8 | 伸缩缝填料填充 | 900 | 900 | 800 | 800 | 600 | 540 | 240 | 120 |
| 9 | 止水设施损坏修复 | 26793 | 20094 | 11610 | 6698 | 2903 | 1814 | 502 | 251 |
| 二 | 闸门维修养护 | 329038 | 246522 | 142541 | 80843 | 36091 | 24316 | 5839 | 2847 |
| 1 | 止水更换 | 237514 | 178135 | 102923 | 59378 | 25722 | 16076 | 4442 | 2221 |
| 2 | 闸门表层损坏处理 | 5124 | 3587 | 2178 | 1665 | 769 | 320 | 77 | 26 |
| 3 | 行走支承装置维修养护 | 86400 | 64800 | 37440 | 19800 | 9600 | 7920 | 1320 | 600 |
| 三 | 启闭机维修养护 | 149532 | 112149 | 46482 | 36019 | 17522 | 10604 | 3734 | 1799 |
| 1 | 机体表面防腐处理 | 40932 | 30699 | 15372 | 8869 | 4002 | 2274 | 546 | 205 |
| 2 | 钢丝绳维修养护 | 87000 | 65250 | 21750 | 21750 | 11600 | 7250 | 2900 | 1450 |
| 3 | 传(制)动系统维修养护 | 21600 | 16200 | 9360 | 5400 | 1920 | 1080 | 288 | 144 |
| 四 | 机电设备维修养护 | 136380 | 107278 | 64510 | 43148 | 25700 | 19745 | 7686 | 3935 |
| 1 | 电动机维修养护 | 48000 | 36000 | 20800 | 12000 | 6400 | 4000 | 1600 | 800 |
| 2 | 操作设备维修养护 | 42000 | 31500 | 18200 | 10500 | 5600 | 3500 | 1400 | 700 |
| 3 | 配电设备维修养护 | 8400 | 7050 | 3780 | 2790 | 1200 | 780 | 60 | 30 |
| 4 | 输变电系统维修养护 | 31880 | 27848 | 18780 | 15828 | 11600 | 10790 | 4316 | 2095 |
| 5 | 自备发电机组维修养护 | 4500 | 3380 | 1950 | 1130 | 500 | 275 | 110 | 110 |
| 6 | 避雷设施维修养护 | 1600 | 1500 | 1000 | 900 | 400 | 400 | 200 | 200 |
| 五 | 附属设施维修养护 | 34300 | 32050 | 26450 | 23250 | 17300 | 13000 | 5650 | 5050 |
| 1 | 机房及管理房维修养护 | 15300 | 13050 | 9450 | 8250 | 6300 | 3000 | 1650 | 1050 |
| 2 | 闸区绿化 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 6000 | 5000 | 2000 | 2000 |
| 3 | 围墙护栏维修养护 | 9000 | 9000 | 8000 | 6000 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 |
| 六 | 物料动力消耗 | 65789 | 53138 | 37357 | 25719 | 17795 | 12541 | 2873 | 902 |
| 1 | 电力消耗 | 27397 | 23959 | 17807 | 15241 | 11507 | 9223 | 1406 | 290 |
| 2 | 柴油消耗 | 24912 | 18712 | 11626 | 4982 | 2768 | 1522 | 609 | 208 |
| 3 | 机油消耗 | 6480 | 4867 | 3024 | 1296 | 720 | 396 | 158 | 54 |
| 4 | 黄油消耗 | 7000 | 5600 | 4900 | 4200 | 2800 | 1400 | 700 | 350 |
| 七 | 运行管护 | 399450 | 292930 | 199725 | 159780 | 133150 | 93205 | 39945 | 13315 |
| 八 | 独立费用 | 34522 | 26721 | 15657 | 10357 | 5650 | 3944 | 1386 | 827 |
| 1 | 科研勘测设计费 | 20307 | 15718 | 9210 | 6092 | 3324 | 2320 | 815 | 487 |
| 2 | 质量监督监理费 | 10153 | 7859 | 4605 | 3046 | 1662 | 1160 | 408 | 243 |
| 3 | 职工培训费 | 3249 | 2515 | 1474 | 975 | 532 | 371 | 130 | 78 |
| 4 | 工器具购置费 | 812 | 629 | 368 | 244 | 133 | 93 | 33 | 19 |

3.3.2  水闸工程调整维修养护项目定额标准按表3.3.2执行。

表3.3.2   水闸工程调整维修养护项目定额标准表

| 编号 | 项目 | 单位 | 定额标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸室清淤 | 立方米 | 7.07 | 仅对年均含沙量大于5kg/m2 河流 |
| 2 | 白蚁防治 | 平方米 | 2.19 |  |
| 3 | 自动控制设施运行维护 | 固定资产维修率 | 5% |  |

3.3.3  水闸工程维修养护定额标准调整系数按表3.3.3执行。

表3.3.3  水闸工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔口面积 | 一～八等水闸计算基准孔口面积分别为2000、1400、850、650、300、125、30和10㎡ | 闸门维修养护 | 按直线内插法计算，超过范围按直线外延法。 |
| 2 | 孔口数量 | 一～八等水闸计算基准孔口数量分别为60、45、26、15、8、5、2和1孔 | 闸门和启闭机维修养护 | 一～八等水闸每增减1孔，系数分别增减1/60、1/45、1/26、1/15、1/8、1/5、1/2、1。 |
| 3 | 启闭机类型 | 卷扬式启闭机 | 启闭机维修养护 | 螺杆式启闭机系数减少0.3，油压式启闭机系数减少0.1。 |
| 4 | 闸门类型 | 混凝土平板闸门 | 闸门维修养护 | 平板钢闸门系数增加0.3，弧形钢闸门系数增加0.5。 |
| 5 | 接触水体 | 淡水 | 闸门及水工建筑物 | 海水系数增加0.1。 |
| 6 | 严寒影响 | 非高寒地区 | 闸门及水工建筑物 | 高寒地区系数增加0.05。 |
| 7 | 运用时间 | 启闭机运行24h | 物料动力消耗 | 启闭机运行时间每增加8小时，系数增加0.2。 |
| 8 | 流量小于10 m3/s的水闸,机电设备简单 | 10 m3/s | 八等水闸基本项目 | 10 m3/s >Q≥5 m3/s,系数调减0.75; 5 m3/s >Q≥3 m3/s,系数调减0.82; 3 m3/s >Q≥1 m3/s,系数调减0.90。各级别取平均值作为基准流量，同一级别其它值采用内插法或外延法取得。 |

3.4  泵站工程维修养护定额标准

3.4.1  泵站工程维修养护定额标准以各等别泵站工程平均装机容量(下限及上限)为计算基准，计算基准如表3.4.1-1。

表3.4.1-1 泵站工程计算基准表

| 级别 | 大型站 | 中 型 站 |  |  | 小型站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 装机容量P(kW) | 10000 | 7500 | 3000 | 550 | 100 |

泵站工程基本维修养护项目定额标准按表3.4.1-2执行。

表3.4.1-2  泵站工程基本维修养护项目定额标准表

单位：元/座·年

| 编号 | 项 目 | 大型站 | 中型站 |  |  | 小型站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|  | 合 计 | 1007249 | 768238 | 428035 | 139347 | 56409 |
| 一 | 机电设备检修 | 349538 | 264783 | 110049 | 23006 | 5463 |
| 1 | 主机组维修养护 | 247147 | 185360 | 74144 | 13593 | 2471 |
| 2 | 输变电系统维修养护 | 19714 | 17236 | 10814 | 4465 | 2059 |
| 3 | 操作设备维修养护 | 19430 | 14573 | 5829 | 1069 | 194 |
| 4 | 配电设备维修养护 | 61807 | 46355 | 18542 | 3399 | 618 |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 1440 | 1260 | 720 | 480 | 120 |
| 二 | 辅助设备维修养护 | 77856 | 56982 | 23357 | 4282 | 779 |
| 1 | 油气水系统维修养护 | 63870 | 46493 | 19161 | 3513 | 639 |
| 2 | 拍门拦污栅等维修养护 | 7060 | 5295 | 2118 | 388 | 71 |
| 3 | 起重设备维修养护 | 6926 | 5195 | 2078 | 381 | 69 |
| 三 | 泵站建筑物维修养护 | 115373 | 100800 | 78636 | 22756 | 7127 |
| 1 | 泵房维修养护 | 45240 | 36540 | 27840 | 6496 | 2088 |
| 2 | 护坡挡土墙维修养护 | 10332 | 9095 | 6946 | 4929 | 2474 |
| 3 | 进出水池清淤 | 57267 | 53025 | 42420 | 10605 | 2121 |
| 4 | 进水渠维修养护 | 2534 | 2140 | 1430 | 726 | 444 |
| 四 | 附属设施维修养护 | 29700 | 25200 | 15300 | 4800 | 1410 |
| 1 | 管理房维修养护 | 10800 | 9000 | 4200 | 1800 | 900 |
| 2 | 站区绿化 | 10800 | 9000 | 4800 | 1800 | 240 |
| 3 | 围墙护栏维修养护 | 8100 | 7200 | 6300 | 1200 | 270 |
| 五 | 物料动力消耗 | 10554 | 8164 | 4433 | 2189 | 1015 |
| 1 | 电力消耗 | 6882 | 5614 | 2897 | 1811 | 906 |
| 2 | 汽油消耗 | 1080 | 780 | 432 | 84 | 24 |
| 3 | 机油消耗 | 1080 | 720 | 432 | 126 | 36 |
| 4 | 黄油消耗 | 1512 | 1050 | 672 | 168 | 49 |
| 六 | 运行管护 | 399450 | 292930 | 186410 | 79890 | 39945 |
| 七 | 独立费用 | 24778 | 19377 | 9850 | 2424 | 671 |
| 1 | 科研勘测设计费 | 14576 | 11398 | 5794 | 1426 | 395 |
| 2 | 质量监督监理费 | 7288 | 5699 | 2897 | 713 | 197 |
| 3 | 职工培训费 | 2332 | 1824 | 927 | 228 | 63 |
| 4 | 工器具购置费 | 583 | 456 | 232 | 57 | 16 |

3.4.2  泵站工程调整维修养护项目定额标准按表3.4.2执行。

表3.4.2  泵站工程调整维修养护项目定额标准表

| 编号 | 项目 | 工程规模 | 定额标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行电力消耗 | kwh | 0.6 |  |
| 2 | 检修闸维修养护 | Ｑ≥50 m3/s | 27420 |  |
|  |  | 30≤Ｑ＜50 m3/s | 16452 |  |
|  |  | 10≤Ｑ＜30m3/s | 5484 |  |
|  |  | 5≤Ｑ＜10 m3/s | 2742 |  |
|  |  | Ｑ＜5m3/s | 664.86 |  |
| 3 | 自备发电机组维修养护 | 固定资产价值 | 20元/千瓦 |  |
| 4 | 自动控制设施运行维护 | 固定资产维修率 | 5% |  |

3.4.3  泵站工程维修养护定额标准调整系数按表3.4.3执行。

表3.4.3  泵站工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装机容量 | 一～五等泵站计算基准装机容量分别为10000、7500、3000、550和100kw | 基本项目 | 按直线内插法计算，超过范围按直线外延法。 |
| 2 | 严寒影响 | 非高寒地区 | 泵站建筑物 | 高寒地区系数增加0.05。 |
| 3 | 水泵类型 | 混流泵 | 主机组检修 | 轴流泵系数增加0.1。 |

3.5  水库工程维修养护定额标准

3.5.1  水库工程维修养护定额标准，以水库级别的坝高、坝长、闸门孔数、启闭机台数为计算基准，计算基准如表3.5.1-1。

表3.5.1-1  水库工程计算基准

| 工程级别 | 大(Ⅰ)型 | 大(Ⅱ)型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝高（m） | 100 | 70 | 50 | 30 |
| 坝长（m） | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 闸门扇数（扇） | 10 | 7 | 4 | 2 |
| 启闭机台数（台） | 10 | 7 | 4 | 2 |

水库工程基本维修养护项目定额标准按表3.5.1-2执行。

表3.5.1-2  水库工程基本维修养护项目定额标准表

单位：元/座·年

| 编 号 | 项 目 | 大(Ⅰ)型 |  | 大(Ⅱ)型 |  | 中 型 |  | 小 型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 混凝土坝 | 土石坝 | 混凝土坝 | 土石坝 | 混凝土坝 | 土石坝 | 混凝土坝 | 土石坝 |
|  | 合 计 | 1345249 | 1520094 | 1052057 | 1138785 | 670793 | 727330 | 439128 | 466830 |
| 一 | 主体工程维修养护 | 257017 | 431734 | 227945 | 316137 | 167736 | 225968 | 146590 | 175662 |
| 1 | 混凝土空蚀剥蚀磨损及裂缝处理 | 134394 | 18590 | 134640 | 18171 | 103750 | 13355 | 76772 | 13188 |
| 2 | 坝下防冲工程维修 | 54035 | 61934 | 43228 | 50414 | 32421 | 39607 | 54035 | 61934 |
| 3 | 土石坝护坡工程维修 |  | 282622 |  | 197475 |  | 141441 |  | 84757 |
| 4 | 金属件防腐维修 | 27288 | 27288 | 19102 | 19102 | 10915 | 10915 | 5458 | 5458 |
| 5 | 观测设施维修养护 | 41300 | 41300 | 30975 | 30975 | 20650 | 20650 | 10325 | 10325 |
| 二 | 闸门维修养护 | 70990 | 70990 | 49693 | 49693 | 28396 | 28396 | 14198 | 14198 |
| 三 | 启闭机维修养护 | 46770 | 46770 | 32739 | 32739 | 18708 | 18708 | 9354 | 9354 |
| 四 | 机电设备维修养护 | 171000 | 171000 | 119700 | 119700 | 68400 | 68400 | 17100 | 17100 |
| 1 | 电动机维修养护 | 22000 | 22000 | 15400 | 15400 | 8800 | 8800 | 2200 | 2200 |
| 2 | 操作系统维修养护 | 44000 | 44000 | 30800 | 30800 | 17600 | 17600 | 4400 | 4400 |
| 3 | 配电设施维修养护 | 26000 | 26000 | 18200 | 18200 | 10400 | 10400 | 2600 | 2600 |
| 4 | 输变电系统维修养护 | 59000 | 59000 | 41300 | 41300 | 23600 | 23600 | 5900 | 5900 |
| 5 | 自备发电机组维修养护 | 12000 | 12000 | 8400 | 8400 | 4800 | 4800 | 1200 | 1200 |
| 6 | 避雷设施维修养护 | 8000 | 8000 | 5600 | 5600 | 3200 | 3200 | 800 | 800 |
| 五 | 附属设施维修养护 | 40000 | 33000 | 29750 | 24750 | 21000 | 17000 | 11750 | 9250 |
| 1 | 机房及管理房维修养护 | 15000 | 8000 | 11000 | 6000 | 8500 | 4500 | 5500 | 3000 |
| 2 | 坝区绿化 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 |
| 3 | 围墙护栏维修养护 | 15000 | 15000 | 11250 | 11250 | 7500 | 7500 | 3750 | 3750 |
| 六 | 物料动力消耗 | 295920 | 295920 | 230036 | 230036 | 134852 | 134852 | 68968 | 68968 |
| 1 | 电力 | 270000 | 270000 | 210000 | 210000 | 120000 | 120000 | 60000 | 60000 |
| 2 | 柴油 | 6920 | 6920 | 5536 | 5536 | 4152 | 4152 | 2768 | 2768 |
| 3 | 机油 | 12000 | 12000 | 9600 | 9600 | 7200 | 72000 | 4800 | 4800 |
| 4 | 黄油 | 7000 | 7000 | 4900 | 4900 | 3500 | 3500 | 1400 | 1400 |
| 七 | 运行管护 | 426080 | 426080 | 332875 | 332875 | 213040 | 213040 | 159780 | 159780 |
| 八 | 独立费用 | 37472 | 44600 | 29319 | 32855 | 18661 | 20966 | 11388 | 12518 |
| 1 | 科研勘测设计费 | 22042 | 26235 | 17247 | 19326 | 10977 | 12333 | 6699 | 7363 |
| 2 | 质量监督及监理费 | 11021 | 13118 | 8623 | 9663 | 5489 | 6167 | 3350 | 3682 |
| 3 | 职工培训费 | 3527 | 4198 | 2759 | 3092 | 1756 | 1973 | 1072 | 1178 |
| 4 | 工器具购置费 | 882 | 1049 | 690 | 773 | 439 | 493 | 268 | 295 |

平原水库（湖泊）围坝参照堤防工程维修养护定额标准执行，进、出水闸参照水闸工程维修养护定额标准执行。

3.5.2  水库工程调整维修养护项目定额标准按表3.5.2执行。

表3.5.2  水库工程调整维修养护项目定额标准表

| 编号 | 项目 |  | 工程规模及单位 | 定额标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动控制设施运行维护 |  | 固定资产维修率 | 5% |  |
| 2 | 大坝电梯维修 |  | 固定资产维修率 | 1% |  |
| 3 | 门式启闭机维修 | 大型水库 | 固定资产维修率 | 1.2% |  |
|  |  | 中小型水库 | 固定资产维修率 | 1.5% |  |
| 4 | 检修闸门维修 |  | 同级别闸门 | 0.2×工作闸门维修费 |  |
| 5 | 白蚁防治 |  | 防治面积（平方米） | 2.19 |  |
| 6 | 通风机维修养护 |  | 台 | 5739 |  |

3.5.3  水库工程维修养护定额标准调整系数按表3.5.3执行。

表3.5.3  水库工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸门扇数 | 大（Ⅰ）型 10扇 | 闸门、启闭机维修养护 | 每增减1扇系数增减0.1 |
|  |  | 大（Ⅱ）型 7扇 |  | 每增减1扇系数增减0.14 |
|  |  | 中型 4扇 |  | 每增减1扇系数增减0.25 |
|  |  | 小型 2扇 |  | 每增减1扇系数增减0.5 |
| 2 | 坝长 | 600m | 混凝土坝对主体工程维修养护进行调整、土石坝仅对护坡工程进行调整 | 每增减100m系数增减0.17 |
| 3 | 坝高 | 大（Ⅰ）型 100m | 混凝土坝对主体工程维修养护进行调整、土石坝仅对护坡工程进行调整 | 每增减5m系数增减0.05 |
|  |  | 大（Ⅱ）型 70m |  | 每增减5m系数增减0.07 |
|  |  | 中型 50m |  | 每增减5m系数增减0.1 |
|  |  | 小型 35m |  | 每增减5m系数增减0.14 |
| 4 | 含沙量 | 多年平均含沙量5kg/m3以下 | 主体工程维修养护 | 大于5kg/m3 系数增加0.1 |
| 5 | 闸门类型 | 平板钢闸门 | 闸门维修养护 | 弧形钢闸门系数增加0.2 |
| 6 | 护坡结构 | 浆砌石 | 土石坝护坡工程维修 | 干砌石系数增加0.1 |
| 7 | 严寒影响 | 非严寒地区 | 主体工程维修养护 | 东北、西北、华北及高寒区增加0.05 |

3.6  灌区工程维修养护定额标准

3.6.1  灌区工程是一个综合性的工程，主要包括水闸工程、泵站工程、渠道工程、渡槽工程、倒虹吸工程、隧洞工程、涵洞工程、滚水坝工程。

3.6.2  灌区中的水闸工程和泵站工程定额标准参照3.3和3.4的有关规定执行。

3.6.3  渠道工程维修养护定额标准

3.6.3.1  渠道工程基本维修养护定额标准，以1000m长度的渠道为计算基准。基本维修养护项目定额标准按表3.6.3.1执行。

表3.6.3.1  渠道工程基本维修养护项目定额标准

单位：元/千米·年

| 编号 | 项 目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|  | 合 计 | 8460 | 7949 | 7438 | 6015 | 5530 | 5207 | 4342 | 3711 |
| 一 | 渠道土方维修养护 | 6420 | 5930 | 5450 | 4480 | 4050 | 3750 | 3300 | 2720 |
| 1 | 渠顶养护土方 | 1600 | 1480 | 1360 | 1120 | 1010 | 940 | 830 | 680 |
| 2 | 渠坡养护土方 | 4820 | 4450 | 4090 | 3360 | 3040 | 2810 | 2470 | 2040 |
| 二 | 护渠林养护 | 1480 | 1480 | 1480 | 1110 | 1110 | 1110 | 740 | 740 |
| 三 | 附属设施维修养护 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 |
| 1 | 标志牌(碑)维护 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 |
| 2 | 管理房维修养护 | 125 | 125 | 125 | 100 | 75 | 75 | 75 | 50 |
| 四 | 独立费用 | 345 | 324 | 303 | 245 | 225 | 212 | 177 | 151 |
| 1 | 科研勘测设计费 | 203 | 191 | 178 | 144 | 133 | 125 | 104 | 89 |
| 2 | 质量监督监理费 | 101 | 95 | 89 | 72 | 66 | 62 | 52 | 45 |
| 3 | 职工培训费 | 32 | 31 | 29 | 23 | 21 | 20 | 17 | 14 |
| 4 | 工器具购置费 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |

3.6.3.2  渠道工程调整维修养护项目定额标准以一座生产交通桥、一座涵闸、一座跌水陡坡为计算基准，渠道工程调整维修养护项目定额标准按表3.6.3.2执行。调整项目定额标准不含独立费用，采用时按规定的费率（4.25％）计列（下同）。

表3.6.3.2  渠道工程调整维修养护项目定额标准

| 编号 | 项 目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 一 | 生产交通桥维修养护 （元/座·年） | 5500 | 5000 | 3750 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 750 |
| 二 | 涵闸维修养护 （元/座·年） |  | 4057 | 3731 | 3235 | 2759 | 2334 | 1872 | 1605 |
| 三 | 跌水陡坡维修养护 （元/座·年） |  | 4371 | 3869 | 3419 | 2726 | 1574 | 1268 | 963 |
| 四 | 撇洪沟维修养护 | 按工程设施造价的3.5％计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 量水设施维修养护 | 按工程设施造价的4％计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 渠道清淤 | 水力清淤按7.07元/m3计算；机械清淤按10.74元/m3计算；人工清淤按21.71元/m3计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 防渗渠道维修养护 | 浆砌石衬砌渠道按工程造价的1.5％，砼衬砌渠道按工程造价的2％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 信息系统维护 | 按信息工程造价的3％计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 白蚁防治 | 按2.19元/m2计算 |  |  |  |  |  |  |  |

3.6.3.3  渠道工程维修养护定额标准调整系数按表3.6.3.3执行。

表3.6.3.3  渠道工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渠道设计流量 | 一～八等渠道工程计算基准流量分别为300、200、60、17、12、7、4、2 m3/s | 基本项目及有关调整项目 | 按直线内插法计算 |
| 2 | 渠顶石渣路面 | 土质路面 | 渠顶养护土方 | 若渠顶为石渣路面，其相应长度的渠顶养护土方调减为零，石渣路面维修养护按0.94元/m2计算。 |

3.6.3.4  灌区排水沟渠及涝区工程维修养护定额标准参照灌区渠道工程。

3.6.4  渡槽工程维修养护定额标准

3.6.4.1  渡槽工程基本维修养护定额标准，以100m长度的渡槽为计算基准。基本维修养护项目定额标准按表3.6.4.1执行。

表3.6.4.1  渡槽工程基本维修养护项目定额标准

单位：元/百米·年

| 编号 | 项 目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|  | 合 计 |  | 40282 | 26246 | 12683 | 10412 | 8346 | 6907 | 6079 |
| 一 | 主体建筑物维修养护 |  | 37140 | 24576 | 11966 | 9988 | 8006 | 6625 | 5831 |
| 1 | 养护土方 |  | 7683 | 2490 | 934 | 759 | 564 | 447 | 370 |
| 2 | 工程表面维修养护 |  | 10307 | 5715 | 3176 | 2874 | 2573 | 2363 | 2246 |
| 3 | 混凝土破损修补 |  | 2731 | 3127 | 1081 | 840 | 601 | 433 | 336 |
| 4 | 浆砌石破损修补 |  | 3514 | 2549 | 893 | 697 | 501 | 366 | 288 |
| 5 | 裂缝处理 |  | 1565 | 1415 | 1265 | 1103 | 946 | 834 | 769 |
| 6 | 止水维修养护 |  | 10964 | 8904 | 4241 | 3339 | 2445 | 1806 | 1446 |
| 7 | 护栏维修养护 |  | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| 二 | 管理房维护 |  | 1500 | 600 | 200 |  |  |  |  |
| 三 | 独立费用 |  | 1642 | 1070 | 517 | 424 | 340 | 282 | 248 |
| 1 | 科研勘测设计费 |  | 966 | 629 | 304 | 250 | 200 | 166 | 146 |
| 2 | 质量监督监理费 |  | 483 | 315 | 152 | 125 | 100 | 83 | 73 |
| 3 | 职工培训费 |  | 155 | 101 | 49 | 40 | 32 | 27 | 23 |
| 4 | 工器具购置费 |  | 39 | 25 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |

3.6.4.2  渡槽工程调整项目为渡槽清淤，清淤定额标准水力清淤按7.07元/m3执行；机械清淤按10.74元/m3执行；人工清淤按21.71元/m3执行。

3.6.4.3  渡槽工程维修养护定额标准调整系数按表3.6.4.3执行。

表3.6.4.3  渡槽工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渡槽设计流量 | 一～八等渡槽工程计算基准流量分别为300、200、60、17、12、7、4、2 m3/s | 基本项目 | 按直线内插法计算 |
| 2 | 渡槽结构 | 混凝土结构 | 基本项目 | 钢丝网结构系数增加0.1 |
| 3 | 渡槽长度 | 100m | 工程表面维修养护、混凝土破损修补、裂缝处理、止水维修养护、护栏维修养护 | 每增减10m系数增减0.1 |

3.6.5  倒虹吸工程维修养护定额标准

3.6.5.1  倒虹吸工程基本维修养护定额标准，以100m长度的倒虹吸为计算基准。基本维修养护项目定额标准按表3.6.5.1执行。

表3.6.5.1  倒虹吸工程基本维修养护项目定额标准

单位：元/百米·年

| 编号 | 项 目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|  | 合 计 |  | 36899 | 20804 | 7719 | 6311 | 4241 | 3157 | 2601 |
| 一 | 主体建筑物维修养护 |  | 34045 | 18606 | 6979 | 5754 | 4068 | 3028 | 2495 |
| 1 | 养护土方 |  | 3968 | 1634 | 817 | 729 | 622 | 564 | 525 |
| 2 | 工程表面维修养护 |  | 12428 | 4190 | 1257 | 913 | 561 | 318 | 184 |
| 3 | 混凝土破损修补 |  | 2512 | 974 | 843 | 786 | 396 | 359 | 336 |
| 4 | 浆砌石破损修补 |  | 4997 | 1668 | 687 | 662 | 539 | 337 | 288 |
| 5 | 裂缝处理 |  | 2099 | 2099 | 1122 | 1011 | 896 | 815 | 769 |
| 6 | 止水维修养护 |  | 6904 | 6904 | 2111 | 1547 | 984 | 590 | 363 |
| 7 | 拦污栅维修养护 |  | 1137 | 1137 | 142 | 106 | 70 | 45 | 30 |
| 二 | 管理房维护 |  | 1350 | 1350 | 425 | 300 |  |  |  |
| 三 | 独立费用 |  | 1504 | 848 | 315 | 257 | 173 | 129 | 106 |
| 1 | 科研勘测设计费 |  | 885 | 499 | 185 | 151 | 102 | 76 | 62 |
| 2 | 质量监督监理费 |  | 442 | 249 | 93 | 76 | 51 | 38 | 31 |
| 3 | 职工培训费 |  | 142 | 80 | 30 | 24 | 16 | 12 | 10 |
| 4 | 工器具购置费 |  | 35 | 20 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |

3.6.5.2  倒虹吸工程调整项目为倒虹吸清淤，清淤定额标准水力清淤按7.07元/m3执行；机械清淤按10.74元/m3执行；人工清淤按21.71元/m3执行。

3.6.5.3  倒虹吸工程维修养护定额标准调整系数按表3.6.5.3执行。

表3.6.5.3  倒虹吸工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒虹吸设计流量 | 一～八等倒虹吸工程计算基准流量分别为300、200、60、17、12、7、4、2 m3/s | 基本项目 | 按直线内插法计算 |
| 2 | 倒虹吸结构 | 混凝土结构 | 基本项目 | 钢结构系数调减0.2 |
| 3 | 倒虹吸长度 | 100m | 工程表面维修养护、混凝土破损修补、裂缝处理、止水维修养护 | 每增减10m系数增减0.1 |

3.6.6  隧洞工程维修养护定额标准

3.6.6.1  隧洞工程基本维修养护定额标准，以100m长度的隧洞为计算基准。基本维修养护项目定额标准按表3.6.6.1执行。

表3.6.6.1  隧洞工程基本维修养护项目定额标准

单位：元/百米·年

| 编号 | 项 目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|  | 合 计 |  |  | 16845 | 7342 | 5774 | 4571 | 3687 | 3131 |
| 一 | 主体建筑物维修养护 |  |  | 16158 | 7043 | 5539 | 4385 | 3537 | 3003 |
| 1 | 养护土方 |  |  | 1574 | 457 | 325 | 194 | 102 | 49 |
| 2 | 工程表面维修养护 |  |  | 1366 | 443 | 334 | 226 | 150 | 106 |
| 3 | 混凝土破损修补 |  |  | 1169 | 558 | 487 | 416 | 366 | 336 |
| 4 | 浆砌石破损修补 |  |  | 3456 | 1135 | 861 | 588 | 397 | 288 |
| 5 | 裂缝处理 |  |  | 4920 | 2322 | 2014 | 1711 | 1495 | 1372 |
| 6 | 止水维修养护 |  |  | 2536 | 1218 | 1063 | 909 | 800 | 738 |
| 7 | 拦污栅维修养护 |  |  | 1137 | 910 | 455 | 341 | 227 | 114 |
| 二 | 独立费用 |  |  | 687 | 299 | 235 | 186 | 150 | 128 |
| 1 | 科研勘测设计费 |  |  | 404 | 176 | 138 | 110 | 88 | 75 |
| 2 | 质量监督监理费 |  |  | 202 | 88 | 69 | 55 | 44 | 38 |
| 3 | 职工培训费 |  |  | 65 | 28 | 22 | 18 | 14 | 12 |
| 4 | 工器具购置费 |  |  | 16 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 |

3.6.6.2  隧洞工程调整项目为隧洞清淤，清淤定额标准水力清淤按7.07元/m3执行；机械清淤按10.74元/m3执行；人工清淤按21.71元/m3执行。

3.6.6.3  隧洞工程维修养护定额标准调整系数按表3.6.6.3执行。

表3.6.6.3  隧洞工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧洞设计流量 | 一～八等隧洞工程计算基准流量分别为300、200、60、17、12、7、4、2 m3/s | 基本项目 | 按直线内插法计算 |
| 2 | 隧洞长度 | 100m | 工程表面维修养护、混凝土破损修补、裂缝处理、止水维修养护 | 每增减10m系数增减0.1 |

3.6.7  涵洞工程维修养护定额标准

3.6.7.1  涵洞工程基本维修养护定额标准，以100m长度的涵洞为计算基准。基本维修养护项目定额标准按表3.6.7.1执行。

表3.6.7.1  涵洞工程基本维修养护项目定额标准

单位：元/百米·年

| 编号 | 项 目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|  | 合 计 |  | 27600 | 18603 | 7807 | 6419 | 5130 | 4227 | 3717 |
| 一 | 主体建筑物维修养护 |  | 26475 | 17845 | 7489 | 6157 | 4921 | 4055 | 3565 |
| 1 | 养护土方 |  | 2315 | 2315 | 1011 | 856 | 700 | 584 | 525 |
| 2 | 工程表面维修养护 |  | 3469 | 3469 | 1777 | 1575 | 1374 | 1240 | 1156 |
| 3 | 混凝土破损修补 |  | 4672 | 2092 | 806 | 655 | 504 | 403 | 336 |
| 4 | 浆砌石破损修补 |  | 9253 | 3203 | 1379 | 1051 | 824 | 665 | 576 |
| 5 | 裂缝处理 |  | 2287 | 2287 | 892 | 730 | 565 | 450 | 384 |
| 6 | 止水维修养护 |  | 3865 | 3865 | 1215 | 903 | 590 | 372 | 247 |
| 7 | 拦污栅维修养护 |  | 614 | 614 | 409 | 387 | 364 | 341 | 341 |
| 二 | 独立费用 |  | 1125 | 758 | 318 | 262 | 209 | 172 | 152 |
| 1 | 科研勘测设计费 |  | 662 | 446 | 187 | 154 | 123 | 101 | 89 |
| 2 | 质量监督监理费 |  | 331 | 223 | 94 | 77 | 62 | 51 | 45 |
| 3 | 职工培训费 |  | 106 | 71 | 30 | 25 | 20 | 16 | 14 |
| 4 | 工器具购置费 |  | 26 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |

3.6.4.2  涵洞工程调整项目为涵洞清淤，清淤定额标准水力清淤按7.07元/m3执行；机械清淤按10.74元/m3执行；人工清淤按21.71元/m3执行。

3.6.4.3  涵洞工程维修养护定额标准调整系数按表3.6.7.3执行。

表3.6.7.3  涵洞工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涵洞设计流量 | 一～八等涵洞工程计算基准流量分别为300、200、60、17、12、7、4、2 m3/s | 基本项目 | 按直线内插法计算 |
| 2 | 涵洞长度 | 100m | 工程表面维修养护、混凝土破损修补、裂缝处理、止水维修养护 | 每增减10m系数增减0.1 |

3.6.8  滚水坝工程维修养护定额标准

3.6.8.1  滚水坝工程基本维修养护定额标准，以滚水坝体积为计算基准，各等级滚水坝计算基准体积如表3.6.8.1－1。

表3.6.8.1－2  滚水坝工程计算基准表

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准体积（m3） | 17188 | 13801 | 8762 | 5585 | 5180 | 3624 | 2973 | 2090 |

基本维修养护项目定额标准按表3.6.8.1-2执行。

表3.6.8.1－2  滚水坝工程基本维修养护项目定额标准

单位：元/座·年

| 编号 | 项 目 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|  | 合 计 | 92198 | 74545 | 47756 | 30937 | 28567 | 20456 | 16541 | 11936 |
| 一 | 主体建筑物维修养护 | 85939 | 69006 | 43809 | 27926 | 25902 | 18122 | 14867 | 10449 |
| 1 | 养护土方 | 8169 | 7605 | 6419 | 5446 | 4474 | 3696 | 2918 | 1945 |
| 2 | 护坡护底维修养护 | 39079 | 27960 | 13980 | 6524 | 6058 | 5592 | 5499 | 4008 |
| 3 | 混凝土破损修补 | 6045 | 3359 | 3359 | 2687 | 1679 | 1008 | 672 | 672 |
| 4 | 浆砌石破损修补 | 18144 | 16128 | 14400 | 10080 | 6912 | 2880 | 2880 | 1728 |
| 5 | 裂缝处理 | 1957 | 1677 | 1398 | 1304 | 1118 | 1118 | 932 | 857 |
| 6 | 止水维修养护 | 2262 | 2262 | 1615 | 1292 | 1131 | 808 | 485 | 485 |
| 7 | 防冲设施破坏处理 | 9591 | 9317 | 8221 | 5480 | 4110 | 2740 | 1370 | 685 |
| 8 | 反滤排水设施维护 | 707 | 707 | 566 | 566 | 424 | 283 | 113 | 71 |
| 二 | 管理房维护 | 2500 | 2500 | 2000 | 1750 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |
| 三 | 独立费用 | 3759 | 3039 | 1947 | 1261 | 1165 | 834 | 674 | 487 |
| 1 | 科研勘测设计费 | 2211 | 1788 | 1145 | 742 | 685 | 491 | 397 | 286 |
| 2 | 质量监督监理费 | 1105 | 894 | 573 | 371 | 343 | 245 | 198 | 143 |
| 3 | 职工培训费 | 354 | 286 | 183 | 119 | 110 | 78 | 63 | 46 |
| 4 | 工器具购置费 | 88 | 72 | 46 | 30 | 27 | 20 | 16 | 11 |

3.6.8.2  滚水坝工程调整项目为滚水坝清淤，清淤定额标准水力清淤按7.07元/m3执行；机械清淤按10.74元/m3执行；人工清淤按21.71元/m3执行。

3.6.8.3  滚水坝工程维修养护定额标准调整系数按表3.6.8.2执行。

表3.6.8.2  滚水坝工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坝体体积 | 各等级基准体积 |  | 每增减1立方米，养护费用增减5元。 |
| 2 | 坝体结构 | 浆砌石 | 基本项目 | 混凝土坝系数减少0.2倍，铅丝笼坝系数减小0.4； |

- 附  则

4.1  本定额标准自颁布之日起三个月后执行。

4.2  各省市、自治区可根据本地区具体情况对定额标准进行调整。

4.3  本定额标准由财政部、水利部负责解释和修订。