南方低温雨雪冰冻损坏村镇供水工程

修复重建技术要点

水利部农村水利司   国际合作与科技司

2008年3月

# 前 言

2008年1月～2月，我国南方13个省（自治区、直辖市）出现了50年一遇的罕见持续低温雨雪天气，造成了严重的冰冻灾害，很多村镇供水工程的供电设施损坏，水池、水渠、管道、水泵、阀门、水表等供水设施冻裂，不能正常供水，导致群众饮水困难和饮水不安全，亟待修复重建。水利部对此高度重视，为保障村镇供水工程的修复重建质量，特编写了本《技术要点》。

本《技术要点》包括灾区村镇供水工程的修复重建原则、工程技术措施和管理措施等。

主持单位：水利部农村水利司   国际合作与科技司

主编单位：中国水利水电科学研究院

参编单位：广西水利厅农水处   广西水利科学研究院

贵州水利厅农水处   贵州水利科学研究院

水利部发展研究中心

主要参编人：刘文朝   张敦强   程先军   崔招女   李焕雅

刘学功   冯广志   刘群昌   胡  孟   胡亚琼

杨继富   丁昆仑   贾燕南   李晓琴   李  军

杨  怡   伍伟星   阮清波   陈金木

# 1　总 则

1.0.1  本《技术要点》适用于南方低温雨雪冰冻损坏村镇供水工程的修复重建。这类地区村镇供水工程的新建和运行管理，亦应考虑相关技术要求。

1.0.2  对低温雨雪冰冻损坏的村镇供水工程，应查明损坏情况及其成因，通过技术经济比较择优确定修复重建工程技术措施和管理措施，防止今后再发生低温雨雪冰冻损坏。

1.0.3  低温雨雪冰冻损坏村镇供水工程的修复重建：

1  首先应采取应急措施，满足用水户基本的生活用水需要；

2  局部受损且受损较轻时，可采取局部修复的方式进行；

3  受损范围较大且较严重时，应结合冻害情况和饮水安全工程规划，对其水源、规模、水质、水处理、水压、管网布置等进行复核，按照饮水安全标准和持久发挥效益的要求进行修复重建。年久失修、设计标准低的受损工程，应按照现行标准进行修复和重建。

1.0.4  低温雨雪冰冻损坏村镇供水工程的修复重建，应符合《村镇供水工程技术规范》（SL310）、《室外给水设计规范》（GB50016）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749）等现行有关标准的规定。

# 2  冻害调查、检测与评估

2.0.1  冻害调查、检测与评估，应由技术人员和管理人员参与并完成，应对行政辖区内的受灾村和工程损坏情况等做好调查统计分析，为修复重建提供可靠的决策依据，同时也为今后的工程建设和管理积累经验。

2.0.2  冻害调查、检测与评估，应做好以下工作：

1  搜集与冻害相关的资料，包括地理位置、海拔高程、地形、地貌、工程地质，年气温和降水的变化情况、低温、雨雪、冻土等历史气象资料，村镇供水工程的水源类型、电源情况、水处理形式、输水渠道、输配水管道、计量水表、供水管理和应急措施等情况。

2  应对受灾时段的气象资料进行详细调查和分析，包括逐日的最低、最高、平均气温变化，逐日的雨雪量，1m以内不同深度的地温变化情况，最大冻土深度和冰层厚度等。同时，应根据长系列资料，分析其发生频率。

3  应详细调查冻害的形式、部位、受损程度，包括直观性冻害和隐性冻害，并对其成因做出分析；同时，也应对同一地区类似工程、同一工程某些部位未出现冻害的原因做出分析，供冻害修复重建借鉴。

4  应对冻害造成的经济损失和社会影响进行分析评价。

2.0.3  直观性冻害，是指能直观作出判断的损坏，包括输电线路和变压器的破坏，取水口岸坡塌岸，取水管在冰层部位变位甚至拉裂，蓄水池冻裂，输水渠道砼防水层脱落、衬砌结构冻裂甚至变位、闸门变位不能启闭，水泵、管道及附件、水表冻裂等。

2.0.4  对可能存在的隐性冻害，应采用仪器仪表进行专项测试、分析和判断：

1  变配电系统，应进行电压、电流、安全保护等测试。

2  水位、水压、流量、水质等自动监控系统，应对其传感器等进行控制参数的测试；流量计等计量设施，应进行复测标定。

4  对可能受到化学融雪剂、垃圾等污染的水源，应进行水质检验；对水处理和消毒设施，应进行内部结构检查、并验证净化效果。

5  地埋管道，应根据地形、管材、长度和工作压力等，分段进行水压试验，测试其承压能力是否符合要求、是否存在渗漏问题；存在渗漏时，可通过巡查洇湿点或采用检漏仪等查找漏失点。

（1）试验压力，按下表确定；

| 管材种类 | 最大工作压力P （MPa） | 试验压力（MPa） |
| --- | --- | --- |
| 钢管 | P | P+0.5≥0.9 |
| 塑料管 | P | 1.5P |
| 铸铁管 | P≤0.5 | 2P |
|  | P＞0.5 | P+0.5 |

（2）实测渗水量小于下表规定的允许渗水量时，管道安全。

允许渗水量                 单位：L/min.km

| 管道内径（mm） | 钢管和塑料管 | 球墨铸铁管 | 混凝土管 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | 0.28 | 0.70 | 1.40 |
| 125 | 0.35 | 0.90 | 1.56 |
| 150 | 0.42 | 1.05 | 1.72 |
| 200 | 0.56 | 1.40 | 1.98 |
| 250 | 0.70 | 1.55 | 2.22 |
| 300 | 0.85 | 1.70 | 2.42 |
| 350 | 0.90 | 1.80 | 2.62 |
| 400 | 1.00 | 1.95 | 2.80 |

2.0.5  冻害原因：

1  设计未考虑防冰冻措施，包括管道、水池等室外供水设施未覆土或覆土深度不够，无放空和保温措施，阀门、水表等未设置在井内，水池、水渠等未考虑冻胀压力，未选择抗冻胀性能好的材料等。

2  设施老化强度降低，如金属管道腐蚀严重等，抗冻能力降低；管道接头等部位漏水、水池漏水等，加剧冻害。

3  应变措施不到位，包括由于历史原因缺乏防冻害意识，无备用电源等应急物资储备，出现低温雨雪天气后未能在管理方面及时采取放空、保温等应变措施。

# 3  工程技术措施

3.0.1  输配电系统的修复重建，应按照电力部门的有关要求进行修复。

3.0.2  水源、水池及输水渠道：

1  彻底清除水源、水池、输水渠道卫生防护地带的污染物，做好环境卫生。

2  地表水取水管的取水口上缘，在最低水位时的淹没深度不得小于0.5m。

3  地表水取水口部位的护坡，尽可能采取浆砌结构或混凝土结构。

4  取水口、水池、输水渠道等，应按照《水工建筑物抗冰冻设计规范》（SL211）和《渠系工程抗冻胀设计规范》（SL23）的要求进行抗冻胀结构设计和修复。

3.0.3  蓄水池

1  已出现漏水裂缝的蓄水池，应对其结构受力进行验算，必要时应进行加固。对浆砌蓄水池的裂缝，应清除已虚脱的填缝材料和护面，沿裂缝拓宽3～4cm、凿深4～5cm，重新勾缝；并对蓄水池内部全部进行水泥砂浆抹面或贴瓷砖，有利于蓄水水质保护。对于混凝土蓄水池的裂缝，可采用卫生环保的化学堵漏剂进行堵漏。

2  蓄水池应考虑加盖和覆土，有利于防冻和水质安全。

3  蓄水池应设放空措施。

3.0.4  管道及附属设施：

1  在复核供水规模和水压的基础上，确定需更新管道的管径和压力等级。供水范围扩大时，应对主管网布置进行复核。

2  室外输配水管道，应尽可能地埋，并埋设在最大冻土深度以下（南方地区的最大冻土深度可按本次实际调查结果、海拔高度和纬度等确定，参考值：北纬30°以南地区，海拔1000m以下的可暂按不小于0.3m考虑，海拔1000m～2000m以内的可暂按不小于0.3m～0.5m考虑），有条件时管顶覆盖层厚度不小于0.7m，有利于供水安全，且避免外力干扰。山丘区，管道覆盖层要有防冲刷的措施。

3  在技术经济比较基础上，合理选择供水管材：

（1）地形起伏变化较大时，优先选用适应变形能力较好的PE管材，并符合《给水用聚乙烯（PE）管材》（GBT13663）的要求；

地势较平缓时，也可选用成本较低的PVC-U管材，并符合《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T10002.1）的要求。

塑料管道须地埋或覆盖，以防老化。穿越道路或沿道路下铺设时，管道周围0.2m范围内应用细砂土回填夯实（严禁用石渣回填）。

批量购置的塑料管道，应按照《长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法》（GB6111）的要求进行抽检。

（2）管道直径200mm以上时，也可采用球墨铸铁管。

不能覆盖地段的室外供水管道，可采用球墨铸铁管或热镀锌钢管，但应有保温和防腐措施。

4  管道安装时，应严格控制接头质量，首先应清除接头部位的杂物和赃物，接头两端的管道要正对，应在不受拉或扭的状态下连接，承插深度要符合要求。

5  室外输配水管道，应在低洼处设置放空阀。

6  管道上的各种阀门、消火栓、测压装置、水表等附属设施，应尽可能设置在井内，井深不小于0.7m；同时，井应加盖并覆土保温。

一家一户的计量水表，尽可能集中设置在户外的表井内，由供水单位集中管理，不仅解决了查表问题，也解决了冻害问题。水表的安装应符合《冷水水表 第2部分：安装要求》（GB/T778.2）的要求。

7  管道修复完成后，应按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）的要求进行试压、冲洗、消毒和验收。

3.0.5  机电设备

1  在复核供水规模和压力的基础上，确定水泵的流量、扬程和所需配套电机功率。

2  机电设备，应尽可能设置在室内。

3  水泵及其进出水管，应有放空措施。

3.0.6  水处理

1  无消毒措施的集中供水工程，应增加消毒设施。

2  根据水质和供水规模的复核结果，确定水处理系统的修复重建方案，保证供水水质符合生活饮用水卫生标准要求。

3.0.7  工程复核，应根据供水工程规划进行。

1  规划供水范围不需要扩大时，应根据供水现状对供水规模及供水水压进行复核。

2  规划供水范围需要扩大时，应根据规划的供水范围对供水规模、供水水压、主管网布置进行复核。

3  水处理系统与设备，应根据水质检验结果进行复核。

3.0.8  材料设备采购与存放：

1  材料设备，要符合《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219）的卫生安全要求。

2  采购时，要求供货商提供生产许可证、卫生许可证和涉水产品卫生许可批件，以及产品说明书、质量合格证、性能检测报告、装配图等。

3  到货后，应及时对照供货合同和产品说明书进行规格、数量、材质、外观、备件等检查。

4  材料设备应合理存放，水泥、钢材等应有防雨、防潮、防尘等措施；塑料管道应有遮阳等防老化措施。

# 4  管理措施

4.0.1  根据本次冻害经验和教训，进一步建立或完善县级村镇供水应急保障体系：

1  政府及其水利、卫生等相关部门，均要明确1名领导组成抢险指挥领导小组。

2  水利部门和卫生部门，均要设24h服务热线，保证村镇供水突发事件的通讯联系。

3  建立抢修服务队伍，及抢险通讯联系表。

4  明确事故报告程序，及时上报和启动应急预案。

5  储备一定数量的拉水车、柴油发电机、水泵、管材、管件、阀门、消毒剂等，为村镇供水工程抢修提供物资保障。

有条件的县，还可配备移动式反渗透膜或超滤膜水处理设备、便携式水质检测设备。

6  加强对村镇供水工程管理人员的培训，向用水户宣传饮水安全知识和应急措施常识，提高防范意识。

7、及时将低温雨雪天气、河道水质变化等信息，通知到村镇供水工程管理单位、用水户协会等，及时预防。

4.0.2  村镇供水工程的运行管理单位，应根据本次冻害经验和教训，进一步修改完善规章制度，冬季每天需了解天气预报情况，当预知出现低温雨雪天气时，应及时采取防冻害运行管理措施：

1  配备柴油发电机作为备用电源，防止停电停水。

2  对露天取水管，采取保温、破冰、柔性保护等措施，防冰层破坏。

3  对露天供水管道以及水处理间、供水泵房内的管道，采取保温或放空措施，防止不供水时结冰。

4  露天供水管道较长时，可采取24h连续供水，夜间微开末端泄水阀，通过流动和水体本身的温度防止夜间出现冰冻。

5  当发生因停电等原因不能供水时，应泄空露天管道、水池、水处理设施和泵体内的水，避免结冰。

6  及时通知用水户，对外露的水龙头、水表等采取临时性保温措施。