灾民安置点应急集中供水技术要点

（一）总体要求

1、水质

水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）的要求。部分水质指标及限值见下表：

小型集中式供水和分散式供水部分水质指标及限值

| 指标 | 限值 |
| --- | --- |
| 1．微生物指标 |  |
| 菌落总数/(CFU/ml) | 500 |
| 2．毒理指标 |  |
| 砷/(mg/l) | 0.05 |
| 氟化物/(mg/l) | 1.2 |
| 硝酸盐(以N计)/(mg/l) | 20 |
| 3．感官性状和一般化学指标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 20 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 3水源与净水技术条件限制时为5 |
| pH | 不小于6.5，且不大于9.5 |
| 溶解性总固体/(mg/l) | 1500 |
| 总硬度(以CaCO3计)（mg/l） | 550 |
| 耗氧量(以CODMn法，以O2计)（mg/l） | 5 |
| 铁/(mg/l) | 0.5 |
| 锰/(mg/l) | 0.3 |
| 氯化物/(mg/l) | 300 |
| 硫酸盐/(mg/l) | 300 |

注：其它指标及限值见《生活饮用水卫生标准》。

2、水量

应急期按10～20L/人.d计。

3、涉水材料、药剂及设备等均应符合卫生要求。

4、饮用水必须要消毒，以防引发腹泻、霍乱、伤寒、肝炎、痢疾等传染性疾病。

（二）水源选择与卫生防护

1、就近选择水质良好，水量充足的水源。

2、拟定的水源需经卫生主管部门的确认。水源选择优先序：山泉水—地下水—水库水—湖泊水—河水—坑塘水。

3、水源地应选在基础稳定，无滑坡、泥石流的威胁的区域。

4、水源点30m～50m范围内无粪坑、渗水厕所、垃圾堆等污染源，水源一旦确定，需用石灰划出防护范围，派专人值守。

（三）取水技术

1、有电源地区，可设简易取水棚，用潜水泵提水。泵的出水管为塑料或橡胶软管。

2、无电源地区，可用带发电机（汽油或柴油机组）的自吸式离心泵提水。

3、为保证输水管道消毒、防止污染，需在取水口加消毒剂（2～4g/m3/h）。

（四）输水技术

1、管材应选择聚乙烯管，软PVC管、橡胶管等。

2、管径与输水量、输水距离、地形、水泵扬程、设备净水能力等有关，一般按下表匹配。

管径选择参考表

| 设备供水能力 | 管径（mm） |
| --- | --- |
| 1m3/h | Dn 25 Dn 32 |
| 2m3/h | Dn 32 Dn 40 |
| 3m3/h | Dn 40 Dn 50 |

（五）应急水处理技术

1、当水源水质符合《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020）时，可应用下述技术进行处理。

混凝剂                   消毒剂

（1）水源水

砂滤柱

活性炭柱

贮水池

砂滤柱规格：产水1m3/h，要求设备 D 500mm，砂粒径0.5～1.0mm，砂粒层厚1.0m，下铺豆石、棕皮。

活性炭柱规格：产水1m3/h，要求设备 D 400mm，内填净水炭，厚度1.0m，下铺豆石、棕皮。

消毒剂

（2）水源水

水泵

保安过滤

超滤

贮水池

消毒剂

（3）水源水

一体化净水装置

贮水池

2、当水源水受到有机或化学污染时，应在上述技术流程基础上，增加前处理和后处理。

（1）前处理技术

①在取水点投加氧化（消毒）剂，如高锰酸钾、二氧化氯、漂粉精、饮水消毒片等。投加量与污染程度有关，一般可按2～4g/m3 计。

②投加粉末净水活性炭，搅拌均匀，沉淀后再进入常规净水装置。

（2）后处理技术

在常规处理（絮凝、沉淀、过滤）技术基础上，后续增加饮用水颗粒活性炭吸附技术，详见1（1）。

（3）水处理装置可因地制宜，选用固定式或车载式移动设备。

固定式水处理设备，宜安装在靠近灾民安置点的地方，需平整场地，周围30m范围内不能设置粪坑、渗水厕所、垃圾堆等，有专人值守。做好环境卫生和地面消毒。有条件时，固定式装置上方，宜设遮雨棚，周围挖排水沟。

车载式移动设备为装在汽车上的水处理装置，灵活方便，自带水泵机组，可停靠在选定的水源处抽升水，净化消毒后向灾民供水。

（六）水处理与消毒药剂

所有水处理用混凝剂与消毒剂产品均需有涉水材料卫生批件。

1、混凝剂

混凝剂种类与参考投加量见下表。

集中式供水混凝剂投加量参考表

| 名 称 | 一般投加量（g/m3） |
| --- | --- |
| 聚合氯化铝 | 10～20 |
| 明 矾 | 20～40 |
| 硫酸铝 | 20～40 |
| 硫酸亚铁 | 15～30 |

2、消毒剂

其投加量，以保持贮水池中贮存30min后，水中余氯量为0.3～0.5g/m3控制。消毒剂种类与参考投加量见下表。

集中式供水消毒剂投加量参考表

| 名称 | 一般投加量 （g/m3） | 与水接触时间 （min） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定性固体 二氧化氯 | 1.5～3.0 | ≥30 |  |
| 三氯异氰尿酸 | 2～4 | ≥30 |  |
| 漂粉精 | 4～8 | ≥30 | 以有效氯含量60～70%计 |
| 漂白粉 | 10～20 | ≥30 | 以有效氯含量25%计 |

（七）贮水池

1、简易塑膜贮水池

挖一直径1.5～2.0m，深1.5m土坑，清除碎石，底部垫一层沙子或细土（厚10～20cm），将筒式塑料膜下部用塑料绳扎紧后，铺在土坑中，长度比上口富裕1.0m，在坑边翻至坑四周，并用土压住固定，即可灌水使用。

2、橡胶水袋

3、钢制贮水罐

4、所有贮水池（罐）材质应无毒，使用前均应以氯含量20～40g/m3的清水，浸泡24h消毒，不得使用装过汽油、柴油、农药等有毒有害物质的旧罐（袋）。

（八）供水方式

1、应急集中供水工程的供水，需经卫生主管部门的许可。

2、有条件的地方，可在贮水池旁安装水泵，铺设临时管道，安装立杆、水龙头供水。

3、无条件时，应指定专人负责从水池取水，并建立卫生管理制度。

4、附近无适宜水源或取用非常困难时，可采取应急水车运水到集中供水点，净化消毒后供灾民使用。

（九）主要材料、设备参考清单

| 主要水处理设备表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 处理能力 | 供水人数 （人） | 外形尺寸 | 备注 |
| 1 | 小型生活用水处理设备 | HA-2400-25T/D-ZH | 25m3/d | 2000 | 直径0.6m×高1.8m×长2.5m | 带紫外消毒装置 |
| 2 |  | HA-2400-50T/D-ZH | 50m3/d | 4000 | 直径1.2m×高1.8m×长2.5m | 带紫外消毒装置 |
| 3 |  | HA-2400-120T/D-ZH | 120m3/d | 10000 | 直径2.1m×高2.3m×长3.5m | 带紫外消毒装置 |
| 4 | 野外应急移动式车载多功能净化水处理装置 | HA-2400-BW-22T/D-M-DT | 22m3/d | 5000 | 宽1.8m×高2.8m×长5.5m | 带紫外消毒装置 |
| 5 |  | HA-2400-BW-50T/D-M-DT | 50m3/d | 12000 | 宽1.8m×高2.8m×长5.5m | 带紫外消毒装置 |
| 6 | 净水超滤机 | LH3-8Ad | 1000L/h | 1000-1500 | 545×16×137mm |  |
| 7 |  | LH3-8Dd | 2000L/h | 2000-3000 | 764×186×150mm |  |
| 8 |  | LH3-8Fd | 3000L/h | 3000-4500 | 574×212×172mm |  |
| 9 | 小型膜处理设备 | BLUF-2.0 | 2.0m3/h | 2000-3000 | 1000×900×1400mm | 功率0.75KW |
| 10 | 小型一体化净水设备 | BLJH-1.0 | 1.0m3/h | 1000-2000 | 1000×850×1300mm | 功率0.55KW |
| 11 |  | BLJH-2.0 | 2.0m3/h | 2000-3000 | 1250×1050×1400mm | 功率0.75KW |
| 12 | 一体化全自动净水机 | LJD-5 | 80m3/d | 1000-1500 | Φ812×1400×5500mm |  |
| 13 | 小型膜处理 | QL1600 | 1m3/h | 1000-1500 |  |  |
| 14 | 小型膜处理 |  | 2m3/h | 2000-3000 |  |  |
| 15 | 小型膜处理设备 | XYRO-2 | 40m3/d | 4000-6000 | 长2500×宽1100×高1700mm |  |
| 16 | 小型膜处理设备 | RO-3000 | 3000L/h | 3000-4500 | 厚2510×宽1100×高1500mm |  |
| 17 |  | RO-2000 | 2000L/h | 2000-3000 | 厚2510×宽660×高1500mm |  |
| 18 |  | RO-1000H | 1000L/h | 1000-1500 | 厚1310×宽660×高1550mm |  |

| 配套水泵参考表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 流量 (m3/s) | 扬程 (m） | 电机功率 （kW） | 备注 |
| 1 | QDX型单 相潜水泵 | QDX3-6-0.12 | 3 | 6 | 0.12 | 电压220V/50Hz |
| 2 |  | QDX1.5-7-0.12 | 1.5 | 7 | 0.12 |  |
| 3 |  | QDX1.5-8-0.12 | 1.5 | 8 | 0.12 |  |
| 4 |  | QDX3-10-0.25 | 3 | 10 | 0.25 |  |
| 5 |  | QDX3-14-0.37 | 3 | 14 | 0.37 |  |
| 6 |  | QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 0.37 |  |
| 7 | 单级单吸悬 臂式离心泵 | ISB40/32-3.2-8 | 2.2 | 8.4 | 0.55 |  |
| 8 |  |  | 3.2 | 8 | 0.55 |  |
| 9 |  | ISB40/32-3.2-12.5 | 2.2 | 13 | 0.55 |  |
| 10 |  |  | 3.2 | 12.5 | 0.55 |  |

| 配套管道参考表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供水能力 （m3/h） | 参考供水人口 （人） | 管径 （mm） | 材质 |
| 1m3/h | 1000～2000 | Dn 25 Dn 32 | 聚乙烯、软聚氯乙烯、橡胶管 |
| 2m3/h | 2000～4000 | Dn 32 Dn 40 |  |
| 3m3/h | 3000～6000 | Dn 40 Dn 50 |  |

| 配套贮水池参考表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统供水能力 （m3/h) | 参考供水人口 （人） | 贮水池容积 （m3) | 材质 |
| 1m3/h | 1000～2000 | 4.0 | 简易塑膜土池、橡胶带、塑料槽、钢罐等 |
| 2m3/h | 2000～4000 | 8.0 |  |
| 3m3/h | 3000～6000 | 12.0 |  |

设备咨询联系方式：

水利部农村饮水安全中心     010-63203084

010-63203203（传）