泵站安全鉴定文件格式

中华人民共和国水利部

中国灌溉排水发展中心

二〇〇八年十一月

安全鉴定报告

XX省XX市

XX泵站管理处

二00X年X月

XXX 泵站

安全鉴定工作小组

组长：XXX

副 组 长：XXX、XXX、XXX

参加人员：XXX、XXX、XXX

总 目 录

一、XXX泵站安全鉴定报告书

完成单位：XXX泵站安全鉴定委员会

二、XXX泵站现状调查分析报告

完成单位：XXX泵站管理处

三、XXX泵站安全检测报告

（一）建筑物现场安全检测报告

完成单位：XXX测试中心

（二）机电设备现场安全检测报告

完成单位：XXX测试中心

（三）金属结构现场安全检测报告

完成单位：XXX测试中心

四、XXX泵站工程复核计算分析报告

完成单位：XXX设计院

五、XXX泵站安全鉴定工作总结

完成单位：XXX泵站管理处

XX省XX市XX 泵站

安全鉴定报告书

(按SL316-2004《泵站安全鉴定规程》附录B的要求填写。)

XXX泵站安全鉴定委员会

二〇〇X年X月

鉴定种类; 全面; 老化 鉴定. 单项. XX省XX市XX泵站 泵站安全鉴定报告书 # （安全鉴定机构盖章） 200X年 X 月 XX 日

填 表 说 明

1、泵站名称：填写泵站全名。

2、泵站等别：按GB/T50265—97《泵站设计规范》的有关规定划分。

3、泵站功能：填写泵站功能，如灌溉、排涝、灌排结合等。

4、工程概况：填写泵站设计参数，如设计扬程、流量、装机功率、机组台数，主机组额定参数，泵房结构形式，进出水形式，断流方式，清污方式，主要部位高程，设计特征值和工程效益等。

5、工程施工和验收情况：填写工程施工的基本情况和施工中曾发生的主要质量问题及处理情况，工程验收文件中有关对工程管理运用的技术要求等。

6、机电设备安装和验收情况：填写机电设备安装的基本情况和安装中曾发生的主要问题及处理情况，验收文件中有关对设备管理运行的技术要求等。

7、泵站运行情况：填写泵站运行期间重大工程事故及损坏情况和处理情况，主要机电设备重大事故及损坏情况和处理情况等。

8、泵站技术管理情况：填写技术管理的主要措施，主要技术经济指标，工程和主要设备配套、续建、更新、技术改造、大修等情况。

9、泵站安全分析评价：按SL 316-2004《泵站安全鉴定规程》6.0.2~6.0.3的要求编写。

10、泵站安全类别评定：按SL 316-2004《泵站安全鉴定规程》中泵站安全类别评定标准评定的结果填写。

11、报告书中栏目填写不下时，可以增页。

| 泵站名称 |  |  |  | 泵站等别 |  | 建成时间 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站功能 |  |  |  | 泵站地点 |  |  |  |
| 设计地震动参数 |  |  |  | 鉴定时间 |  |  |  |
| 上级主管部门 |  |  |  | 管理单位 |  |  |  |
| 鉴定项目： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工和验收情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 机电设备安装和验收情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵站重大工程事故情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵站技术管理情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的其它情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次安全鉴定现场安全检测、复核计算分析基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物现场安全检测单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场安全检测项目 |  |  |  | 现场安全检测成果名称 |  |  |  |
| 机电设备现场安全检测单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场安全检测项目 |  |  |  | 现场安全检测成果名称 |  |  |  |
| 工程复核计算分析单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 复核计算分析项目 |  |  |  | 复核计算成果名称 |  |  |  |
| 泵 站 建 筑 物 安 全 分 析 评 价 | 抗 渗 稳 定 性 |  |  |  |  |  |  |
|  | 站 身 稳 定 性 |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗 震 能 力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 混 凝 土 结 构和 砌 石 结 构 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵房上部结构 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进、出水建筑物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 观 测 设 施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |
| 泵 站 机 电 设 备 安 全 分 析 评 # 价 | 主水泵 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主动力机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传动装置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主变压器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压电气设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压电气设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力管道 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道闸阀及 附属设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算机监控系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅机设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助设施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 断流设施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闸门、启闭机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拦污栅及清污设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 行 车 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它金属结构 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |

| 泵站安全类别评定 | 泵站建筑物安全类别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 泵站机电设备安全类别 |  |
|  | 泵站金属结构安全类别 |  |
|  | 泵站安全类别 |  |
| # 泵站安全鉴定结论 专家组组长（签名） 年 月 日 |  |  |

泵站安全鉴定专家组成员表

年     月     日

| 姓 名 | 专家组 职务 | 工作单位 | 职 称 | 从事专业 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

XX省XX市XX 泵站

现状调查分析报告

XX市XX泵站管理处

二〇〇X年 XX 月

目   录

1  基本情况

主介绍泵站工程概况，包括工程地理位置、建设年代、工程特征参数、受益范围及受益面积、社会效益等；地质、水文情况，包括地质、水文、水情、工情和水利规划调整情况，电网变化情况等；设计、施工及机组安装情况，包括设计单位及设计情况、工程施工单位及施工情况、存在问题、机设备安装单位及安装情况、存在问题等；泵站续建、配套和技术改造情况，包括工程续建、配套情况、泵站技术改造情况、自动化及信息化建设情况等；泵站技术管理情况，包括泵站运行情况、技术经济指标考核情况、工程大修和重大事故情况等；泵站工程存在的主要问题，包括建筑物及配套设施、机电设备、运行管理等方面存在的主要问题。

1.1 工程概况

1.2 地质、水文情况

1.3 设计、施工及机组安装情况

1.4 泵站续建、配套和技术改造情况

1.5 工程技术管理情况

1.6 泵站工程存在的主要问题

2  泵站建筑物和机电设备安全状态初步分析

对泵房和进、出水建筑物的混凝土结构，砌石结构等安全状态和主机组，电气设备，辅助设备，断流设施，金属结构，进、出水管道（流道），计算机监控系统等的完好程度以及观测设施的有效性逐项详细描述，并对建筑物和机电设备存在问题和缺陷的产生原因进行初步分析。

2.1 建筑物安全状态初步分析

2.1.1 建筑物现状和问题

2.1.2 建筑物安全状态分析

2.2 主机组安全状态初步分析

2.2.1 主机组现状和问题

2.2.2 主机组安全状态分析

2.3 电气设备安全状态初步分析

2.3.1 电气设备现状和问题

2.3.2 电气设备安全状态分析

2.4 辅助设备安全状态初步分析

2.4.1 辅助设备现状和问题

2.4.2 辅助设备安全状态分析

2.5 金属结构安全状态初步分析

2.5.1 金属结构现状和问题

2.5.2 金属结构安全状态分析

2.5.3 起重设备安全状态

2.6 其它设备、设施安全状态初步分析

3  建议

根据初步分析结果，提出需要进行现场安全检测和工程复核计算分析的项目，并提出对建筑物进行大修、加固或拆除重建、机电设备进行大修、改造或更新的建议。

3.1  安全检测和工程复核

3.1 现场安全检测项目

3.2 工程复核计算的内容

3.2  更新改造的建议

附录A  XX站基本情况表

附录B  XX站运行统计表

附录C  XX站工程及机电设备安全评估表

附录A   XX站基本情况

一    泵站工程管理局（处、总站）基本情况

| 管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 所在流域 |  |  |  |  |  | 工程规模 |  |  |  |  |  |  | 运用性质 |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  |  | 投运时间 |  |  |  |  |  |  | 固定资产(万元) |  |  |  |  |  |
| 泵站座数 |  |  |  |  |  | 级数 |  |  |  |  |  |  | 总台数 |  |  |  |  |  |
| 装机总功率（kW） |  |  |  |  |  | 总流量 （m3/s） |  |  |  |  |  |  | 总扬程 （m） |  |  |  |  |  |
| 设计控制面积 （km2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际控制面积 （km2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计灌溉保证率 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际灌溉保证率 （%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计灌溉面积 （万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效灌溉面积 （万亩） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计排涝标准 （年一遇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际排涝标准 （年一遇） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计排涝面积 （万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效排涝面积 （万亩） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 人员结构 | 总数 |  |  | 管理人员(人) |  |  |  |  |  |  |  | 工人(人) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程技术人员(人) |  |  |  |  |  |  |  | 退离休人员(人) |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理人员 | 中专及以上 学 历 |  |  |  |  | 工程技术人员 | 大专及以上 学历 |  |  |  |  |  | 工人系列 | 高中及以上 学历 |  |  |  |
|  |  | 初级职称 |  |  |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |  |  |  | 初级工 |  |  |  |
|  |  | 中级职称 |  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |  |  | 中级工 |  |  |  |
|  |  | 高级职称 |  |  |  |  |  | 高级职称 |  |  |  |  |  |  | 高级工及以上 |  |  |  |
| 水费和财政补贴收入 （万元） |  |  |  | 200X年 |  |  |  |  | 200X年 |  |  |  |  |  | 200X年 |  |  |  |

| 二 泵站基本数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵站规模 |  |  |  |  |  |  | 运用性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  |  |  | 投运时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）基本数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装机功率 （kW） |  |  |  |  |  |  | 台 数 （台） |  |  |  |  | 设计扬程 （m） |  |  |  |  |  |  |
| 泵站流量 （m3/s） |  |  |  |  |  |  | 年均运行台时 （h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）泵站工程数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵房类型 |  |  |  |  |  |  | 进水流道（管道）形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置形式 |  |  |  |  |  |  | 出水流道（管道）形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）水情数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计水位 （m） |  |  |  | 上游 |  |  |  |  | 实际运行水位 （m） |  |  |  | 上游 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下游 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下游 |  |  |  |  |  |
| 设计最高水位 （m） |  |  |  | 上游 |  |  |  |  | 实际最高水位 （m） |  |  |  | 上游 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下游 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下游 |  |  |  |  |  |
| 设计最低水位 （m） |  |  |  | 上游 |  |  |  |  | 实际最低水位 （m） |  |  |  | 上游 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下游 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下游 |  |  |  |  |  |
| （四）运行数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计运行台时 |  |  |  |  |  |  |  | 累计灌排水量(亿m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年运行情况 |  |  |  |  | 200X年 |  |  | 200X年 |  |  |  |  |  |  | 200X年 |  |  |  |
| 运行台时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌排水量(亿m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （五）主机组数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组编号 | 水泵型号 | 扬程（m） | 流量（m3/s） | 功率（kW） | 电压（kV） | 传动方式 | 泵/机 转速（r/min） | 泵/机 生产厂 | 泵/机 生产 日期 | 泵/机投运 日期 | 累计运行台时（截止200X年） |
|  | 电机型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| （六）主变压器数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量 # （kVA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝缘等级 |  |  |  |  |  |  |  | 一次侧电压 # （kV） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂 |  |  |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |  |  |  |  | 投运日期 |  |  |  |  |  |  | 累计运行小时（截止2002年） |  |  |  |
| （七）电气设备数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压开关柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主断路器 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵站主进线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低压开关柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （根*m） |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 回路 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  | 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 （面） |  |  |  |  |  |  |  | 投运 日期 |
| 励磁装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主机控制设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （面） |  |  |  |  |  |  |  | 控制方式 |  |  |  |  |  |  |  | 投运 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制 方式 |  |  |  |  |  | 投运 日期 |  |  |
| （八）辅助设施数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进 口 启 闭 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出 口 启 闭 机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 形式 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运日期 |  |  |  |
| 进 口 闸 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出 口 闸 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 形式 |  |  |  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运日期 |  |  |  |
| 断 流 装 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断 流 方 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投 运 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主泵房起重设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起重量 # （T） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否配套 （不配套说明原因） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拦污清污设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拦污栅 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （扇） |  |  |  |  |  |  |  | 清污方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清污机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投运日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  | 拦污栅 |  |  |  |  |  |  |  | 清污机 |  |
| （九）进出水管路系统数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进水管 |  |  |  | 材 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出水管 |  |  |  |  | 材 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管路闸阀 |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 直 径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直 径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 长 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用 途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 敷设方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 敷设方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十）泵站自动化程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算机管理程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、泵站老化状况 站名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）泵站工程及机电设备重大事故和大修情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组 编号 |  |  | 重大事故及次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大修内容及次数（简述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重大事故或大修原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  | 重大事故及次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大修内容及次数 （简述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重大事故或大修 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气设备（高、低压、励磁、监控、主进线等设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  | 重大事故及次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大修内容及次数 （简述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重大事故或大修原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵站辅助设施设备 （进出口启闭机及闸门、水锤消除装置、断流装置、辅机系统、拦污栅及清污机、进出水管等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  | 重大事故及次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大修内容及次数（简述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重大事故或大修原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要水工建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  | 重大事故及次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大修内容及次数（简述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重大事故或大修原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）泵站工程及机电设备运行情况和老化状况评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量等级 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |
| 主机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气设备（高、低压、励磁、监控、主进线等设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅机系统（油、气、水系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属结构（闸门、拍门、拦污栅等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进出水管道（流道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水工建筑物（泵房、进、出口闸房） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、泵站八项经济技术指标 站名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 考核项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 考 核 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200X年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200X年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200X年 |  |  |  |  |
| 1 | 完好率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备完好率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程完好率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 能 源 单 耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电力泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kw.h/(kt.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内燃泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/(kt.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 供 排 水 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灌溉供水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3/(亩.年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3/(亩.年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 灌 排 成 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按面积核算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/(亩.年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按水量核算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/ m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按千吨米核算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/ (kt.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 单位功率效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灌溉效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 亩. m/kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kt.m/kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 排水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 渠道（系）水利用率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 自给率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合自给率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供排水作业 自给率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水费回收率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安 全 运 行 率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B  XX站运行统计表

| 序 号 | 运行 年份 | 运行 台时 | 运行 天数 | 机组年运行时间(h) |  |  |  |  |  | 抽水量 (亿m3) |  | 外河水位（m） |  | 内河水位（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 总抽 水量 | 累计 抽水量 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |

附录C  XX站工程和机电设备安全评估表

按照SL255-2000《泵站技术管理规程》和SL316-2004《泵站安全鉴定规程》的要求，对泵站建筑物和机电设备进行分类评级。

附表C  XX站主要机电设备评估表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 主要问题 | 评估类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

XX省XX市XX 泵站

现场安全检测报告

XXXX泵站测试中心

二〇〇X年XX月

建筑物现场安全检测报告

(200X) 检字  第XX号

检测项目名称：

检测委托单位：

检测类别：

报告批准人：

报告签发日期：

XXX泵站测试中心

资质证书编号：XXXXX

200X年XX月

检测单位资质证书

(附批准检测范围、项目)

现场检测人：

室内试验人：

报告编写人：

报告审核人：

报告批准人：

检测单位：XXX泵站测试中心

地    址：

电    话：

邮    编：

目     录

- 工程概况

- 检测内容

- 检测时间

- 检测方式

- 检测依据

- 检测项目

(一) 混凝土结构安全检测项目

(1) 裂缝、缺损、渗漏等外观缺陷;

(2) 强度、碳化深度及钢筋保护层厚度等工程现状质量指标；

(3) 伸缩缝、止水缝的损坏和错位状况；

(4) 钢筋锈蚀程度;

(5) 进、出水流道的淤积和进水流道进口及出水流道出口的流态。

(6) 泵站地基及进、出水池渗流和进、出水池内流态异常，止水失效、结构断裂、基土流失、冲坑和塌陷等现象。

(二) 砌石结构安全检测项目

(1) 砌石工程裂缝、沉陷、塌落、滑坡等;

(2) 砌石工程表面风化、渗水程度;

(3) 进、出水侧翼墙异常沉降、倾斜、滑移等情况。

(三) 泵房上部结构安全检测项目

(1) 泵房砌体结构裂缝、风化和变形等。

(2) 泵房木结构构件开裂、腐朽、破损和变形等。

(3) 泵房钢结构构件连接、锈蚀和变形等。

(4) 泵房屋面结构破损、裂缝和渗漏等。

(四)其它工程检测项目

- 检测结果

(一)混凝土回弹法强度检测结果

(二)混凝土钻芯法强度检测结果

(三)混凝土碳化深度检测结果

(四)混凝土结构病害检测结果

(五)砌石结构检测结果

(六)泵房上部结构检测结果

(七)其它工程检测结果

- 检测成果分析及结论

(一)检测结果的分析与评估

(1) 混凝土强度评估

(2) 混凝土碳化深度测评

(3) 混凝土结构病害及裂缝测评

(二)检测结论

(1) 混凝土结构检测结论

(2) 砌石结构检测结论

(3) 泵房上部结构检测结论

(4) 其它工程检测结论

九、建筑物安全状态评价和建议

附表：测试记录表

机电设备现场安全检测报告

(200X) 检字  第XX号

检测项目名称：

检测委托单位：

检测类别：

报告批准人：

报告签发日期：

XXX泵站测试中心

资质证书编号：XXXXXX

200X年X月

检测单位资质证书

(附批准检测范围、项目)

现场检测人：

室内试验人：

报告编写人：

报告审核人：

报告批准人：

检测单位：XXX泵站测试中心

地    址：

电    话：

邮    编：

目     录

一、工程概况

二、检测内容

三、检测时间

四、检测方式

五、检测依据

六、检测项目

(一)主电动机检测项目

1、绕组的绝缘电阻和吸收比；

2、绕组直流电阻和直流泄漏电流；

3、定子绕组交流耐压；

4、同步电动机转子绕组的耐压；

5、整相绕组的局部放电量；

6、绕组绝缘老化状态：

(1)额定电压下介质损耗角正切值和正切值的增量△tanδ；

(2)绝缘电容增加率△C的变化；

7、绝缘材料表面龟裂、分层、老化，绑扎松动，端部连接等外观性状；

8、滑环、电刷磨损和推力头、推力瓦、导向瓦、镜板、轴承等支承部件的磨损和相互配合状况；

9、冷却器、机架等主要零部件的腐蚀、锈蚀、裂纹、变形、损坏及渗漏情况；

10、振动、噪声和温升。

(二) 主水泵检测项目

1、泵的性能和运行状况及实际性能与设计性能的差异程度；泵站装置效率及泵的效率检测；

2、叶片、叶轮室、导叶等过流部件的汽蚀、磨蚀、损坏程度及间隙大小；汽蚀侵蚀指数分析；

3、叶片调节机构的精确度、灵活性、可靠性及密封状况；

4、大轴变形和轴颈、轴承磨损状况；

5、振动、噪声状况；

6、连接螺栓及其它紧固件的连接状况；

7、泵主要零部件的腐蚀、锈蚀、损坏情况。

(三) 主变压器检测项目

1、绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比；

2、绕组连同套管的直流泄漏电流；

3、主要部件锈蚀、腐蚀、漏油和安全性检查。

(四) 高压开关柜检测项目

1、直流泄漏电流；

2、绝缘拉杆及操作机构的绝缘电阻、可靠性及灵活性。

(五) 励磁柜检测项目

1、灭磁开关及灭磁电阻；

2、转子回路绝缘电阻。

(六) 低压开关柜检测项目

1、连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻；

2、连同所连接电缆及二次回路的交流耐压。

(七) 其它电气设备检测项目

(八) 辅助设备检测项目

1、压力油和润滑油系统：

⑴  压力油泵工作性能；

⑵  输油管道、储油罐及其零配件的锈蚀、漏油和阀门、仪表工作可靠性；

⑶  配套电动机及低压电器的电气性能。

2、空压气系统：

⑴  空压机工作性能；

⑵  管道、零部件锈蚀、漏气、压力检测和减压阀、安全阀工作可靠性；

⑶  储气罐等压力设施压力强度和严密性；

⑷  配套电动机及低压电器的电气性能。

3、供、排水系统：

⑴ 供、排水泵工作性能；

⑵ 管道、闸阀锈蚀和损坏情况；

⑶ 配套电动机及低压电器的电气性能。

4、抽真空系统的现场安全检测宜包括以下方面的内容：

⑴ 真空泵工作性能；

⑵ 管道、零部件锈蚀、漏气检测和真空泵、闸阀工作可靠性；

⑶ 配套电动机及低压电器的电气性能。

5、通风系统的现场安全检测宜包括以下方面的内容：

⑴  管道、零部件锈蚀、漏气检测和风机工作可靠性；

⑵  配套电动机及低压电器的电气性能。

6、真空破坏阀的现场安全检测宜包括以下方面的内容：

⑴  零部件锈蚀、泄漏和损坏情况；

⑵  工作可靠性。

七、主要检测仪器设备

- 八、检测结果

- ⑴电动机检测结果

⑵变压器检测结果

⑶开关柜检测结果

⑷电缆检测结果

⑸其它电气设备检测结果

⑹主水泵检测结果

⑺辅助设备检测结果

九、检测成果分析及结论

十、机电设备安全状态评价和建议。

金属结构现场安全检测报告

(200X) 检字  第XX号

检测项目名称：

检测委托单位：

检测类别：

报告批准人：

报告签发日期：

XXX测试中心

资质证书编号：XXXXXX

200X年X月

检测单位资质证书

(附批准检测范围、项目)

现场检测人：

室内试验人：

报告编写人：

报告审核人：

报告批准人：

检测单位：XXX泵站测试中心

地    址：

电    话：

邮    编：

目     录

一、 工程概况

二、 检测内容

三、 检测时间

四、 检测方式

五、 检测依据

六、 检测项目

1、闸门的安全检测项目包括：

(1)  闸门的外观检测，包括门体和零部件变形、构件折断、损伤、裂纹检测；

- 闸门的止水部件损坏和止水状态检测；

- 闸门的腐蚀状况检测。

2、启闭机的安全检测项目包括：

- 启闭机的外观检测，包括启闭机主要构件的裂纹、变形、磨损以及构件损伤；

- 启闭机主要构件的尺寸及公差，

- 启闭机锈蚀、腐蚀检测；

(4)  启闭机安装精度检测。

3、拍门安全检测项目包括：

⑴  拍门门体及零部件变形、构件折断、裂纹；

⑵  拍门门体及构件腐蚀、锈蚀状况；

⑶  拍门支座和铰轴、铰孔磨损状况；

⑷  拍门止水状况及止水和缓冲设施的老化、损坏状况；

⑸  浮箱式拍门的密封性能。

4、拦污栅的安全检测项目包括：

- 构件变形、折断、损伤、裂纹检测；

- 构件腐蚀、锈蚀状况检测。

5、起重行车的安全检测项目包括：(起重荷载大于20t时应由劳动部门特种安全设备检测机构进行检测)

(1)  行走部件和轨道的安全检测；

(2)  主要承重构件裂缝、变形、腐蚀、锈蚀检测；

(3)  制动、安全装置可靠性检测；

(4)  配用电动机和低压电器的安全检测。

6、金属管道检测：

(1)  管道(含法兰和螺栓)的裂纹、变形、损伤状况；

(2)  腐蚀、锈蚀、磨损及底质状况；

(3)  蚀余厚度；

(4)  接头密封状况；

(5)  耐压试验。

7. 其它金属结构检测：

(1) 金属结构变形检测；

(2) 金属结构腐蚀、锈蚀检测。

七、 检测结果

八、 检测成果分析及结论

九、 金属结构安全状态评价和建议

工程复核分析报告

复核项目名称：

复核委托单位：

报告批准人：

报告签发日期：

XXX设计院

资质证书编号：XXXXXX

200X年X月

复核单位资质证书

(附批准业务范围、项目)

院长、总工：

项目负责人：

复核计算：

报告审核：

复核单位：

地    址：

电    话：

邮    编：

目     录

1 工程概况

2 基本资料

2.1地质资料

2.2水位资料

2.3混凝土强度检测结果

2.4混凝土碳化深度检测结果

2.5钢筋混凝土结构病害检测结果

2.6检测结果的分析与评估

3 安全复核成果

3.1安全复核结论

3.2站身防渗和消能防冲安全复核

3.3进出水流道和进出水涵闸过流能力复核

3.4虹吸出水流道真空度、断流设施可靠性复核

3.5水泵工况点复核

3.6站身和进、出水侧翼墙抗滑、抗浮、抗倾稳定复核

3.7地基应力和稳定性复核

3.8结构强度复核

3.9抗震强度复核

3.10其它工程复核

3.11高、低压电气设备和载流导体电气复核

4 复核计算成果的分析评价

5 泵站安全状态综合评价和建议

XX省XX市XX 泵站

安全鉴定工作总结

XX市XXX泵站管理处

二〇〇X年 XX 月

目     录

一、工程基本情况

二、安全鉴定的目的意义

三、安全鉴定的内容

四、安全鉴定工作过程

五、安全鉴定工作成果

六、意见和建议