望天湖泵站现状调查报告

# 1 基本情况

## 1.1 工程概况

### 1.1.1排区概况

望天湖位于浠水县西南的长江北岸，巴河入长江口之东，流域面积169km2，本湖区属长江冲积平原湖区，流域地势北部较高，西南低洼易涝。区内有巴河、巴驿、兰溪三乡镇，共有38个村， 6万人，耕地面积5.67万亩（其中水田4.55万亩，旱地1.12万亩）。1970年对望天湖进行了一次综合治理规划，将望天湖分隔为望天湖和连耳湖，在望天湖区与连耳湖区之间建成一条长2.5km的隔堤以便达到分片治理的目的。因此望天湖排区分为望天湖片和连耳湖片，其中，望天湖为127km2，设计控制调蓄湖面8.9km2，调蓄湖容为757.4万m3；连耳湖区为42km2，设计控制调蓄湖面1.2km2，调蓄湖容为78.5万m3。望天湖片的排涝任务由望天湖老一站和望天湖新站共同承担，连耳湖片排涝任务由望天湖老二（新港）站承担。

望天湖老一站于1972年开工，1973年建成，装机12×155kW，设计流量为18m3/s。望天湖老二站于1975年开工，1976年建成，距望天湖老一站约8km，装机8×155kW，设计流量为12m3/s。

根据两处泵站多年运行情况，两处泵站无法满足望天湖和连耳湖的排涝需要，致使湖区内灾情连绵不断。尤其是望天湖老一站的排涝能力严重不足，因此1990年在距望天湖老一站50m处又规划并新建了望天湖新站，装机3×800kW，设计流量为24.0m3/s，增大和提高了望天湖片的排涝能力。

### 1.1.2排区社会、经济效益

望天湖排涝工程是一处以防洪排涝、调蓄湖面、保护农业生产基地，兼顾养殖生产等综合利用工程，主要工程为望天湖老一站、望天湖老二站、望天湖新站。为排区的工农业生产的稳步发展起到了极大的保障作用，社会、经济效益显著，主要体现在以下几点：

（1）确保防洪安全，为保护湖区人民的生命财产提供安全保障。

望天湖排涝工程，在防洪除涝方面发挥了重要作用，为保护湖区人民的生命、财产、工业企业、乡镇工业提供安全保障，在很大程度上缓解了该地区的洪涝灾害，促进了该地区社会经济的发展。

（2）促进湖区农业高产稳产、免灾减灾，为农民增收提供安全保障

望天湖排涝工程区域内，总耕地面积5.67万亩，自建站以来，农业生产连续丰收，即使在洪涝灾害严重之年，也夺得了良好的收成，这与泵站所发挥的排涝作用密切相关。

（3）促进湖区生态环境的改善，对浠水县社会、经济和政治产生严重影响

望天湖排涝工程除具有显著的防洪排涝效益外，对改善水环境、水产、环保及卫生防疫方面也都具有非常明显的效益。保证了受益区公路、桥涵等交通设施的安全，保护了居民的财产，推动了城镇排污水环保和卫生防疫、血防灭螺工作，对当地经济的发展和社会稳定发挥了巨大作用。由于乡镇企业，特别是当地农副产品加工业的发展，大大推动了当地经济，并提供和增加了农村部分富余劳动力的安置和就业机会。随着国民经济的发展，农村城镇化建设进程的加快，农业产业结构的调整和种植业、养殖业的发展，人民生活水平提高，以及湖区建设的实施，加上水环境不断恶化和水资源的短缺带来的负面影响，可以预料，泵站的作用将会更加明显，受益面也会越来越大。

### 1.1.3水文气象

望天湖属亚热带大陆季风气候，境内太阳辐射的季节差别较大。多年平均气温为16.9℃，各月平均气温以一月份最低，极端最低气温-12.5℃（1969年1月31日），七月份最高，极端最高气温41.2℃（1967年8月29日）。流域多年平均降水量为1360mm，最大为2014mm（1983年），最小为873mm（1966年），变幅达2.31倍，因受季风变换影响，年降雨量的季、月分配很不均匀，降雨主要集中在春夏两季（4~7月份），占全年降雨总量的64%以上，各月降雨量以一月份最少，七月份最多，6~7月份“梅雨期”长达20天至一个月，雨量集中，多暴雨和大暴雨，强度大，9~10月雨少，往往发生秋旱。

## 1.2 设计、施工及机组安装情况

### 1.2.1 工程等级

望天湖泵站三个站均为堤后式泵站。根据《泵站设计规范》（GB/T50265-97）的规定，原设计提排流量54m3/s，总装机容量为5500kW，该工程为Ⅱ等工程，属大（2）型泵站。永久性建筑物、主要建筑物按3级，次要建筑物按4级，临时建筑物按5级进行设计。

### 1.2.2 设计特征水位

根据资料考证，望天湖老一站的特征水位（吴淞高程，以下同）如下表1-1：

表1-1    望天湖老一站原设计特征水位表         单位：m

| 进 水 池 水 位 | 最高水位 | 20.43 | 出 水 池 水 位 | 最高防洪水位 | 27.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高运行水位 | 19.60 |  | 最高运行水位 | 25.70 |
|  | 设计水位 | 18.86 |  | 设计水位 | 24.80 |
|  | 最低运行水位 | 17.70 |  | 最低运行水位 | 20.00 |
|  | 平均水位 | 18.86 |  |  |  |

望天湖老二站为“三边”工程，没有设计资料，无法考证原设计特征水位。

### 1.2.3地基情况及处理措施

望天湖老一站、望天湖老二站两站均面临长江，地貌属长江二级阶地，其中，望天湖老一站地面标高20.66～23.16m（吴淞高程），望天湖老二站区地面标高20.16～22.16m（吴淞高程）。

在勘探深度范围内，根据钻探取样、标准贯入试验、静力触探试验及野外地质描述，按照岩土的时代成因、沉积规律、工程地质性质对各泵站址区地层进行划分，泵站岩土层一般可分为三大类，第一类为人工填土即素填土（Qml），该类各泵站均见分布，第二大类为第四系晚新统的粘性土（Q3al），分布于望天湖（新港）、望天湖（下窑）泵站，第三类为基岩即太古界大别群片岩或片麻岩（Arm）见于望天湖（下窑）泵站，基岩根据其风化程度，又可分为强风化及弱风化层。

原设计基础没有作任何处理措施。

### 1.2.4设计、施工及机组安装情况

望天湖老一站：该站由浠水县水电局设计，土建和机电安装由浠水县水电工程队完成。该泵站为堤后式泵站，站址堤顶高程30.00m，堤面宽6.00m，主厂房距堤脚30m，与长江干堤平行布置。主厂房宽5.26m，长37.4m，机组间距3.0m。电机层高程为22.5m。中控室布置在主厂房右端。主水泵型号为28ZLB-70型立式轴流泵，电动机型号为JSL12-8。进水迟底板、真空破坏阀室、出水池及出水流道在2003年-2004年长江干堤加固工程中已改造完毕。

望天湖老二站：该站由浠水县水电局设计，土建和机电安装由浠水县水电工程队完成。该泵站为堤后式泵站，站址处堤顶高程30.00m，堤面宽6.00m。主厂房距堤脚20m，与长江干堤平行布置。主厂房宽5.12m，长31.8m，机组间距3.85m。电机层高程为20.0m。主水泵型号为28ZLB-70型立式轴流泵，电动机型号为JSL12-8。真空破坏阀室、出水池及出水流道在2003年~2004年长江干堤加固工程中已改造完毕。

机组安装施工时未出现重大安装情况。

## 1.3 续建、配套和技术改造情况

望天湖老泵站现共有两处，其中望天湖老二站（装机8×155kw）和望天湖老一站（装机12×155kw）在2002年-2003年之间对两站以下部分部位进行了续建、配套和技术改造。共完成投资600万元。其主要实施内容包括：

### 1.3.1望天湖老一站

- 建筑部分

1、出水池拆除重建；

2、出水流道拆除重建；

3、真空破坏阀室拆除重建；

4、进水前池底板加固；

5、拍门启闭台新建。

- 水机、金结及电气部分

- 流道出口拍门更新；

- 拍门启闭机配套。

### 1.3.2望天湖老二站

- 建筑部分

- 出水池拆除重建；

- 出水流道拆除重建；

- 真空破坏阀室拆除重建；

- 拍门启闭台新建。

- 水机、金结及电气部分

1、流道出口拍门更新；

2、拍门启闭机配套。

## 1.4技术管理情况

多年来，望天湖泵站按照水利部部颁标准《泵站技术管理规程》（SL255-2000）之规定，制定泵站、排水闸及配套工程建筑物的运行、维护、检修、安全等技术规程和规章制度，责任到各泵站，责任到机手，按章行事，规范管理，目前尽管排区各泵站经过30多年运行，但每年汛期还基本上能够开机排涝。

望天湖泵站属县管泵站，以国有土地使用证为依据进行管理、养护和运行，做到设施完善，启闭灵活；在排涝期间由县指挥部集中调度，泵站予以监督实施。

望天湖泵站主要承担望天湖和连耳湖的排涝任务，在运行管理中，管理单位严格按照设计的特征运行值进行控制运用，未出现过违规操作。管理单位重视泵站的机电设备、工程设施、供水排水等维护工作，每年主汛期前，各泵站都要对机电设备进行必要的检查和维修，并对电气一、二次部分进行调试。

### 1.4.1 技术管理制度执行情况

技术管理是泵站实现机组安全经济运行的重要环节，是保证机组维修保养、技术革新改造质量的重要组成部分，是提高泵站装置效率和经济效益的重要保证。

为切实抓好技术管理，望天湖泵站制定了详细的安全管理制度、运行管理制度、工程管理制度、技术管理制度等。成立了以站长为安全组长、技术副站长、技术人员和技术骨干代表组成的生产技术组，制定各项工艺流程。

在安全管理中，抓好泵站的工程与设备的完好率、安全运行率、运行操作合格率、控制事故率。按照《泵站技术规范》和《湖北省大中型泵站运行规程》的规定，结合望天湖泵站的实际，编制了泵站运行规程，建立了管理运行规章制度。从1974年至2005年，已运行了三十二年，望天湖老一站运行了145249台时，老二站110713台时，新站11728台时。

工程控制运用中，根据排水计划，进行科学的调度，三站联合运用，达到泵站节能、经济运行和更好的发挥泵站工程作用的目的，实现泵站工程的效益目标。工程调度运用坚持统一指挥和统筹兼顾的原则，按县防办的调度命令开停机操作，既要保证湖区农田的保收，又要保证养殖和抗旱用水。

### 1.4.2 工程控制运用情况

工程控制运用中，根据排水计划，进行科学的调度，三站联合运用，达到泵站节能、经济运行和更好的发挥泵站工程作用的目的，实现泵站工程的效益目标。工程调度运用原则：坚持统一指挥和统筹兼顾的原则，按县防办的调度命令开停机操作，既要保证湖区农田的保收，又要保证养殖和抗旱用水。工程调度运用内容：泵站内机组运行工况的调节包括开机顺序、台数和变角调节。泵站及其配套排水工程的联合运行包括望天湖新站、望天湖老一站、望天湖老二站的联合调度以及泵站和排水涵闸的控制运用。

以上调度原则和调度运用内容达到了减少主机组的气蚀、振动和磨损、延长了机电设备的使用寿命，达到了节能降耗，搞好经济运行的要求，达到了防洪排涝、服务湖区的目的。

## 1.5 重大事故及处理措施

望天湖泵站成立以来，重大事故主要有：

望天湖老一站：该站在1998年的排涝期，外江水位26.97m，超过驼峰底部高程（24.50m），该站4号机组由于拍门失灵，出现江水倒灌，机组反向高速运转。处理措施为用46床棉被沉入水里堵住驼峰口。

望天湖老二站：（1）由于该排区排涝标准低，该站厂房电机层多次受淹，其中最后一次是在1991年的排涝期时，7月10日日降雨量109.7mm，老一站内湖水位达到21.68m，望天湖与连耳湖的隔堤决口，望天湖老二站水位达到21.2m，超过电机层（高程20.0m）1.2m，至8月9日水位才下降。导致厂房30天浸泡在水中。处理措施是将主电机吊离21.2m高程以上。（2）在2003年的穿堤建筑物的施工中（长江干堤整险加固工程），主厂房后墙出现纵向裂缝。处理措施是用九根120mm工字钢作成支架，将屋面大梁支撑起来，以防主厂房倒塌。

## 1.6技术经济指标考核

泵站技术经济指标是指《泵站技术管理规程》（SL255-2000）中规定的工程完好率、设备完好率、装置效率、能源单耗、供排水成本、供排水量、单位功率效益、安全运行率等八项技术经济指标。本次主要对部分主要指标进行考核。根据泵站运行记录，各项技术经济指标见下表1-2~1-3。

术经济指标考核统计表

| 年份 | 年运行台时 | 平均 扬程 | 年耗电量kw.h | 工程完好率% | 设备完好率% | 装置效率% | 能源单耗kw.h /(kt.m) | 主要三类工程 | 主要四类设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 0 |  |  | 42 | 40 |  |  | 厂房 | 主机泵和配电设备 |
| 2002 | 787 | 3.448 | 106000 | 40 | 38 | 44.32 | 6.21 | 厂房 | 主机泵和配电设备 |
| 2003 | 323 | 3.21 | 46000 | 38 | 37 | 41.50 | 6.53 | 厂房 | 主机泵和配电设备 |
| 2004 | 0 |  |  | 37 | 34 |  |  | 厂房 | 主机泵和配电设备 |
| 2005 | 0 |  |  | 37 | 33 |  |  | 厂房 | 主机泵和配电设备 |

表1-3     望天湖老二站技术经济指标考核统计表

| 年份 | 年运行台时 | 平均 扬程 | 年耗电量kw.h | 工程完好率% | 设备完好率% | 装置效率% | 能源单耗kw.h/ (kt.m) | 主要三类工程 | 主要四类设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 464 | 2.81 | 62000 | 28 | 33 | 38.2 | 7.32 | 厂房 | 主机泵和配电柜 |
| 2002 | 4279 | 4.25 | 577000 | 29 | 35 | 47.0 | 5.65 | 厂房 | 主机泵和配电柜 |
| 2003 | 2907 | 2.68 | 398000 | 29 | 35 | 37.14 | 7.2 | 厂房 | 主机泵和配电柜 |
| 2004 | 3208 | 3.36 | 445000 | 40 | 45 | 42.3 | 6.43 | 厂房 | 主机泵和配电柜 |
| 2005 | 921 | 3.54 | 133000 | 40 | 45 | 44.45 | 6.12 | 厂房 | 主机泵和配电柜 |

# 2 安全状态初步分析

望天湖泵站枢纽包括望天湖新站、望天湖老一站、望天湖老二站，由于望天湖新站是1995年投入运行，不满足泵站安全鉴定的条件，故本次只对望天湖老一站、老二站进行鉴定分析。两老泵站主要建筑物包括泵房、变电站、真空破坏阀室、进水港、进水前池、出水流道、出水消力池、出水港、站前拦污栅等。主要机电设备有：20台主电动机、20台主水泵、高、低压配电设备、变电设备、油、气、水辅助设备、拍门启闭设备、桁车等。

## 2.1建筑物存在的问题

### 2.1.1望天湖老一站

一、 进水港

进水港杂草丛生。进水池为浆砌石结构，边墙砂浆脱落严重。进水渠无节制闸，泵站检修困难。

二、拦污栅桥

进水渠没有拦污栅和清污设施，致使污物齐聚在进水口，影响泵站排水。

三、 泵房

厂房由于年久失修，内外墙壁以及窗户都已破损。泵房电机层上部结构为砖混结构，由于年久失修，墙体及屋顶存在裂缝和漏水现象。泵房电机层以下结构为钢筋混凝土框架结构，因为长期处于水位变化区，混凝土框架严重碳化，蜂窝麻面多处可见；多处保护层脱落，钢筋裸露且严重锈蚀。

四、 管理设施

望天湖老一站为1972年动工兴建，1973年投入运行，由于工程建设期间主要搞主体工程建设，站区管理设施建设未能同步进行，加之资金缺乏，各种配套设施均未得到配套。主要表现在以下几方面：

（1）、水电系统未配套

站用电源条件差，一直没有自备电源，对工程维修和职工生活非常不便。

泵站生活用水取自进水渠道，水质差，传染病菌多，严重危害干部职工的身心健康。

（2）、消防系统不完善

泵站消防设备缺乏，消防管网未布置。

（3）、通讯观测等管理设施不配套

泵站目前仅有一部程控电话机，缺少微机、打印机、复印机等通讯办公用品，更没有计算机监控系统。各种观测设备、设施、仪器、仪表均没有。

（4）、无材料仓库、机修车间。

### 2.1.2 望天湖老二站

一、进水港

进水港两侧杂草丛生，渠道淤积严重。另外，由于该站原属于乡镇管理，各村维持自己的利益，将进水渠人为变成两个渠道，一个为6台机组的进水港，一个为2台机组进水港，缩小了进水港过水断面。进水渠无节制闸，泵站检修困难。

二、拦污栅桥

泵站拦污栅桥距泵房太近。由于进水港及引水渠杂草丛生。排涝时杂物将栅片紧紧裹住，导致栅片前后存在水位落差，拦污栅后存在有冲坑，危及桥墩结构稳定。且拦污栅桥在结构设计时没有考虑清污设施，桥面偏窄。

三、 泵房

厂房建于七十年代，厂房系砖石结构。存在的主要问题有：

1. 泵房拱支座由砌石筑成, 严重风化，表层脱落且局部出现裂缝；

2. 泵房外人行便桥混凝土风化严重且局部破坏;

3．泵房由于基础发生不均匀沉降，使墙体内、外侧产生惯穿性裂缝; 靠外江侧墙体已失去承载力，于2004年进行了加固，即简单地用工字钢做成钢支架，作为屋面大梁的钢支撑；

4. 泵房屋面漏水严重。

四、 管理设施

望天湖老二站为1975年动工兴建，1976年投入运行，由于工程建设期间主要搞主体工程建设，站区管理设施建设未能同步进行，加之资金缺乏，各种配套设施均未得到配套。主要表现在以下几方面：

（1）、水电系统未配套

站用电源条件差，一直没有自备电源，对工程维修和职工生活非常不便。

泵站生活用水取自进水渠道，水质差，传染病菌多，严重危害干部职工的身心健康。

（2）、消防系统不完善

泵站消防设备缺乏，消防管网未布置。

（3）、通讯观测等管理设施不配套

泵站目前无程控电话机，缺少微机、打印机、复印机等通讯办公用品，更没有计算机监控系统。各种观测设备、设施、仪器、仪表均没有。

（4）、材料仓库、机修车间未配套。

（5）、管理单位房屋标准低且年久失修

站区房屋为泵站兴建之年时的房屋，职工无办公用房，住房为70年代的红砖房，十分简陋。非排涝时，留守职工住在泵房内。

## 2.2主要机电设备存在的问题

望天湖老一站和望天湖老二站现有的机电设备均为七十年代的产品，经过三十多年的运行，老损严重，且大多属淘汰产品，没有配件，维修困难。

（1）水泵：水泵为28ZLB－70型轴流泵，其中有六台为当地小厂生产，由于技术力量薄弱，设备简陋，泵体部件加工尺寸误差大，在安装时无法找到校准面，水平与同心达不到要求。特别是叶轮外缘不成球形体，叶片外缘与动叶圈内壁间隙不均匀超过5mm以上。由于安装不合要求，现强制运行，造成噪声大、振动大、轴功率大。经过三十多年的运行，经过我所对泵站的效率测试，最大的装置效率只有50.76%，小于《规程》要求的60%，在各工况情况下，能源单耗全部高于《规程》要求的4.18KWH/KTm。现叶片汽蚀严重，大轴变形，轴承磨损。叶片正面平均汽蚀面积约占叶片总面积12%，最大深度8mm。叶片背面平均汽蚀面积约占叶片总面积35%，最大深度10 mm。其中一只叶片头部破损6 cm。外壳内面有一汽蚀带，平均宽度17.2 cm。最大深度5.1 mm。导叶锈蚀严重，调节机构失效，不能调节。大轴有明显磨损痕迹，可看到沟痕，轴承严重磨损，运行时大轴摆度大。主水泵已达到行业规定的使用年限。

（2）电机：电机为JSL12-8型155KW立式异步电机共二十台，大多为白莲河设备厂建厂初期产品，定子绕组线用的是铝线，绕组三相电阻大且不平衡，曾因焊接质量差发生烧毁定子线圈事故四起。由于电机损耗大运行温度高，铁芯温度常在100℃以上，全部电机绕组的铝线绝缘已老化变脆，现已有四台电机完全不能运行。运行电机绝缘偏低，无吸收比，运行前需干燥1至2个台班，达不到做工频耐压试验的条件。JSL12-8型属国家明令淘汰产品。

（3）主变：该泵站共四台主变，每台1000KVA。四台主变都为铝芯、高耗能淘汰产品，必须更换。泵站两台1000KVA变压器并联运行，其容量为2000KVA。老一站每台变压器带6台机组，每台变压器容量1148KW，显然主变容量偏小。由于主变为铝芯线圈，过载能力小，超载运行温度高，特别是在高气温下运行，主变上层油温经常超过95°C。 往往被迫停止部分机组，严重影响排涝任务的完成。现四台主变介损不合格，两台主变绝缘油不合格。四台主变均为SJL系列，现已严重破损、腐蚀，且体积庞大，漏油严重，早已属淘汰产品。建议更新两站的四台主变压器。

（4）低压开关柜：低压开关柜均选用BSL型,启动补偿器均选用XJ01-190型，1974年广州第一电器厂生产，该型号开关柜和补偿器早已被淘汰，柜内电器设备现已老化严重，触点氧化生锈，接触不良，短路事故时有发生，已不能完成基本控制功能。

（5）高压电气设备：避雷器均为FZ型产品，经多年运行泄漏电流大，产品已被淘汰；望天湖老一站共有一台 DW16-35型多油断路器，预防性试验介损和直流泄漏不合格；望天湖老二站熔断器RW3-35/100型、隔离开关GW2-35/600型已锈损严重，操作不灵活，维修配件困难，不能使用。

（6）电力电缆：动力电缆和控制电缆，大部分是铝芯电缆。电缆的表面绝缘材料已龟裂，硬化，老化严重。

（7）桁车：望天湖老一站、望天湖老二站起重设备为单轨行走式手拉葫芦，起重机只能沿机组水平方向移动，不能纵向移动，检修时手动操作，极不方便与安全。吊车梁为一工字钢，钢梁存在锈蚀现象。且锚固工字钢梁的螺栓锈蚀严重，无法更换，严重地危及运行安全。

## 2.3金属结构存在的问题

### 2.3.1泵站拦污栅

望天湖老一站无拦污栅，老二站拦污栅虽然是1996年安装，由于没有启闭设备，长期未作防腐处理，栅体锈蚀严重。

### 2.3.2泵站检修闸门及节制闸门

望天湖老一站和望天湖老二站没有检修闸、节制闸及配套启闭设备。

### 2.3.3其它

机电设备缺少围护结构，各种进人孔、吊物孔、检修孔缺少盖板。

拍门：望天湖老一站和望天湖老二站的拍门在2002-2003年（长江干堤整险加固工程）已更换，运行良好。

# 3 建议

望天湖泵站自投入运行以来，发挥了较大的社会和经济效益。但是，由于建站早，受当时条件限制，加上运行时间长，建筑物标准低，机电设备陈旧、老化、淘汰、落后等诸多因素，泵站运行事故频繁，对泵站的安全运行形成极大的威胁；同时，设备的淘汰老损也使泵站长期处于高能耗低效率下运行，极不经济；另外，由于枢纽设施未配套，致使运行时经常发生停机事故和检修困难。根据前面所述泵站存在的问题，拟对望天湖老泵站提出如下设计项目及建议。

## 3.1更新改造设计项目

### 3.1.1建筑物更新改造设计项目

3.1.1.1  望天湖老一站

一、 进水港

进水港杂草丛生。进水池为浆砌石结构，边墙砂浆脱落严重。建议对进水港进行清淤，对进水池浆砌石进行翻新。

二、拦污栅桥和节制闸

进水渠没有拦污栅、节制闸，并且无清污设施，致使污物齐聚在进水口，影响泵站排水。建议增设拦污栅桥墩和清污设施，增建节制闸。

三、 泵房

厂房由于年久失修，内外墙壁以及窗户都已破损。泵房电机层上部结构为砖混结构，由于年久失修，墙体及屋顶存在裂缝和漏水现象。泵房电机层下部结构为钢筋混凝土框架结构，由于长期处于水位变化区，混凝土框架严重碳化，蜂窝麻面多处可见；多处保护层脱落，钢筋裸露且严重锈蚀。建议对老站主厂房进行维修，并对水下部分炭化严重部位进行防老化处理。

四、配套办公、生活设施。

3.1.1.2  望天湖老二站

一、进水港

原望天湖老二站对泵房至拦污栅之间30m的渠道进行了衬砌（长江干堤整险加固工程），而拦污栅上游渠道没有衬砌，两边长满了杂草。另外，由于历史原因，进水港被一分为二。建议对该段渠道进行修整、清淤削坡、护砌；拆除进水前池中间隔墙。

二、拦污栅桥和节制闸

泵站拦污栅桥距离泵房仅为30m，洪涝期间随水而来的比较巨大的杂物就会堆积在进水港，且该拦污栅只拦截6台机组的杂草，另两台机组的杂草不能拦截。建议将拦污栅桥移到泵房前80米，确保8台机组均能受益；新增节制闸。

三、泵房

主厂房因建于七十年代，厂房系砖石结构，经历30多年的风吹雨打，已经变型腐朽、破损，内外墙装修简陋不堪，墙面、屋面裂缝甚多，无法使用，屋面漏水严重，影响泵站的安全运行。建议对主厂房进行拆除重建。

四、新建办公用房、并配套生活设施。

### 3.1.2机电设备更新改造设计项目

望天湖老一站和望天湖老二站现有的机电设备均为七十年代的产品，型号、性能相同，均经过三十多年的运行，老损严重，且大多属淘汰产品，没有配件，维修困难。

根据两站机电设备存在的问题，建议：

1、更新主水泵

水泵为28ZLB－70型轴流泵，叶轮外缘不成球形体，叶片外缘与动叶圈内壁间隙不均匀超过5mm以上。由于安装不合要求，现强制运行，造成噪声大、振动大、轴功率大。经过三十多年的运行，最大的装置效率只有50.76%，小于《规程》要求的60%，在各工况情况下，能源单耗全部高于《规程》要求的4.18KWH/KTm。导叶锈蚀严重，调节机构失效，不能调节。大轴有明显磨损痕迹，可看到沟痕，轴承严重磨损，运行时大轴摆度大。主水泵已达到行业规定的使用年限。建议将望天湖老一站和望天湖老二站现有20台28ZLB-70型主水泵进行更新。

2、更新主电机

该站JSL12-8型155KW立式异步电机共二十台，大多为白莲河设备厂建厂初期产品，定子绕组线用的是铝线，绕组三相电阻大且不平衡，曾因焊接质量差发生烧毁定子线圈事故四起。由于电机损耗大运行温度高，铁芯温度常在100°C以上，全部电机绕组的铝线绝缘已老化变脆，现已有四台电机完全不能运行。运行电机绝缘偏低，无吸收比，运行前需干燥1至2个台班，达不到做工频耐压试验的条件。建议将望天湖老一站和望天湖老二站现有20台JSL12-8型155KW立式异步电机更新。

3、更新主变压器

该泵站共四台主变，每台1000KVA。四台主变都为铝芯、高耗能淘汰产品，必须更换。泵站两台1000KVA变压器并联运行，其容量为2000KVA。老一站每台变压器带6台机组，每台变压器容量1148KW，显然主变容量偏小。由于主变为铝芯线圈，过载能力小，超载运行温度高，特别是在高气温下运行，主变上层油温经常超过95°C。 往往被迫停止部分机组，严重影响排涝任务的完成。现四台主变介损不合格，两台主变绝缘油不合格。四台主变均为SJL系列，现已严重破损、腐蚀，且体积庞大，漏油严重，早已属淘汰产品。建议更新两站的四台主变压器。

4、更新低压开关柜

低压开关柜均选用BSL型,启动补偿器均选用XJ01—190型，1974年广州第一电器厂生产，该型号开关柜和补偿器早已被淘汰，柜内电器设备现已老化严重，触点氧化生锈，接触不良，短路事故时有发生，已不能完成基本控制功能。建议更新两站的低压开关柜。

5、更新高压电气设备

避雷器为FZ型产品，经多年运行泄漏电流大，产品已被淘汰。建议更新两站的避雷器。

望天湖老一站共有一台 DW16-35型多油断路器，预防性试验介损和直流泄漏不合格。建议更新多油断路器。

望天湖老二站熔断器RW3-35/100型、隔离开关GW2-35/600型已锈损严重，操作不灵活，维修配件困难，不能使用。建议更新熔断器。

6、更新电力电缆

动力电缆和控制电缆，大部分是铝芯电缆。电缆的表面绝缘材料已龟裂，硬化，老化严重。建议更新两站的电力电缆。

7、更新桁车

望天湖老一站、望天湖老二站起重设备为单轨行走式手拉葫芦，起重机只能沿机组水平方向移动，不能纵向移动，检修时手动操作，吊车梁（工字钢）和锚固工字钢的螺栓锈蚀严重，运行极不方便与安全。建议更新起重设备及吊车梁。

### 3.1.3金属结构更新改造设计项目

3.1.3.1  拦污栅

望天湖老一站前池没有拦污栅和节制闸；望天湖老二站拦污栅虽然是1996年安装，但栅体锈蚀严重，并且无清污设施及配套起吊设备。建议老一站增设拦污设施，老二站更新拦污栅，并新增清污机及配套设施。

3.1.3.2  闸门

望天湖老一站、老二站进水流道前无检修闸门和配套启闭设施，每年检修难度大。建议两站新增进口检修闸门、节制闸门及起吊设备。

3.1.3.3  其他

机电设备缺少围护结构，各种进人孔、吊物孔、检修孔缺少盖板。建议更新或新增各种盖板。

## 3.2建议

1、建议对泵站建筑物的砼结构、砌石结构、裂缝情况进行安全检测；

2、建议对泵站的主电机、主水泵、辅助设备、电气设备及金属结构进行现场安全检测；

3、建议对泵站主厂房的整体稳定性、电机大梁、出水流道的结构强度进行复核；

4、建议对泵站进、出水渠的过流能力进行复核；

5、建议对泵站的金属结构、机电进行复核；

6、建议对泵站进行全面而系统的更新改造工作。

目        录

1 基本情况	1

1.1 工程概况	1

1.2 设计、施工及机组安装情况	3

1.3 续建、配套和技术改造情况	5

1.4技术管理情况	6

1.5 重大事故及处理措施	8

1.6技术经济指标考核	9

2 安全状态初步分析	11

2.1建筑物存在的问题	11

2.2主要机电设备存在的问题	14

2.3金属结构存在的问题	16

3 建议	17

3.1更新改造设计项目	17

3.2建议	21

4 附表	23

目          录

1  湖北省浠水县望天湖老泵站安全鉴定报告书

2  湖北省浠水县望天湖老泵站安全鉴定工作总结

完成单位：浠水县望天湖电力排水站

3  湖北省浠水县望天湖老泵站安全鉴定现状调查分析报告

完成单位：湖北省黄冈市水利水电规划设计院

浠水县望天湖电力排水站

4  湖北省浠水县望天湖老泵站安全鉴定检测复核报告

复核单位：水利部泵站测试中心

5  湖北省浠水县望天湖老泵站安全鉴定现场检测报告

（一）建筑物现场安全检测报告

完成单位：武汉大学工程检测中心

复核单位：水利部泵站测试中心

（二）机电设备现场安全检测报告

完成单位：湖北省黄冈市农电测试所

复核单位：水利部泵站测试中心

6  湖北省浠水县望天湖老泵站安全鉴定工程复核分析报告

完成单位：湖北省黄冈市水利水电规划设计院

7  附图