GB/T ××××—××××




前    言

本标准是根据水利部制定、修订水利行业标准的计划，由水利部主管，水利部农村水利司组织，由中国灌溉排水发展中心、广东省水利厅会同有关单位，按照水利行业标准《水利技术标准编写规定》（SL 1—2002）的要求编制完成的。
本标准在编制过程中总结了近年来我国大中型灌排泵站机电设备报废工作的经验，针对存在的问题以及生产中提出的新要求，重点开展了泵站机电设备报废标准、报废年限等研究。同时广泛征求了全国有关设计、科研、生产厂家、管理等部门及专家和技术人员的意见，最后经有关部门共同审查定稿。
本标准的内容包括：总则、基本规定、主机组报废、电气设备报废、计算机监控系统报废、辅助设备报废和报废程序等七章和一个附录。

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给水利部农村水利司（北京市宣武区白广路2条2号，邮政编码：100053）。

本标准批准部门：中华人民共和国水利部
本标准主持机构：水利部农村水利司
本标准解释单位：水利部农村水利司
本标准主编单位：中国灌溉排水发展中心
广东省水利厅  
本标准参编单位：广州市水利水电勘测设计研究院
扬州大学

广东省水利水电科学研究院

广东省佛山市水利局

本标准主要起草人：许建中  古智生   储  训  葛  强  李端明   渠  斌
陈容新  陈  静   杨树雄  李春雨
1   总   则

1.0.1  为适应发展和管理的需要，保证泵站安全运行，规范灌排机电设备报废工作，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于大、中型泵站灌排机电设备的报废。

1.0.3  灌排机电设备报废应遵循以下原则：

1  符合安全生产、节能减排等国家现行有关政策的要求；
2  符合泵站“安全、高效、经济”运行的要求；
3  确保泵站安全可靠运行、充分发挥效益、提高装置效率；
4  与经济社会发展相适应。

1.0.4  灌排机电设备报废工作，除应符合本标准的规定外，还应符合国家现行有关标准的规定。
2  基本规定

2.0.1  灌排机电设备符合下列情况之一，且经过大修、技术改造或更换元器件等技术措施仍不能满足要求的，应予报废：

1  达不到运行安全技术要求；

2  对操作、维护人员的人身安全存在威胁；
3  由于设计、制造、安装等原因造成设备本身有严重缺陷；
4  遭遇意外事故破坏而不可能修复的设备，或技术状态低劣，无法修复或经济上不合算的；
5  其他国家政策规定报废的设备，应按相应政策执行。
6  属于《泵站安全鉴定规程》（SL316）4.1.3条款规定的设备。
2.0.2  灌排机电设备超过规定折旧年限，经检测不能满足安全运行条件的设备，应予报废。
2.0.3  灌排机电设备超过规定折旧年限，若经大修、技术改造，其性能可满足运行要求，但经济上不合算的，应予报废。
2.0.4  机电设备报废按国家有关规定进行，避免对环境造成污染。
2.0.5  报废设备应考虑机电产品材料和零部件的再利用。 
2.0.6  对申请报废的设备，应考虑先利用后处理。

3  主机组报废

3.1 水泵

3.1.1  口径大于的500mm轴流泵、混流泵，大于350mm的离心泵采取部件报废方法。
1  泵叶片、导叶部件发生下列情况之一，且修复使用不安全或不经济，必须报废。

1） 出现裂纹；
2)  局部破损超过部件面积的5％；

3)  汽蚀失重引起的转轮静不平衡重量超过GB5657标准 G6.3级规定；

4)  穿孔直径大于10mm。
2  调节机构功能下降、损坏严重，达到下列条件之一者，可予报废：
1） 液压调节机构在试验压力下的漏油量超过SL317中规定漏油量的20％；

2） 各叶片调节的角度误差超过±25
[image: image1.wmf]'



 EMBED Equation.3  [image: image2.wmf]；

3） 口环间隙超过标准间隙的一倍，且无法用更换口环的方法修复。
3  轴发生下列情况之一时，必须报废。

1)  出现裂纹；
2)  磨损量达公称尺寸的3%~5%，必须报废； 
3)  经复核计算和实际检测，其实际应力大于或等于容许应力。
4)  弯曲变形：挠度超过0.0002l。扭转变形:每米的扭转角超过1°。

4 泵壳汽蚀、磨蚀损坏严重，达到下列条件之一者，可予报废：

1)  过流部件汽蚀、磨蚀损坏严重，蚀坑深且密集，最大深度超过部件厚度的15％；

2)  腐蚀面积超过所在表面积的30％；
3)  出现(含焊缝)有裂纹；
4） 严重腐蚀，出现孔洞、缺肉等现象。
5） 当管壁厚度已减薄2mm以上时，应进行强度和稳定校核，并实测或计算该段钢管应力，综合分析后不能满足使用要求，应报废。
3.1.2  口径小于或等于的500mm轴流泵、混流泵，350mm的离心泵，技术落后水力性能指标出现严重下降，达到下列条件之一者，且无法修复，可予整机报废：

1  设计工况下降流量减少15％以上；
2  泵站装置效率较投运时下降10％及以上；
3  振动超过原设计和JB/T8097和SL255中的规定20%以上；
4  泵的噪声超过原设计和JB/T8098和DL5061中的规定10dB以上；
5  严重偏工况运行，多年运行时间中有三分之二以上的时间超过规定的运行工况；
6  大修后机组安装精度达不到SL317标准的规定。
3.2  电机

3.2.1  JS、JR、JSL、JRL系列三相异步电动机已列入淘汰产品的，应予报废。

3.2.2  定、转子绝缘等级为B级以下，且使用年限超过30年的高压电机或使用年限超过20年的低压电机，应予报废。

3.2.3  使用电机的耐压不能满足国家标准要求，应予报废。

3.2.4  电机效率达不到国家标准规定的能效保证值，效率下降5％的电机，应予报废。

3.2.5  电机的温升高于国家标准规定绝缘等级温升值15%的电机。

3.2.6  电机的噪声值高于国家标准规定噪声限值10dB的电机。

3.2.7  电机的振动值高于国家标准规定振动限值20%的电机。

3.2.8  电气部件功能下降、损坏严重，达到下列条件之一者，且无法修复，可将相应部件予以报废：
1  定子与转子之间的空气间隙不正常，使定子与转子相碰。 

2  定子线圈短路。

3  转子短路环、笼条断裂或开焊。 

4  电动机温度过高，但电流没有超过额定值。
5  电动机通风道堵塞。 

6  电动机轴弯曲、轴承损坏等。

7  电刷与滑环接触不良。 

8  铁心松驰。

9  电动机异常振动、轴承过热。
3.3   柴油机

3.3.1  柴油机有下列情形之一的，应予报废：
1  柴油机的累计运行时间达3万h；
2  因各种原因造成柴油机严重损坏或者技术状况低劣，无法修复的；
3  长期使用后，柴油机耗油量超过企业出厂标准规定值15％；
4  排放污染物超过国家或地方规定的排放标准，经修理、调整或采用尾气污染控制技术后，仍不符合要求。

3.4   潜水电泵
3.4.   潜水电泵的报废应根据自然报废周期和大修情况确定，在自然报废周期累计进行过三次大修理，在第三次大修理后，按前2次平均大修理年限，运行期满潜水电泵设备，应予报废。
3.5 传动装置
3.5.1  皮带轮发生下列情况之一时，应予报废。
1  裂纹；
2  皮带轮表面磨损达原厚度10%； 

3  轮槽、辐板、轮毂损伤。
3.5.2  联轴器发生下列情况之一时，应予报废
1  轮毂槽对轮毂中心线，不对称度大于0.05mm，或者歪斜度大于0.05/100mm；
2  裂纹；

3  破损。
3.5.3  传动齿轮出现下列情况之一，且无法修复时，应予报废。

1  断齿；
2  裂纹；
3  胶合；
4  塑性变形；
5  齿面点蚀损坏达啮合面30％，且深度达原齿厚10％；
6  齿面磨损：其一级啮合齿轮磨损厚度达原齿厚10％，开式齿轮磨损厚度达原齿厚20％；

4   电气设备报废
4.1  变压器

4.1.1  变压器绕组连同套管的直流电阻，达不到下列标准又无法修复的，应予报废：

1  1600kVA 及以下三相变压器，各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%，线间测得值的相互差值应小于平均值的2%；1600kVA 以上三相变压器，各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%；线间测得值的相互差值应小于平均值的1%； 
 
2  变压器的直流电阻，与同温下产品出厂实测数值比较，相应变化不应大于 2%； 

4.1.2  变压器绕组电压变比达不到下列标准又无法修复的，应予报废：

1  电压等级在35kV以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差不超过±1%； 
2  其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不超过±0.5%； 
3  其它分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内，但不得超过±1%。 
4  在变压器带电条件下进行有载调压开关电动操作，动作应正常。操作过程中，各侧电压应在系统电压允许范围内。 

4.1.3  变压器绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数，达不到下列标准又无法修复的，应予报废：
    1  绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的 70%。
2  变压器电压等级为 35kV 及以上，且容量在 4000kVA 及以上时，吸收比与产品出厂值相比应无明显差别，在常温下应不小于 1.3；当R60s大于3000MΩ时，吸收比可不做考核要求。

4.1.4  变压器绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ ，达不到下列标准又无法修复的，应予报废：
    1  当变压器电压等级为35kV 及以上且容量在 8000kVA及以上时，应测量介质损耗角正切值 tanδ, 被测绕组的 tanδ 值不应大于产品出厂试验值的130%； 

4.1.5  变压器绕组连同套管的直流泄漏电流，达不到下列标准又无法修复的，应予报废： 
1  当变压器电压等级为35kV 及以上，且容量在 8000kVA 及以上时，应测量直流泄漏电流； 

2  当施加试验电压达 1min 时，在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过规定值。 
4.2 高压开关设备
4.2.1  当断路器的短路电流开断能力不能满足其安装地点最大运行方式的短路电流要求时，无保证安全运行的措施，额定电流小于负荷电流者，应予报废。

4.2.2  凡国家或电力系统已决定停止、装用的产品，可根据实际运行情况报废。

4.2.3  运行中的高压开关设备，因其性能或质量明显地不适应安装位置运行工况要求或不能保证运行安全时，应予报废。

4.2.4  断路器本体的关键部件及性能，如套管、均压电容、合闸电阻、回路电阻、绝缘提升杆、绝缘油及不同期（三相不同期和每相各断口间不同期），分、合闸速度和时间等有一项与《电力设备预防性试验规程》及制造厂产品技术条件相比悬殊大者，应予报废。

4.2.5  操动机构有卡涩，运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象，液压机构的油压超出闭锁限额、油断路器严重漏油，不能保证安全运行者，液压机构油泵启动次数超过制造厂规定值者，应予报废。

4.2.6  操作次数、故障跳闸次数已超过规定，大修超周期末进行解体检修者，应予报废。

4.2.7  操动机构箱密封不严，又未采取防止小动物进入的措施，威胁安全运行者，应予报废。

4.2.8  气体绝缘开关设备的气体质量不合格，或有严重漏气，其压力低于制造厂规定的下限者，应予报废。

4.2.9  真空开关设备的真空度，达不到制造厂规定的下限者，应予报废。
4.3 避雷器

4.3.1测试结果达到下列条件之一者，且不能恢复可予报废：
1 35kV以上绝缘电阻低于2500 MΩ，35kV及以下绝缘电阻低于1000 MΩ； 

2 直流1mA电压（U1mA）及0.75 U1mA下的泄漏电流低于GB11032规定值，U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比较超过±5%，0.75 U1mA下的泄漏电流大于50μA；

3 运行电压下的全电流与初始值有明显变化、阻性电流增加一倍时。 
4.4  直流操作电源

4.4.1  测试结果达到下列条件之一者，且不能恢复可予报废： 

1  直流操作电源均应保证断路器合闸电磁铁线圈通电时的端子电压不得低于标准要求。对电磁操动机构合闸线圈端子电压，当关合电流小于50kA（峰值）时不低于额定操作电压的80%；当关合电流等于或大于50kA（峰值）时不低于额定操作电压的85%，并均不得高于额定操作电压值的110%，以确保合闸和重合闸的动作可靠性。

2  断路器操作时，如合闸电源电缆压降过大，不能满足规定的操作电压时，应更换成截面大的电缆以减少压降。
3  硅整流合闸电源和电容储能跳闸电源，运行指标达不到4.4.1第1条规定要求；

4  电容储能跳闸电源电容器有漏电现象。

5  蓄电池运行达设计年限，或虽未达运行年限但出现涨鼓、漏液。

4.5  互感器

4.5.1互感器绕组绝缘电阻降低，达到下列条件之一者，经干燥处理后仍不能恢复，可予报废： 

1 一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝缘电阻低于1000MΩ； 

2 电流互感器一次绕组间的绝缘电阻，绝缘电阻低于1000 MΩ；

3 电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端（N）对外壳（地） 的绝缘电阻，绝缘电阻值小于1000 MΩ。

4有渗漏油。

5连结组别、极性与铭牌标示不符

4.5.2电压等级 20kV 及以上互感器的绕组介质损耗角正切值tanδ，大于表4.5.1中数据者，且不可修复可予报废： 

表4.5.1   tanδ （%）限值

	                              额定电压

种类
	20~35kV

	油浸式电流互感器
	2.5

	充硅脂及其它干式电流互感器
	0.5

	油浸式电压互感器绕组
	3

	串级式电压互感器支架
	─

	油浸式电流互感器末屏
	─


4.5.3局部放电测量的测量电压及视在放电量，大于表4.5.2中数据者，且不可修复可予报废：
 表4.5.2 允许的视在放电量水平

	种     类
	测量电压(KV)
	允许的视在放电量水平（pC）

	
	
	环氧树脂及其它干式
	油浸式和气体式

	电 流 互 感 器
	1.2 Um／√3
	50
	20

	
	1.2Um(必要时)
	100
	50

	电压互感器
	≥66kV
	1.2 Um／√3
	50
	20

	
	
	1.2Um(必要时)
	100
	50

	
	35kV
	全绝缘结构
	1.2 Um／√3
	100
	50

	
	
	
	1.2Um(必要时)
	50
	20

	
	
	半绝缘结构(一次绕组一端直接接地)
	1.2 Um／√3
	50
	20

	
	
	
	1.2Um(必要时)
	100
	50


4.5.4绕组直流电阻，大于下列数据者，且不可修复可予报废：

1 电压互感器：一次绕组直流电阻测量值，与换算到同一温度下的出厂值比较，相差应小于15%。二次绕组直流电阻测量值，与换算到同一温度下的出厂值比较，相差应小于20%。

2 电流互感器：同型号、同规格、同批次电流互感器一、二次绕组的直流电阻和平均值的差异应小于15% 。

4.6  电力电缆线路

4.6.1电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻，大于下列数据者，可予报废： 

1 橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km；

2 纸绝缘电缆泄漏电流的三相不平衡系数(最大值与最小值之比)不应大于2。
4.7  电容器

4.7.1耦合电容器、断路器电容器的介质损耗角正切值 tanδ 及电容值，大于下列数据者，且不可修复可予报废：

1 耦合电容器电容值的偏差应在额定电容值的-5%～+10% 范围内，电容器叠柱中任何两单元的实测电容之比值与这两单元的额定电压之比值的倒数之差不应大于5%；

2 断路器电容器电容值的偏差应在额定电容值的 ±5% 范围内。
4.8  二次回路

4.8.1二次回路测量绝缘电阻，交流耐压试验小于下列数据者，且不可修复可予报废：

 1 小母线在断开所有其它并联支路时，不小于 10MΩ；

 2二次回路的每一支路和断路器、隔离开关的操动机构的电源回路等，均不小于1MΩ 。在比较潮湿的地方，可不小于0.5MΩ。

4.9  低压电器
4.9.1低压电器测量大于下列数据者，且不可修复可予报废：
1 测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻值，不应小于1MΩ；在比较潮湿的地方，可不小于 0.5MΩ。 

2电压线圈动作值的校验，应符合下述规定： 线圈的吸合电压不应大于额定电压的 85%，释放电压不应小于额定电压的 5%；短时工作的合闸线圈应在额定电压的 85%～110% 范围内，分励线圈应在额定电压的 75%～110% 的范围内均能可靠工作。

3低压电器动作情况的检查，应符合下述规定：对采用电动机或液压、气压传动方式操作的电器，除产品另有规定外，当电压、液压或气压在额定值的 85%～110% 范围内，电器应可靠工作。
5  计算机监控系统报废

5.0.1  计算机系统主要考核其技术先进、操作方便和响应速度。系统软件是否满足自动化监控的要求。符合下列情况之一，可考虑报废。

1监控系统中计算机因过频使用，造成计算机设备、部件同步老化，发生硬件故障频繁，无法继续使用；
2 因技术进步，原有设备明显落后、功能过低，不能满足运行需求，又无配件更换时，或更换不经济的，应与报废；
3 因意外事故造成监控设备严重损坏，无法修复或修复不经济的；
4 设备使用年限未到，但性能下降，经技术鉴定，确属设备质量问题，或者设备损坏过重无法修复，达不到使用要求时；
6 计算机系统可靠性指标A达不到90%时可予报废。
7 设备严重污染环境、危害人身安全和健康，进行维修改造不经济；
8 设备长期失修，重要零部件遭到毁损，且无法补充；
9 按有关规定不准使用，被国家列入淘汰产品。

5.0.2 报废的计算机监控系统要防止资料失密。
6  辅助设备报废

6.1 供油系统

6.1.1  高压油泵的螺杆（齿轮、叶片、柱塞）或高压油泵缸体（外壳体）产生裂纹；螺杆(叶片、柱塞.、齿轮)变形、磨损过大，工作压力达不到额定压力；液压元件出现5‰以上的磨损、老化，泄漏严重，动作失灵，运行时噪声超过85dB，且修复无效或修复不经济时，应报废。

6.1.2  某段管道的蚀余厚度δ<D/100+1.5（mm）（D为管道直径）、管壁厚度己减薄1mm以上时、扭曲变形、有裂纹，且修复无效或修复不经济时，应报废。
6.1.3  回油箱的蚀余厚度δ< 4（mm）或回油箱壁厚度己减薄2 mm以上、 扭曲变形、有裂纹且漏油，且修复无效或修复不经济时，应报废。 

6.1.4  阀门(含各种油阀)壳体产生裂纹或阀舌损坏、漏油；各种类型的压力仪表的壳体产生裂纹或读数值误差大于5‰, 且修复无效或修复不经济时，应报废。

6.1.5  储油储气罐必须满足国家安全检查部门规定的试验标准。不符合规定的试验标准, 该储气罐应报废。
6.1.6  本系统中的空气过滤器、油水分离器的壳体破裂变形，且不能修复；油净化设备如电动油泵、齿轮油泵、活塞式真空泵、压力式滤油机等因锈蚀、损坏而不能正常工作，且修复无效或修复不经济时，可报废。
6.2 压缩空气系统
6.2.1  高压(低压)空压机的机身体（气缸）产生裂缝、转子变形、叶片裂缝； 空压机因磨损过大,气压达不到额定气压值，且修复无效，应报废。
6.2.2  某段管道的蚀余厚度δ<D/100+1.5（mm）（D为管道直径）；扭曲变形，有裂纹，管壁厚度己减薄1mm以上；管道及零部件因锈蚀漏气的, 且修复无效，应报废。
6.2.3  低压贮气罐要求必须满足国家安全检查部门规定的试验标准,不符合规定的试验标准, 该低压贮气筒应报废。
6.2.4  减压阀、安全阀动作不灵活或漏油漏气而不能正常可靠地运行工作的；压力信号装置、空气电磁阀等自动化仪表动作不灵；气水分离器变形、产生裂纹、锈蚀漏气的，经修复仍不能运行的，应报废。

6.3 供、排水系统

6.3.1  供、排水泵的泵壳体产生裂纹；泵壳体、泵轴、泵叶轮的磨损(锈蚀)过大，水压达不到额定水压值；供、排水泵底阀壳体(阀门)产生裂纹，抽不上水来，经修复仍不能运行，应报废。
6.3.2  供、排水系统的某段管道的蚀余厚度δ<D/100+4（mm）（D为管道直径，一般为120－180 mm）；扭曲变形，有裂纹，管壁厚度己减薄1.5mm以上；管道及零部件因锈蚀漏气的, 且修复无效，应报废。
6.3.3  供、排水系统中的管道（D ≤40mm ）报废按本标准6.2.2的相关条款规定执行。

6.3.4  供、排水系统中的各种类型的仪表的报废按本标准6.1.4的相关条款规定执行。
6.4  抽真空系统

6.4.1  系统某段母管管道的蚀余厚度δ<D/1000+4（mm）（D为管道直径）；管壁厚度己减薄2mm以上时，扭曲变形，有裂纹或因锈蚀漏气的，该段管道应报废。

6.4.2  系统用气水分离筒的蚀余厚度δ<4（mm），筒的壁厚度己减薄2mm以上时，扭曲变形，有裂纹；分析后不能满足设计要求，应报废。 

6.4.3  系统用真空泵的泵壳体产生裂纹；泵壳体、泵轴、泵叶轮的磨损(锈蚀)过大，真空值达不到额定真空值；该真空泵应报废

6.4.4  系统用真空破坏阀的阀门座锈蚀过大，裂缝漏气；阀盖及黄铜阀门外环锈蚀过大.裂缝漏气；阀杆弯曲变形影响阀盖及黄铜阀门外环关闭不密漏气；真空破坏阀的气缸磨损(锈蚀)过大，缸体裂缝漏气；活塞杆弯曲变形,弹簧变形,弹簧的弹力变小, 且修复无效或修复不经济时，应报废。
6.5  通风与采暖系统

6.5.1  通风机的壳体支架产生裂纹、变形，且修复无效；风机的轴产生裂纹、变形、轴承磨损过大，运行时噪声超过85Db(A) ，运行时振动过大，超过规定的标准值；应报废
6.5.2  通风机的管道及零部件试验压力达不到2.5㎏/cm2、零部件锈蚀、漏风，各种类型的压力仪表的壳体产生裂纹；或读数值误差大于5‰, 风压表动作不灵敏，经修复仍不能运行，可报废。
6.6  消防安全设施
6.6.1  消防安全设系统的设施报废按消防部门的相关规定执行。 
6.7  起重设备

6.7.1  起重设备的报废参照 《起重机报废规范》执行。
7  报废程序
7.0.1  在正常运行条件下，达到或超过使用折旧年限的灌排机电设备，可申请报废。对未达到使用折旧年限的灌排机电设备，如需报废，应提供相应检测单位的检测报告，达到四类设备标准时，方可报废。
7.0.2  申请报废的灌排机电设备应具备以下资料：

1  报废灌排机电设备概况；

2  设备的制造、安装资料；

3  设备大修、改造及运行管理资料；

4  设备事故及处理资料；

5  检测和试验报告； 

6  报废申请报告。

7.0.3  报废程序

1  设备的使用单位应如实填写“灌排机电设备报废登记表”一式五份，报上级主管部门；


2  设备主管部门组织有财务人员、设备管理人员、技术人员和有经验的技师(技工)和相关检测单位参加的技术鉴定小组，根据设备使用单位填写的“灌排机电设备报废登记表”，对申请报废的设备逐一进行技术鉴定，分别确定各台设备报废、继续使用或者大修的处理意见，并将意见填写在“灌排机电设备报废登记表”上；

3  设备主管部门将技术鉴定小组同意报废的设备统一汇总后，按设备管理制度的规定，根据设备报废的审批权限进行审批；

7.0.4  报废申请报告包括以下主要内容：

1  工程情况介绍；
2  报废的灌排机电设备运行情况及存在的主要问题；
3  技术鉴定意见；

4  结论性意见。

附录A   泵站工程固定资产基本折旧年限
按《泵站技术管理规范》附录B—泵站工程固定资产基本折旧率和大修理费率表的规定，折旧年限为：

金属结构

1、压力钢管                50年

2、大型闸、阀、启闭设备    30年

3、中小型闸、阀、启闭设备  20年

机电设备

1、大型电力排灌设备        25年

2、中小型电力排灌设备      20年

3、中小型机排、机灌设备    10年

输配电设备

1、变电设备                25年

2、配电设备                20年

3、其它专用设备            30年

水泵和喷灌设备

1、离心泵                  12年

2、深井泵                  8年

3、潜水泵                  10年

4、喷灌设备                6年
中华人民共和国行业标准

灌排机电设备报废标准
SL ××××—2010

条 文 说 明

1   总   则

1.0.1  机电设备经过长期运行，必然导致零部件磨损、老化乃至材料疲劳，到一定周期则应退役、报废和更新；另一方面，随着经济社会的发展和科学技术进步，一些不符合节能减排要求的设备也应淘汰更新。报废应严格掌握技术条件，标准必须与经济发展相适应，过早报废不但会造成国家资金的浪费，也不符合节约的原则，但是到了规定报废期限仍然继续运行，会给安全带来不可预测的隐患，危害人民生命财产安全和社会环境。

1.0.2  灌排机电设备(简称设备)，包括主机组（含水泵、电动机、潜水电泵、柴油机、传动装置）、电气设备（含主变压器、开关柜、电缆、其它电气设备）金属结构（含压力管道、启闭机、清污机、闸阀、拍门、闸门、起重行车、拦污栅）、计算机监控系统、辅助设备（含油系统、气系统、供、排水系统、抽真空系统）

2  基本规定

2.0.1  《泵站安全鉴定规程》（SL316）4.1.3条款规定

下列设备可不进行现场安全检测,  直接列入不合格或淘汰设备：

1 国家或行业已明令淘汰的产品和设备； 

2 因泵站运行条件改变，不再适用的设备； 

3 技术指标与主机组不配套的辅助设备； 

4 对环境造成严重污染的设备； 

5 无生产厂家、无检验合格证、无注册商标的三无产品。 

2.0.2  灌排机电设备折旧年限见附录A，折旧年限期满的设备应加强维修检查，一般应进行安全检测、鉴定，判定其能否继续使用，并预报寿命如何。修理和调整，经检验不符合安全运行条件；仍不能有效改善，应予报废： 

2.0.3  设备的损坏有二种，一是事故损坏；二是正常性损坏，它是指机组在运行过程中由于各种因素所导致的损坏，例如相对运动的摩擦磨损，水流作用（汽蚀，含沙水流）的磨损、各种干扰引起的振动、交变应力的作用和腐蚀、电气绝缘老化等。这一过程是持续的渐变的可预测的。

2.0.4  废物处理方法不当会对环境造成危害，对报废中易爆易燃及有毒有害物质和部位进行细致清查，杜绝燃烧或爆炸，防止有毒有害物质造成人身伤害。不能随意处理掩埋废弃物，不让废油、废液随意渗漏到地下，不得任意焚烧塑料、橡胶、电线。

2.0.5  报废设备应考虑机电产品材料和零部件的再利用，鼓励制造过程中使用可再生材料，维修时使用再利用零部件，提高材料的循环利用率，节约和有效利用能源。要鼓励合格的拆卸零部件重新进入流通领域，由于使用的程度不同，在解体后，报废机电设备的零部件，经检验，仍处于完好状态，可以作为维修零部件装配时使用。大力发展循环经济，建设节约型社会。

1  对有修复价值的受损零部件，针对其受损程度或磨损程度，采用适当的修理方法予以修复，以恢复其配合特性，达到技术性能完全合格，使之再利用。
2  对可利用零部件可经过翻新重用，通过再加工后加以再利用，如可以改变其原有的尺寸规格，加工成符合要求的尺寸规格。
3  对已不具备原设计性能，又无再制造价值的拆解及报废零部件，通过切割、破碎后交相应的部门进行处理后，作为材料使用。如废钢铁，废杂铜、生杂铝，废铅，.电缆、电线、橡胶、废油等。

2.0.6  能调剂使用的尽量改作他用，当原有设备不适合在要求严格的生产一线使用时，可以降级在其他要求不高的地方使用，如原监控计算机可改作一般的电子办公设备。通过降级使用，以延长设备的使用寿命，最大限度地做到物尽其用。
3  主机组报废

3.1 水泵

3.1.1  裂纹是潜在的危险缺陷，发现裂纹时，必须分析其产生原因，判断发展趋势，并提出处理意见。

腐蚀是材料发生化学和电化学反应后受到的侵蚀，化学腐蚀是钢铁与外部介质直接进行化学反应；电化学腐蚀是钢铁或合金与含有氧气和水的介质发生电化学反应。金属结构在使用过程中，会不断发生腐蚀， 腐蚀可以分为均匀腐蚀和不均匀腐蚀两类。均匀腐蚀在整个表面腐蚀的分布、深度和速度都比较均匀危害比较小；不均匀腐蚀是溃疡性的局部腐蚀，在有限的面积上，集中了较深、较大的损坏部分，甚至集中于金属表面的一些个别点上，并向深处发展，产生一些小而深的圆孔，以致穿透，这类腐蚀危害比较大，往往在整体结构尚好的情况下，由于局部穿孔而引起，严重时甚至引发灾难性的事故。腐蚀对钢结构来说，不单是截面厚度削减，在表面严重腐蚀处晶间腐蚀明显。大大削弱强度，还有材质影响因素，时效影响因素，疲劳损伤以及脆性变化等。
泵壳在设计过程，考虑到使用过程腐蚀、磨损及厚度误差的影响，管壁实际厚度通常比计算值大2mm。当管壁厚度减薄2mm以上时，是否仍然满足强度和刚度条件，应作进一步校核。
3.2  电机

3.2.4  在现场条件下对电机进行测试，根据测试数据计算电机的平均负载率和效率，与标准电机在该负载率下的效率比较，效率下降5％确定为报废。

3.2.8  有关国标标准指标要求，参照中国标准出版社2006年出版的《大电机、水轮机标准汇编》电机卷上、下，哈尔滨大电机研究所编制，2006年11月第一版。

3.4   潜水电泵报废

3.4. 大修是有计划对机组各个部件进行分解、检查、处理、更换易损件、修补磨损件的工作，是解决运行中出现的需经过检修方能消除的设备重大缺陷，以恢复机组的各项指标的方法。潜水电泵的大修理分计划性大修理以及运行状态不正常的修理。计划性大修理间隔周期应为6～8年，在规定的大修周期内，如果情况表明机组并未产生明显的异常现象，同时又可预计在以后相当长的时期内仍能可靠运行，则可适当延长大修周期。如果对机组的正常运行并无怀疑，而硬要按规定的大修周期来拆卸机组的部件或机构，那将恶化机组的技术状态。
大修间隔以运行状态判别为主确定，即运行状态正常一般不安排大修理，运行状态不正常则安排检查以确定是否进行一次大修理。
潜水电泵的自然报废周期为25年。在自然报废周期只进行过2次以下大修理，可延长自然报废周期7～10年，再作报废评估。

在潜水电泵运行过程，发生以下情况之一的：

1 原来可以起动现不能起动；

2 在三次不同运行状态下，测量绕组绝缘平均电阻，高压潜水电机≤10MΩ，低压潜水电机≤5MΩ；

3 有严重的噪声和振动；
4 有温度显示传感器的潜水电泵，温度显示异常；

则应进行检查，如果有如下问题之一，则根据机组的工作条件和特点以及损坏情况进行大修理。

1）绕组绝缘损坏（烧毁）；

2）推力轴承和任何一个径向轴承损坏；

3）机械密封损坏；

4）水泵严重气蚀。

3.5 传动装置
3.5.2  不对称度将使轴的载荷不均匀，歪斜度造成配合困难，受力不匀。

3.5.3  齿轮的失效形式为，轮齿折断，胶合，塑性变形，疲劳点蚀，齿面磨损。胶合是由于供油不足，造成局部瞬时温度过高，相啮合的两齿面发生粘结，沿相对滑动方向形成伤痕；塑性变形后，主动轮沿节线处形成凹沟，从动轮沿节线处形成凸棱。

4   电气设备报废
4.1  变压器
4.1.5  新投入的变压器只能是S11型产品（及以上）。以前的S7型、S9型在线产品，只要没有到寿命，仍可使用，可不报废。一般配电变压器的寿命是20年，电力变压器的寿命是30年。年限只是理想状态下（不超载，温升不高等等）。
4.2 高压开关设备
高压断路器是保证泵站安全运行的重要控制和保护设备，当运行参数达不到运行指标，且不可修复应予以报废。对于隔离开关、负荷开关、接触器、熔断器等其他高压开关设备经绝缘和耐压试验不合格的，且不可修复应予以报废。
4.3 避雷器

4.3.1 在实际运行中，目前主要是通过测量MOA的全泄漏电流和阻性泄漏电流来判断MOA是否劣化以及劣化的程度。无间隙的氧化锌避雷器(MOA)在运行电压下会有阻性泄漏电流流过，其电阻阀片上会产生热量，从而使电阻阀片温度升高，正常情况下，由于发热量较小，在一个较低的温度下MOA的散热与发热能保持平衡而不影响避雷器的正常工作，但随着工作时间的延长,温度的升高会使避雷器的电阻阀片老化;同时,由于环境条件的影响，MOA的阀片会受潮及劣化，从而使正常工作条件下通过的阻性泄漏电流增加，一旦系统中有过电压产生,将会使MOA产生热崩溃，甚至使MOA爆炸,从而使MOA失去保护作用。因而，为确保MOA正常发挥作用，需要定期检测MOA状态。

目前国内外均采用有线方式通过测量MOA的全泄漏电流和阻性泄漏电流来判断MOA是否劣化，监测方法主要有：总泄漏电流法、阻性电流三次谐波法、基波法和常规补偿法等。国际上，采用双AT法和基于温度的测量法实现MOA的总泄漏电流监测技术已问世。研究发现氧化锌避雷器的总泄漏电流值的大小不能完全反映氧化锌避雷器的绝缘状况（例如，当阻性电流峰值由50uA增大到250uA时，全电流的增大可能只有百分之几），而其阻性泄漏电流峰值的大小是表征绝缘特性优劣的重要指标。
4.4  直流操作电源

4.4.1  电容储能跳闸电源，电容器质量必须合格，电容器的组数和容量必须满足几台断路器同时跳闸的需要，并应加装电容器熔丝的监视装置。经常检查电容器有无漏电现象，如有漏电应及时更换，以保证故障时断路器可靠跳闸。
4.5  互感器

4.5.1  定期统计、分析、评估互感器运行状况，特别是对一些投入运行时间超过20年的老旧互感器，应加强监视，若发现介质损耗因数超标、漏油、绝缘老化和受潮等缺陷，应尽快查实或安排更换，以确保设备运行安全。根据电网发展情况，应注意验算电流互感器动热稳定电流是否满足要求。若互感器所在变电站短路电流超过互感器铭牌规定的动热稳定电流值时，应及时改变变比或安排更换。
4.5.2  互感器的tanδ测量电压应在10kV侧测量。当对绝缘有怀疑时，可采用高压法进行试验，tanδ变化量不应大于0.2% ，电容变化量不应大于0.5%； 本条主要适用于油浸式互感器。SF6气体绝缘和环氧树脂绝缘结构互感器不适用，注硅脂等干式互感器可以参照执行。

4.5.3  互感器的局部放电测量应符合下列规定：

1 局部放电测量宜与交流耐压试验同时进行；

2 电压等级为35～110kV 互感器的局部放电测量可按10%进行抽测，若局部放电量达不到规定要求应增大抽测比例；

3 局部放电测量时，应在高压侧（包括电压互感器感应电压）监测施加的一次电压；

4.5.4绕组直流电阻测量时，当有怀疑，应提高施加的测量电流，测量电流（直流值）一般不宜超过额定电流（方均根值）的50% 。
4.7  电容器

4.7.1电容器有关参数测试应符合下述要求：
1 测得的介质损耗角正切值 tanδ应符合产品技术条件的规定；

2对电容器组，还应测量各相、各臂及总的电容值。

3局部放电试验的预加电压值为1.3Um，停留时间大于10s；降至测量电压值为1.1Um/√3 ，维持 1min 后，测量局部放电量，放电量不宜大于10Pc。

4并联电容器电极对外壳交流耐压试验电压值应符合有关规定；

5在电网额定电压下，对电力电容器组的冲击合闸试验，应进行3次，熔断器不应熔断；电容器组中各相电容的最大值和最小值之比, 不应超过1.08。

4.8  二次回路

4.8.1 二次回路参数测试可参照下述要求：
1 试验电压为 1000V。当回路绝缘电阻值在 10MΩ 以上时，采用 2500V 兆欧表代替，试验持续时间为 1min，或符合产品技术规定。
2 48V 及以下电压等级回路可不作交流耐压试验；
3 回路中有电子元器件设备的，试验时应将插件拔出或将其两端短接。

4 二次回路是指电气设备的操作、保护、测量、信号等回路及其回路中的操动机构的线圈、接触器、继电器、仪表、互感器二次绕组等。

5  计算机监控系统报废

5.0.1  监控设备报废，是指经技术鉴定或按照设备使用要求有关规定，已不能继续使用，必须进行的设备管理处置行为, 报废应严格掌握技术条件，不得随意扩大范围，过早报废会造成国家资金的浪费。 

1 计算机监控设备在使用过程中，由于元器件运行部分的自然磨损、器件材料的疲劳自然老化，使设备的技术性能逐渐退化。这种技术性能上的退化，虽然可以部分地通过修理得到补偿，维持一段时间，但是设备的修复有一定的限度，当设备的技术性能下降到极限时，设备应当报废；

2 因技术创新或技术进步，监控系统中采用了效率更高、性价比更优的新设备时，会提高现正在使用的相关配套设备的最低性能要求。当旧设备的技术水平不能满足最低要求水平时，宜对旧设备提前报废或改造。

计算机监控系统及微机继电保护装置的现场安全检测内容应满足自动监控的需要，系统软件应满足泵站计算机监控和信息化、网络化发展的要求。根据现场设备使用情况、应用的需求，要求使用新的技术、新的材料和新的工艺时，当原有的设备不能满足最低使用技术环境时，也应对旧设备提前进行报废。
4 关于设备使用年限，仪器仪表10年以上，电子产品及通信设备6年以上，专用设备及电气设备8年以上。
6 对计算机系统的可靠性主要考核系统指标A。可靠性指标A按下列公式计算：


[image: image3.wmf]%

100

´

-

=

考核（试验）时间

维修停机时间

考核（试验）时间

A


考核时间可取8760h；维修时间包括故障维护时间（仅计算检查故障和处理故障的时间），影响设备使用的预防性维修时间和扩充停机时间。计算中，非关键性故障、冗余部件中不影响功能的故障不计入故障维修时间。

5.0.2 对存有程序、数据或资料的监控计算机应按照先备份后处理的原则进行。先将相关资料备份完整、并做好相关归类记录，而后才能将报废计算机设备的存储介质进行清除，并应安排专人核查，做好相关记录，不能因设备报废而导致技术资料的外泄。

6  辅助设备报废

6.1 供油系统

6.1.1  供油系统是指泵站根据需要设置的机组润滑、叶片调节、油压启闭等用油的透平油供油系统。设备报废宜包括：高压油泵；输油管道、回油箱、储油储气罐、阀门、仪表及其油净化设备。
6.1.2  蚀余厚度δ若有小数，应予进位，不得舍去。管壁最小厚度应包括防腐蚀厚度，规定管壁最小厚度是为了使钢管有一定的强度条件。管道因意外事故、地震等作用而扭曲变形，管道（含焊缝）有裂纹，管道及零部件因锈蚀漏油，应对该管道进行强度校核，并实测该管道的管壁应力，综合分析后不能满足设计要求，该管道可报废。
6.1.3  回油箱在设计过程，考虑到使用过程腐蚀、磨损及钢板厚度误差的影响，箱壁板实际厚度通常比计算值大2mm。当箱壁板厚度减薄2mm以上时，回油箱是否仍然满足强度和刚度条件，应作进一步校核。回油箱因意外事故、地震等作用而扭曲变形，回油箱（含焊缝）有裂纹，回油箱及零部件因锈蚀漏油，应对该回油箱进行强度校核，并实测该回油箱的箱壁应力，综合分析后不能满足设计要求，该回油箱可报废。
6.2 压缩空气系统
压缩空气系统是泵站根椐机组的结构和要求，设置机组制动、检修、防冻吹冰、密封止带、油压装置、及真空破坏真空等用气的系统，分别设置为低压和高压系统。设备报废宜包括：高压(低压)空压机、高压(低压)管道；减压阀、安全阀、低压贮气罐、气水分离器及仪表等。 

6.2.2  对该段管道进行强度校核，并实测该段管道应力，高压管道及零部件试验压力达不到系统额压力的1.5倍时, 低压管道及零部件试验压力达不到系统额压力的1.3倍时,综合分析后不能满足设计要求，可报废。其它见油系统 中的条文说明。

6.3 供、排水系统

供水系统是泵站根椐主泵机组和辅助设备的冷却、润滑、密封、消防等技术用水的要求设置的系统；排水系统是泵站根椐机组检修及泵房渗漏水的要求设置的系统。设备报废宜包括：供、排水泵；供、排水系统的管道、滤水器、闸阀等。
6.3.4  供、排水系统中的 输水总道及阀门(含止回阀)直径应为D＝150 mm。各种类型的压力仪表是指供水电磁阀、示流信号器（或流量开关）、压力开关（或电接点压力表）等。

6.4  抽真空系统

6.4.1  抽真空系统的报废宜包括：系统母管；系统用气水分离筒；系统用真空泵；系统用真空破坏阀。
系统母管直径一般为D＝200 mm。如果因意外事故、地震等作用而扭曲变形，有裂纹；管道及零部件试验压力达不到5㎏/cm2、 因锈蚀漏气的，分析后不能满足设计要求；该段管道应报废。
6.5 通风与采暖系统

通风系统的报废宜包括：通风机、通风机的管道、零部件锈蚀漏风。

6.6  消防安全设施
消防设备安全设施的报废宜包括：消防栓；消防带；消防安全系统的管道、闸阀；消防安全设备。

中 华 人 民 共 和 国 水 利 部       发布





2010-××-××实施





2010-××-××发布





灌排机电设备报废标准





Standard  for  Abolition  of  Pumping  Station Mechanical  and  Electrical  Equipment


（征求意见稿）











SL ××××—2009








中华人民共和国行业标准





UDC                                                      SL











1
II
23

_1277271323.unknown

_1277271447.unknown

_1058708686.unknown

