## Sheet1
村镇供水工程水质检验项目及检验频率
水样 |  | 检验项目 | 供水单位的实际平均日供水量W＇(M3/d)
|  |  | W＇＞10000 | 10000≥W＇＞5000 | 5000≥W＇＞1000 | 1000≥W＇≥200 | W＇＜200
水源水 | 地下水 | 感官性状指标、PH值 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 每月1次
|  | 细菌学指标 | 每月2次 | 每月2次 | 每月2次 | 每月1次 | 每月1次
|  | 特殊项目 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 每月2次 | 每月2次
|  | 全分析 | 每季1次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年1次 | 每年1次
| 地表水 | 感官性状指标、PH值 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次
|  | 细菌学指标 | 每周1次 | 每周1次 | 每月2次 | 每月1次 | 每月1次
|  | 特殊项目 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次 | 每周1次
|  | 全分析 | 每月1次 | 每季1次 | 每年2次 | 每年2次 | 每年2次
出厂水 |  | 感官性状指标、PH值 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次
|  | 细菌学指标 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每周1次 | 每月2次
|  | 消毒控制指标 | 每班1次 | 每班1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次
|  | 特殊项目 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次 | 每日1次
|  | 全分析 | 每月1次 | 每季1次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年1次
末梢水 |  | 感官性状指标、PH值 | 每月2次 | 每月2次 | 每月2次 | 每月2次 | 每月1次
|  | 细菌学指标 | 每月2次 | 每月2次 | 每月2次 | 每月2次 | 每月1次
|  | 消毒控制指标 | 每月2次 | 每月2次 | 每月2次 | 每月2次 | 每月1次
|  | 全分析 | 每季1次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年1次 | 视情况确定
注1：感官性状指标：包括浑浊度、肉眼可见物、色、臭和味。 注2：细菌学指标：主要包括细菌总数、总大肠菌群，但水源受粪便污染时，应增加检测大肠菌群，出厂水和管网末梢水的粪大肠菌群的限制是不得检出。 注3：消毒控制指标：采用氯消毒时，为余氯含量；采用氯胺消毒时，为总氯含量；采用二氧化氯消毒时，为二氧化氯余量；采用其他消毒措施时，为相应检验消毒控制指标。 注4：特殊检验项目：是指水源水中氟化物、砷、铁、锰、溶解性总固体或CODMN等超标且有净化要求的项目；出厂水的CODMN一般不超过3mg/L，特殊情况下不应超过5mg/L。 注5：进行水样全分析是，检测项目可根据当地水质情况和需要，由供水单位与当地卫生部门共同研究确定；苪并（a)荜、DDT、六六六和银一般情况可不检测。全分析每年2次，应为丰、枯水期各1次；全分析每年1次，应为枯水期1次。 注6：水质变化较大时，应根据需要适当增加检验项目和检验频率。