中华人民共和国水利行业标准

SL 255—2010

泵站技术管理规程

Code  of  practrce  for  technical  management

of  pumping  station

（征求意见稿）

2010-××-××发布

2010-××-××实施

中 华 人 民 共 和 国 水 利 部       发布

SL

ICS

P

备案号

前    言

根据水利部水利技术标准制修订计划，按照《水利技术标准编写规定》（SL1-2002）的要求，中国灌溉排水发展中心会组织有关单位修订完成了《泵站技术管理规程》。

本规程修订过程中，吸收了《泵站技术管理规程》（SL255-2000）实施以来我国大中型泵站技术管理工作的经验，针对存在的问题以及生产中提出的新要求，重点开展了泵站技术经济指标、大、中、小型机组等级的划分标准等研究。同时广泛征求了全国有关设计、科研、运行、管理等部门及专家和技术人员的意见，最后经有关部门共同审查定稿。

本规程的主要内容包括：总则、泵站技术经济指标、机电设备运行管理、机电设备养护维修管理、建筑物管理、调度管理、安全与环境管理、信息管理等八章和十六个附录。

本标准批准部门：中华人民共和国水利部

本标准主持机构：水利部农村水利司

本标准解释单位：水利部农村水利司

本标准主编单位：中国灌溉排水发展中心

本标准参编单位：武汉大学

扬州大学

湖北省水利厅

广东省水利厅

黑龙江水利厅

甘肃省景泰川电力提灌管理局

江苏省江都水利工程管理处

深圳东深供水工程局

本标准出版、发行单位：

本标准主要起草人：许建中  周济人  汤正军  李怀清  李端明  徐叶琴  刘德祥

古智生  肖迪松  吕纯波  黄季艳

本标准审查会议技术负责人：

本标准体例格式审查人：

目　　次

1  总   则	1

2  泵站技术经济指标	3

3  机电设备运行管理	4

3.1  一般规定	4

3.2  主水泵	5

3.3  主电动机	5

3.4  变压器	7

3.5  电气设备	8

3.6  辅助设备	10

3.7  金属结构	10

3.8  计算机监控及信息系统	11

4  机电设备维护检修管理	13

4.1  一 般 规 定	13

4.2  主 机 组	13

4.3  电气设备	14

4.4  辅助设备	15

4.5  金属结构	15

4.6  计算机监控及信息系统	15

4.7  设备等级评定	15

5  建筑物管理	17

5.1  一般规定	17

5.2  泵    房	17

5.3  泵站进、出水池	17

5.4  建筑物等级评定	18

6  调度管理	19

6.1  一般规定	19

6.2  调度准则	19

6.3  运行调度	20

7  安全管理与环境保护	21

7.1  一般规定	21

7.2  安全运行	21

7.3  安全维修	22

7.4  事故处理	23

7.5  环境保护	24

7.6  安全鉴定	24

8  信息管理	25

8.1  一般规定	25

8.2  技术管理信息	25

8.3  技术档案	26

本规程用词说明	28

附录A  泵站大中小型机组规模分等	29

附录B  泵站技术经济指标及其考核	30

附录C  泵站工程固定资产基本折旧率和大修理费率	33

附录D  主机组大修的主要项目和要求及大修总结报告	35

附录E  变压器大修项目和要求及大修总结报告	39

附录F  电气设备定期试验项目和周期	41

附录G  计算机监控及信息系统维护项目及要求	45

附录H  金属结构大修项目和要求及大修总结报告	48

附录I  机电设备的等级评定标准	51

附录J  建筑物工程的等级评定标准	56

附录K  金属结构的等级评定标准	59

附录L  操作票格式	61

附录M  泵站工作票格式	62

附录N  标示牌式样	67

附录O  常用电气绝缘工具试验一览表	68

附录P  登高安全工具试验标准表	69

条 文 说 明	70

1  总   则

1.0.1  为了加强泵站工程技术管理，保证工程安全运行，节能降耗，优化配置水资源，充分发挥工程效益，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于大中型泵站及安装有大中型机组的泵站的技术管理。

1.0.3  大中型泵站规模按《泵站设计规范》（GB/T 50265）的规定执行；大中型机组的规模按本规程附录A的规定确定。

1.0.4  泵站技术管理应包括以下内容：

1  根据本规程和国家有关规定制定泵站运行、维修、调度及安全等规章制度；

2  完善管理机构，明确职责范围，建立健全岗位责任制；

3  做好泵站机电设备和建筑物的运行及养护维修、运用调度、安全与环境、信息等管理工作；

4  认真总结经验，开展技术创新和更新改造，采用和推广新技术、新设备、新材料、新工艺；

5  按照泵站技术经济指标考核泵站技术管理工作。

1.0.5  宜利用信息技术开展泵站技术管理工作。

1.0.6  泵站运行管理人员应按《国家职业技能标准  泵站运行工》的要求进行培训和考核，持证上岗。

1.0.7  泵站技术管理，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

1.0.8  本规程的引用标准主要有以下标准：

《电子计算机场地通用规范》（GB/T 2887）；

《起重机械钢丝绳检验和报废使用规范》（GB/T 5972）；

《起重机械安全规程》（GB 6067）；

《继电器及继电保护装置基本试验方法》（GB 7261）；

《泵站设计规范》（GB/T 50265）；

《建设工程文件归档整理规范》（GB/T 50328）；

《国家职业技能标准  泵站运行工》（人力资源与社会保障部）；

《水工金属结构焊接通用技术条件》（SL 36）；

《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105）；

《泵站现场测试规程》（SD 140）；

《泵站安全鉴定规程》（SL 316）；

《泵站安装及验收规范》（SL 317）；

《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL 381）；

《水利水电工程清污机型式基本参数 技术条件》（SL 382）；

《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》（SL 432）；

《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》（DL 408）；

《电力系统通信站防雷运行管理规程》（DL 548）；

《电力变压器检修导则》(DL/T 573)；

《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596)；

《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》（DL/T 623）；

《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T 724）；

《互感器运行检修导则》（DL/T 727）；

《高压并联电容器装置运行规范》（国家电网公司）。

2  泵站技术经济指标

2.0.1  考核泵站技术管理工作应以下列技术经济指标为依据。各项指标的计算应符合本规程附录B的规定。

1  建筑物完好率；

2  设备完好率；

3  泵站效率；

4  能源单耗；

5  供排水成本；

6  供排水量；

7  安全运行率；

8  财务收支平衡率。

2.0.2  建筑物完好率应达到85%以上，其中主要建筑物的工程评级不应低于本规程附录J规定的二类建筑物标准。

2.0.3  设备完好率不应低于90%，其中主要机电设备的评级不应低于本规程附录I规定的二类设备标准。

2.0.4  泵站效率应根据泵型、泵站设计扬程或平均扬程以及水源的含沙量情况，符合表2.0.4的规定。

表2.0.4  泵站效率规定值

| 泵 站 类 别 |  | 泵站效率(%) |
| --- | --- | --- |
| 轴流泵站 或混流泵站 | 净扬程小于3m | ≥55 |
|  | 净扬程为3～5m | ≥60 |
|  | 净扬程为5～7m | ≥64 |
|  | 净扬程7m以上 | ≥68 |
| 离心泵站 | 输送清水 | ≥60 |
|  | 输送含沙水 | ≥55 |

2.0.5  泵站能源单耗考核指标应分别符合以下规定：

对于电力泵站能源单耗不应大于5kW·h/(kt·m)。

对于内燃机泵站能源单耗不应大于1.35kg/(kt·m)。

2.0.6  安全运行率，对于电力泵站不应低于98%，对于内燃机泵站不应低于90％。

2.0.7  财务收支平衡率指标KCW不宜低于1.0。

3  机电设备运行管理

- 3.1  一般规定

3.1.1  机电设备及管路应有下列标识：

1  制造厂铭牌；

2  同类设备按顺序编号，其中电气设备应标有名称，且编号、名称固定在明显位置；

3  油、气、水管道、阀门和电气线排等应按规定有明显的颜色标识；

4  旋转机械应示出旋转方向，辅机管道应示出介质流动方向；

5  需要显示液位的应有指示线。

3.1.2  电气设备外壳应可靠接地。

3.1.3  长期停用和大修后的机组投入正式作业前，应进行试运行。

3.1.4  机电设备操作应按规定的操作程序进行。

3.1.5  机电设备启动、运行过程中应监视设备的温度、声音及振动和其他异常情况。

3.1.6  设备运行参数应每1～2h记录一次。

3.1.7  对运行设备、备用设备应按规定内容和要求定期巡视检查。遇有下列情况之一，应增加巡视次数：

1  恶劣气候；

2  设备过负荷或负荷有显著变化；

3  设备缺陷有恶化的趋势；

4  新的、经过检修或改造的、长期停用的设备重新投入运行；

5  运行设备有异常迹象；

6  有运行设备发生事故跳闸。

3.1.8  机电设备运行过程中发生故障，应查明原因并进行处理。当发生可能危及人身安全或损坏设备事故时，应立即停止运行并报告。

3.1.9  机电设备的操作、故障及处理等情况应记录。

3.1.10  电气设备、仪表、压力容器、起重设备等应按规定定期检验、试验。未按规定进行检验、试验或检验、试验不合格的，不得投入运行。

3.1.11  在严寒季节，必要时应对设备采取保温防冻措施，设备停用期间应排净设备及管道内积水。

3.1.12  泵站管理单位应按本规程相关规定，结合工程实际情况，制定泵站运行操作规程。

- 3.2  主水泵

3.2.1  主水泵投入运行前应进行下列检查：

1  填料函处填料压紧程度正常；

2  技术供水正常；

3  润滑油油位、油色正常；

4  安全防护设施完好。

3.2.2  运行中不应有损坏或堵塞水泵的杂物进入泵内。

3.2.3  水泵的汽蚀、振动和噪声应在允许范围内。

3.2.4  多泥沙水源泵站运行期间水源的含沙率不宜超过7％。

3.2.5  轴承、填料函的温度，润滑和冷却用油（油质、油位、油温）、水（水质、水压、水温及示流信号）应符合规定。

3.2.6  全调节水泵的调节机构应灵活可靠，叶片角度指示正确，温度、声音正常并无渗漏油现象。

3.2.7  设置有备用机组的泵站，运行期间宜轮换开机。

3.2.8  主水泵应定期巡视检查，内容主要包括：

1  填料函处漏水情况正常，无偏磨、过热现象，温度不超过50℃；

2  润滑水水压及示流信号正常；

3  润滑油油位、油色、轴承温度正常；

4  主水泵振动、声响正常。

- 3.3  主电动机

3.3.1  电动机投入运行前应进行下列检查：

1  拆除电动机进出线及相关设备上的短接线和接地线；

2  检查转动部件与固定部件之间的间隙；

3  测量定子和转子回路的绝缘电阻值，绝缘电阻值及吸收比应符合规定要求；

4  电动机附近无人工作；

5  油箱（盆）油位、油色和技术供水正常；

6  启动前的开关分合、联锁动作等试验符合技术要求；

7  有制动机构的，制动器已复位。

3.3.2  电动机的运行电压应在额定电压的95％～110％范围内。

3.3.3  电动机的电流不应超过铭牌规定的额定电流；超负荷运行时，其过电流允许运行时间不应超过表3.3.3规定的时间。

表3.3.3  电动机过电流与允许运行时间关系表

| 过电流（％） | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许运行时间（min） | 60 | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |

3.3.4  电动机定子线圈的温升不得超过制造厂规定的允许温升限值。制造厂未作规定，允许温升限值可按表3.3.4的规定取值。

表3.3.4  电动机定子线圈的温升限值                   单位：℃

| 项目 | 电动机类别 | 绝缘等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E级 |  |  | B级 |  |  | F级 |  |  | H级 |  |  |
|  |  | 温度计值 | 电阻值 | 检温计值 | 温度计值 | 电阻值 | 检温计值 | 温度计值 | 电阻值 | 检温计值 | 温度计值 | 电阻值 | 检温计值 |
| 1 | P≥5000kW |  | 70 | 70 |  | 80 | 80 |  | 100 | 100 |  | 125 | 125 |
| 2 | P＜5000kW | 65 | 75 | 75 | 70 | 80 | 80 | 85 | 100 | 100 | 105 | 125 | 125 |

3.3.5  电动机三相电流不平衡之差与额定电流之比不应超过10％。

3.3.6  同步电动机励磁电流不应超过额定值。

3.3.7  电动机的允许振幅不应超过表3.3.7的规定。

表3.3.7  电动机运行的允许振幅值                  单位：mm

| 序号 | 项 目 |  | 额定转速（r/min） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100~250 | 250~375 | 375~500 | 500~750 | 750~1000 | 1000~1500 | 1500~3000 |
| 1 | 立式机组 | 带推力轴承支架的垂直振动 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | —— | —— | —— |
| 2 |  | 带导轴承支架的水平振动 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | —— | —— | —— |
| 3 |  | 定子铁芯部分机座的水平振动 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | —— | —— | —— |
| 4 | 卧式机组各部轴承振动 |  | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |

3.3.8  电动机轴承的允许最高温度不应超过制造厂的规定值；制造厂未作规定的，可按表3.3.8的规定取值。

表3.3.8  电动机轴承的允许最高温度                   单位：℃

| 轴承类型 | 允许最高温度 |
| --- | --- |
| 滑动轴承 | 70 |
| 滚动轴承 | 95 |
| 弹性金属塑料轴承 | 65 |

3.3.9  当电动机各部温度与正常值有较大偏差时，应检查电动机及润滑油、冷却水和测温仪表的工作情况。

3.3.10  电动机应定期巡视检查，内容主要包括：

1  定子、转子电流、电压、功率指示正常；

2  定子线圈、铁芯及轴承温度正常；

3  油箱（盆）油位、油色正常，无渗油现象；

4  技术供水压力、温度及示流信号正常；

5  无异常振动和异常声音；

6  电动机滑环与电刷间无电火花，无积垢，无卡滞现象，电刷压力适中，温度不超过120℃。

- 3.4  变压器

3.4.1  变压器投入运行前应进行下列检查：

1  分接开关位置正确；

2  绝缘电阻值符合规定要求；

3  接地明显可靠；

4  油位和油色正常；

5  冷却装置运行正常。

3.4.2  变压器不宜在过负荷的情况下运行。事故过负荷情况下，运行时间应符合制造厂规定的允许持续时间；制造厂未作规定的，对于自然冷却和风机冷却的油浸式电力变压器，可按表3.4.2的规定执行。

表3.4.2  事故过负荷允许持续时间表                 单位：min

| 事故过负荷对额定负荷之比 | 1.3 | 1.6 | 1.75 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过负荷允许的持续时间 | 120 | 30 | 15 | 7.5 | 3.5 | 1.5 |

3.4.3  变压器调压操作和中性点接地要求按《电力变压器运行规程》（DL/T 572 ）执行。

3.4.4  油浸式变压器顶层油温的允许值应符合制造厂的规定；制造厂未作规定的，应符合表3.4.6规定值。当冷却介质温度较低时，顶层油温也可相应降低。自然循环冷却变压器的顶层油温不宜经常超过85℃。

表3.4.6  油浸式变压器上层最高油温值              单位：℃

| 冷却方式 | 冷却介质最高温度 | 上层最高油温度 |
| --- | --- | --- |
| 自然循环、自冷、风冷 | 40 | 95 |

3.4.5  站用变压器运行中，中性线最大允许电流不应超过额定电流的25%；否则，应重新分配负荷。

3.4.6  干式变压器运行时，各部位温度允许值应符合制造厂的规定；制造厂未作规定的，允许最高温升应符合表3.4.6规定。在停运期间，应防止绝缘受潮。

表3.4.6  干式变压器各部位的允许最高温升值              单位：℃

| 变压器部位 | 绝缘等级 | 允许最高温升值 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绕 组 | E | 75 | 电阻法 |
|  | B | 80 |  |
|  | F | 100 |  |
| 铁芯表面及结构零件表面 | 最大不得超过接触绝缘材料的允许最高温升 |  | 温度计法 |

3.4.7  当变压器保护动作跳闸时，应查明原因。

3.4.8  变压器有下列情形之一者，应停止运行：

1  从内部发出的声音很大，且不均匀，或有爆裂声；

2  在正常冷却条件下，变压器温度异常，并连续升温；

3  油枕、防爆管喷油或压力释放阀动作；

4  油位低于油位下限；

5  油色发生变化，且油内出现碳质；

6  套管有破损和放电现象。

3.4.9  变压器应定期巡视检查，内容主要包括：

1  油位、油色和油温正常，各部位无渗油现象；

2  套管油位正常，套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象；

3  电缆、母线及引线接头、应无发热现象；

4  声音、温度正常；

5  吸湿器完好，吸附剂干燥；

6  变压器的通风和散热正常。

- 3.5  电气设备

3.5.1  电缆的负荷电流不应超过设计允许的最大负荷电流，长期允许工作温度应符合制造厂的规定。

3.5.2  对电缆线路及电缆线段应定期巡视检查。

3.5.3  母线瓷瓶应清洁、完整、无裂纹、无放电痕迹。母线及其联接点在通过允许电流时，温度不应超过70℃。

3.5.4  高低压开关柜应密封良好、接地可靠，各种标识齐全。

3.5.5  隔离开关、负荷开关本体应无外部变形。带灭弧装置的负荷开关的油箱油位或气体压力符合要求，无渗漏。隔离开关触头接触应紧密，无变形、过热及烧损现象；瓷瓶应完好，传动机构应正常。

3.5.6  SF6封闭式组合电器（GIS）运行除应执行制造厂家及相应设备有关规定外，另应符合下列要求：

1  GIS室内SF6气体浓度自动检测报警装置可靠；

2  GIS每年应进行定期检查，内容主要包括：操动机构、传动机构、断路器的机械特性及动作电压、各种压力表、气压及油位、控制系统等；

3  GIS运行期间应按规定巡视检查，巡视检查应由2人进行，每班1次，应详细记录断路器、避雷器的指示动作次数、液压弹簧操动机构油泵启动次数、SF6气体压力表的指示值、环境温度等。

3.5.7  高压断路器操作应符合下列要求：

1  高压断路器的操作电源电压、液压机构的压力，应符合有关规定；

2  高压断路器当其液压机构正在打压时，或储能机构正在储能时，不应进行操作；

3  分、合高压断路器应用控制开关进行远方操作，长期停运的高压断路器在正式执行操作前应通过控制开关方式进行试操作2～3次；

4  正常禁止手动操作分、合高压断路器，在控制开关失灵的紧急情况下可在操作机构箱处进行手动操作；

5  高压断路器运行中严禁进行慢合或慢分操作；

6  拒分的开关未经处理恢复正常，不得投入运行。

3.5.8  高压断路器运行时应定期巡视检查，主要内容有：

1  断路器的分、合位置指示正确；

2  绝缘子、瓷套管外表清洁，无损坏、放电痕迹；

3  绝缘拉杆和拉杆绝缘子应完好，无断裂痕迹、零件脱落现象；

4  导线接头连接处无松动、过热、熔化变色现象；

5  油断路器油位、油色、油温应正常，无渗漏油；

6  SF6断路器SF6气体压力、温度正常，无泄漏，并定期对SF6气体含水量进行检测；

7  电磁操作机构分、合线圈无过热、烧损现象；

8  液压操作机构油箱油位、油压及油泵启动次数正常，无渗漏油；

9  弹簧操作机构、储能电机、行程开关接点动作准确、无卡滞变形。

3.5.9  当发现油断路器严重漏油,油位计已无指示；SF6断路器SF6气体严重泄漏,压力降至闭锁压力；真空断路器出现真空损坏等现象时，应立即断开操作电源，悬挂警告牌，采取减负荷或上一级断开负荷后再退出故障断路器。

3.5.10  高压断路器事故跳闸后，应检查有无异味、异物、放电痕迹，机械分合指示应正确。油断路器还应检查油位、油色应正常，无喷油现象。油断路器每发生一次短路跳闸后，应作一次内部检查，并更换绝缘油。

3.5.11  电容器的运行按《高压并联电容器装置运行规范》（国家电网公司）执行。

3.5.12  互感器运行按《互感器运行检修导则》（DL/T 727）执行。

3.5.13  泵站和变电所的防雷装置运行按《电力系统通信站防雷运行管理规程》（DL 548）执行。

3.5.14  继电保护和自动装置运行按《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》（DL/T 623）执行。

3.5.15  励磁装置的运行应符合下列要求：

1  励磁装置的工作电源、操作电源等应正常可靠；

2  表计指示正常，信号显示与实际工况相符；如发现励磁电流、励磁电压明显上升或下降，应即检查原因予以排除，如不能恢复正常应停机检修；

3  励磁回路发生一点接地时，应即查明故障的原因，予以消除；

4  各电磁部件无异声，各通流部件的接点、导线及元器件无过热现象；

5  通风元器件、冷却系统工作正常；

6  励磁变压器线圈、铁芯温度、温升不超过规定值。声响正常，表面无积污。

3.5.16  直流装置运行按《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T 724）执行。

- 3.6  辅助设备

3.6.1  油、气、水系统中的安全装置、自动装置及压力继电器等应定期检验，动作可靠，控制设定值符合运行要求。

3.6.2  压力油系统和润滑油系统，应符合下列要求：

1  油质、油温、油压、油量等符合使用要求，并定期检查。

2  油系统中的设备应定期清洗，油管应保持畅通和良好的密封，无漏油、渗油现象。

3  油压管路上的阀门应关闭严密，在所有阀门全部关闭的情况下，液压装置储气罐在8h内额定压力下降不得超过0.15MPa。

3.6.3  供水系统和排水系统，应符合下列要求：

1  技术供水的水质、水温、水量、水压等满足运行要求；

2  示流装置良好，供水管路畅通；

3  集水井和排水廊道无堵塞或淤积。

- 3.7  金属结构

3.7.1  拍门运行应符合下列要求：

1  拍门附近的淤积杂物应及时清除；

2  铰轴、铰座配合良好，转动灵活，无严重锈蚀；

3  关闭时对门座的撞击力应加以控制；

4  采取措施减小作用在拍门上的冲击力，限制对拍门的扭振惯性力；

5  止水良好。

3.7.2  虹吸式出水流道真空破坏阀的运行管理应符合下列要求：

1  真空破坏阀在关闭状态下密封良好；

2  按水泵启动排气的要求调整阀盖弹簧压力；

3  真空破坏阀吸气口附近不应有妨碍吸气的杂物；

4  保证破坏真空的控制设备或辅助应急措施处于能够随时投入状态，使水泵机组失电后能及时破坏虹吸管内真空。

3.7.3  采用快速闸门断流的泵站，在主机组启动前应全面检查快速闸门的控制系统，确认快速闸门能按规定的程序启闭后方可投入运用，运行中闸门应保持在全开位置。

3.7.4  经过检修或长期停用的机组，启动前应对安装在其出水管道上的阀门进行检验，按照规定的关阀程序调整阀门关闭速度。

3.7.5  应定期对水锤防护设施进行检查。

3.7.6  齿轮箱应定期更换指定牌号的润滑油和润滑油脂。运行时，冷却系统应工作正常，油池温升、轴承温升不应超过规定值。

3.7.7  拦污栅、清污机的运行应符合下列要求：

1  拦污栅无严重锈蚀、变形和栅条缺失；

2  拦污栅前的污物应及时清除，并按环保的要求进行处理；

3  清污机及传输装置工作正常。

3.7.8  起重机应按相关规定由质量技术监督部门定期进行检测，由经安全监督部门考核并持有上岗证的人员操作，使用按《起重机械安全规程》（GB 6067）执行。

3.7.9  压力容器和安全阀应按规定由质量技术监督部门定期进行检测。

3.7.10  压力管道运行应符合下列要求：

1  密封良好；

2  已进行防腐处理、无锈蚀；

3  稳定性良好，支承装置工作正常；

4  防冻设施完好。

- 3.8  计算机监控及信息系统

3.8.1  采用计算机监控系统的泵站应根据具体情况，制定计算机监控系统运行管理制度。

3.8.2  对于履行不同岗位职责的运行人员和管理人员，应分别规定其安全等级操作权限。

3.8.3  计算机和监控设备的机房环境应符合《电子计算机场地通用规范》（GB/T 2887）的规定。

3.8.4  泵站计算机监控系统投入运行前应进行下列检查：

1  设备性能完好；

2  计算机及其网络系统运行正常；

3  现地控制单元（LCU）运行正常；

4  与微机保护装置、测量装置、微机励磁装置的控制、调节和通讯等运行正常；

5  各自动化元件，包括执行元件、信号器、传感器等工作可靠；

6  视频系统运行正常；

7  系统特性指标以及安全监视和控制功能满足设计要求。

3.8.5  计算机监控系统运行发生故障时应查明原因，排除故障。

3.8.6  计算机监控系统在运行中监测到泵站设备故障，运行人员应迅速处理，并报告。

3.8.7  计算机监控系统运行中做好安全防范措施：

1  未经无病毒确认的软件不得在监控系统中使用；

2  监控系统内的计算机不得移作他用和安装未经设备主管部门工程师同意的软件；

3  监控系统内的计算机不得和外网连接；

4  加强移动存储介质管理，监控系统配备专用存储设备。

3.8.8  历史数据应按要求定期转录并存档。

4  机电设备维护检修管理

- 4.1  一 般 规 定

4.1.1  泵站管理单位应根据设备的运行情况、技术状态以及相关技术要求编报年度维护与检修计划。

4.1.2  对运行中发现的设备缺陷应分析原因并进行处理。

4.1.3  严寒地区的泵站每年冬季对其机电设备、管道阀件以及金属结构等均应进行防冻维护保养。4.1.4  设备检修应做好质量控制及验收工作，具体包括下列内容：

1  设备的缺陷描述、主要的工艺流程、更换的配件情况、维修维护的部件及部位。

2  应严格按照行业和各单位制定的检修规程及质量标准进行检修。

3  检修记录、试验报告、质检验收报告、试运行报告和大修报告。

4.1.5  检修设备需要试运行的，应按规定初步验收合格后进行。

4.1.6  设备检修记录、试验报告、试运行报告和技术总结等技术资料，应整理归档。

4.1.7  泵站管理单位应按本规程相关规定，结合工程实际情况，制定相应的设备维护与检修实施细则。

- 4.2  主 机 组

4.2.1  泵站主机组应包括水泵、电动机（柴油机等）及传动装置等。

4.2.2  泵站主机组检修周期应根据机组的技术状况和零部件的磨蚀、老化程度以及运行维护条件来确定，可按表4.2.2的规定取值，亦可根据具体情况提前或推后。

表4.2.2　主机组检修周期

| 设备名称 | 大 修 |  | 小 修 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日历时间（a） | 运行时数（h） | 日历时间（a） | 运行时数（h） |
| 主水泵 | 3~5 | 2500~15000 | 1 | 1000 |
| 主电动机及传动装置 | 3~8 | 3000~20000 | 1~2 | 2000 |

4.2.3  宜采用设备状态监测及故障诊断技术，评估设备状况，实施预防性维修。

4.2.4  主机组大修应符合下列要求：

1  主要检修项目按本规程附录D.0.1的规定执行，并做好记录；

2  技术要求按《泵站安装及验收规范》（SL 317）的规定执行；

3  总结报告内容和格式按本规程附录D.0.3的规定执行。

- 4.3  电气设备

4.3.1  各种电气设备应按《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596)进行预防性试验，并将试验结果与该设备历次试验结果相比较，根据变化规律和趋势进行全面分析，判断设备是否符合运行条件。

4.3.2  每年应对电气设备进行一次检查、维护。泵站主要电气设备检修周期及维修项目可参照本规程附录E、附录F的要求执行。

4.3.3  高压断路器的检修周期应根据设备技术状况综合考虑，可按表4.3.3确定。

表4.3.3　高压断路器检修周期（a）

| 电压等级（kV） | 断路器检修周期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SF6 | 真空 | 空气 | 少油 | 多油 |
| 35～110 | 7～8 | 2～6 | 2～4 | 3～5 | 3～5 |
| 2～35 | 7～8 | 2～6 | 2～4 | 2～4 | 2～4 |

4.3.4  继电保护装置或微机保护装置的检验应符合下列规定：

1  检验可分为新安装设备的验收检验和运行中设备的定期检验及运行中的补充检验；

2  继电保护装置或微机保护装置及操作回路、信号回路等设备每年进行1次全面检验；

3  对继电保护装置或微机保护装置进行1次及以上的整组试验；

4  主系统线路及母线的继电保护装置或微机保护装置的定期检验，在雷雨季节前进行；

5  检验项目按有关规定进行。

4.3.5  电气测量仪表的检验和校验周期应符合下列规定:

1  电气测量仪表的检验和校验符合有关技术要求；

2  控制柜（盘）和配电柜（盘）上仪表的定期检验和校验与该仪表所连接的主要设备的大修日期一致，其他表盘上的仪表每4年不少于1次；

3  试验室用标准仪表的校验每年不少于l次，携带型仪表的校验，常用的每半年1次，其余的每年1次。

4.3.6  变压器的检修应符合下列规定：

1  泵站和变电所的主变压器、站（所）用变压器在投入运行5年和以后每10年应根据运行状况和试验结果决定是否进行一次大修，小修应每年1次。运行中的变压器发现异常状况或经试验判明有内部故障时应提前大修。

2  变压器大修的主要项目和大修质量标准应符合本规程附录E.0.1的规定。

3  变压器的检修技术要求应按《电力变压器检修导则》(DL/T 573)规定执行。

4  变压器大修结束后，大修总结报告的内容和格式按本规程附录E.0.2的规定执行。

- 4.4  辅助设备

4.4.1  辅助设备应包括油、气、水、抽真空系统等。

4.4.2  应定期对辅助设备进行检查、维护和保养。管道连接应密封良好，无渗漏。

4.4.3  泵站系统的水锤防护设施应定期检查和经常保养。

4.4.4  起重设备的检修应按GB 6067和《起重机械钢丝绳检验和报废使用规范》（GB/T 5972）执行。

- 4.5  金属结构

4.5.1  泵站金属结构应包括闸门及启闭机、拍门、阀门、拦污栅、清污机、压力钢管和起重设备等。

4.5.2  应定期对金属结构进行检查、保养和维修。拍门的止水、缓冲橡皮应定期更换。

4.5.3  应定期对金属结构进行防腐处理。

4.5.4  应定期对压力管道及伸缩器（节）的变形、锈蚀、位移和渗漏等情况进行检查和处理。

4.5.5  应定期对金属结构埋件进行检查和处理。

- 4.6  计算机监控及信息系统

4.6.1  计算机监控及信息系统应包括计算机监控系统、视频监视系统和信息管理系统。

4.6.2  应建立健全计算机监控及信息系统的维修养护管理制度。

4.6.3  计算机监控及信息系统的维护由系统管理员负责，系统维护人员和操作人员的权限由系统管理员授权。

4.6.3  应制定计算机监控及信息系统应急事故处理预案。

4.6.4  对计算机监控及信息系统所做的维护、缺陷处理、相关的硬件维修更换、软件的升级等应做记录。

4.6.5  应按照《计算机病毒防治管理办法》，定期对计算机进行病毒检测与防护管理。应定期对计算机监控及信息系统进行维护，维护项目及要求见附录J。

4.6.6  应定期做好应用系统及数据库文件的备份与存档。

- 4.7  设备等级评定

4.7.1  每年应对泵站的各类设备进行等级评定。

4.7.2  评级范围应包括主机组、电气设备、辅助设备、金属结构和计算机监控系统等设备。

4.7.3  泵站主要设备的评级应符合下列规定：

一类设备：主要参数满足设计要求，技术状态良好，能保证安全运行。

二类设备：主要参数基本满足设计要求，技术状态基本完好，某些部件有一般性缺陷，仍能安全运行。

三类设备：主要参数达不到设计要求，技术状态较差，主要部件有严重缺陷，不能保证安全运行。

四类设备：达不到三类设备标准以及主要部件需要报废或淘汰的设备。

4.7.4  各类设备评级的具体标准可按本规程附录I的规定执行。

4.7.5  凡需报废的设备，应按规定程序报批。

5  建筑物管理

- 5.1  一般规定

5.1.1  泵站工程管理应有明确的法定管理范围。

5.1.2  泵站建筑物应按设计标准运用，当不得不超标准运用时应经过技术论证并采取可靠的安全应急措施。

5.1.3  严禁在建筑物周边兴建危及泵站安全的其他工程或进行其他施工作业，严禁在建筑物周边堆放危及泵站安全的超重物料。

5.1.4  应根据各泵站的特点合理确定工程观测的项目，观测项目主要有：垂直位移、水平位移、扬压力、伸缩缝、河床断面等。

5.1.5  泵站工程的观测设施和仪表应有专人负责检查和保养，并定期校验。

5.1.6  对工程观测资料应进行整理分析，并归档。

5.1.7  应定期对泵房、泵站进出水池等水工建筑物进行巡视检查，并记录。泵站运行期间应每1星期1次，泵站非运行期间应每1月1次，若发现异常情况应增加巡查次数。

5.1.8  严寒地区的泵站建筑物应根据当地的具体情况，采取有效的防冻和防冰措施。

5.1.9  泵站工程除做好正常维护外，应根据运用情况进行必要的岁修和大修。

5.1.10  应根据安全生产的有关规定，结合工程的实际情况，设置安全警示标志。

- 5.2  泵    房

5.2.1  应注意观测旋转机械或水力引起的泵房结构振动，应避免在共振状态下运行。

5.2.2  应防止过大的冲击荷载直接作用于泵房建筑物。

5.2.3  应定期清除进、出水流道内的杂物。

5.2.4  泵房主要结构部位产生裂缝和渗漏应分析原因并及时进行处理。

5.2.5  每年应对泵房的墙体、门窗、屋顶及止水、内外装饰等进行一次全面检查，及时修复损坏部位。

- 5.3  泵站进、出水池

5.3.1  应定期观测进、出水池底板，挡土墙和护坡的稳定。如发现危及安全的变化，应采取确保建筑物的稳定和堤防安全的工程措施。

5.3.2  当泵站进、出水池内泥沙淤积影响水流流态、增大水流阻力时，应进行清淤。

5.3.3  严寒地区的泵站在冬季运行应防止进、出水池结冰。

5.3.4  进、出水池周边应设置安全防护设施。

- 5.4  建筑物等级评定

5.4.1  每2~4年应对泵房和进、出水池进行等级评定。

5.4.2  建筑物评级应符合下列规定：

一类建筑物  运用指标能达到设计标准，无影响正常运行的缺陷，按常规养护即可保证正常运行；

二类建筑物  运用指标基本达到设计标准，建筑物存在一定损坏，经维修后可达到正常运行；

三类建筑物  运用指标达不到设计标准，建筑物存在严重损坏，经除险加固后才能达到正常运行；

四类建筑物  运用指标无法达到设计标准，建筑物存在严重安全问题，需降低标准运用或报废重建。

5.4.3  各类建筑物的具体评级标准可按本规程附录J的规定执行。

6  调度管理

- 6.1  一般规定

6.1.1  排水泵站可通过调蓄演算确定来水过程线。

6.1.2  灌溉泵站应根据灌区需求编制用水计划。

6.1.3  供水泵站应根据用水需求编制供水计划。

6.1.4  宜根据工程和水泵配套的实际情况，测绘泵装置特性曲线。

6.1.5  通过泵站性能参数和水文气象分析，建立泵站与其他相关水利工程联合运行的水力特性关系。

- 6.2  调度准则

6.2.1  应合理利用泵站设备和工程设施，按供、排水计划进行调度。

6.2.2  排水泵站抢排涝（渍）水期间应按泵站最大排水流量进行调度。

6.2.3  灌溉、供水泵站运行期间应在保证安全运行和满足供、排水计划的前提下，实施优化调度。

6.2.4  扬程变化幅度大的泵站，宜充分利用低扬程工况条件进行调度。

6.2.5  泵站群或梯级泵站联合运行应使站（级）间流量、水位配合最优。

6.2.6  若水泵发生汽蚀和振动，应按改善水泵装置汽蚀性能和降低振幅的要求进行调度。

6.2.7  当流域（或区域）遇到超标准的洪、涝或旱灾时，在确保工程安全的前提下，泵站管理单位应根据上级主管部门的要求进行调度。

6.2.8  当泵站设备或工程设施发生事故时应采取调整运行流量，预防事故扩大的应急调度。

- 6.3  运行调度

6.3.1  单泵站运行调度优化的主要内容包括：

l  机组的开机台数、顺序及其运行工况的调节(包括主水泵的变速、变径、变角调节)。

2  泵站与其他相关工程的联合调度。

3  泵站运行与供、排水计划的调配。

4  在满足提水计划前提下，通过站内机组运行调度和工况凋节，改善进、出水池流态，减少水力冲刷和水力损失。

6.3.2  泵站群或梯级泵站运行调度优化的主要内容可包括：

l  泵站水源供水能力与各泵站的提水能力；

2  各泵站的开机台数、顺序的控制及其运行工况的调节，梯级泵站间流量的平衡；

3  地面水利用与地下水开采的水资源合理调度；

4  流域（区域）内泵站群与其他水利设施的联合调度；

5  流域（区域）内或不同流域间排水与灌溉、城镇供水、蓄水、调水相结合的水资源调度。

7  安全管理与环境保护

- 7.1  一般规定

7.1.1  管理单位应建立健全安全管理组织。

7.1.2  泵站管理单位应根据泵站的特点制定以下安全管理和环境保护制度：

1  安全管理制度；

2  运行值班制度；

3  事故应急处理制度及预案；

4  信息管理制度；

5  安全保卫制度；

6  安全防火制度；

7  安全技术教育与考核制度；

8  环境保护与卫生管理制度。

7.1.3  泵站运行、检修中应根据现场实际情况采取防触电、防高空坠落、防机械伤害和防起重伤害等措施。

7.1.4  应定期检查消防设施，保持消防设施处于完好、有效状态。

7.1.5  泵站管理范围内应设置安全警示标志和必要的防护措施。

7.1.6  进水池及引水渠边坡不得堆放杂物。

7.1.7  应按防洪的有关规定制定防汛抢险预案，储备防汛物资。

- 7.2  安全运行

7.2.1  泵站主要设备的操作应执行操作票制度，采用计算机监控的泵站应根据具体情况另作规定，操作票的内容和格式应符合本规程附录L的规定。

7.2.2  计算机监控及信息系统的操作应实施权限管理。

7.2.3  泵站运行期间，工作人员不应单独进行带电设备的检修工作。

7.2.4  高压设备无论是否带电，运行人员不得单独移开或翻越遮栏。若有必要移开遮栏时，必须有监护人在场监护，并与高压设备保持一定的安全距离。安全距离应符合表7.2.4的规定。

表7.2.4  高压设备不停电时的安全距离

| 电压等级(kV) | 安全距离（m） |
| --- | --- |
| ≤10 | 0.7 |
| ≤35 | 1.0 |
| ≤110 | 1.5 |

7.2.5  雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。

7.2.6  高压设备发生接地时在室内距故障点4m，在室外距故障点8m周围为带电危险区，进入上述范围人员必须穿绝缘靴，接触设备的外壳和架构时应戴绝缘手套。

7.2.7  使用摇表测量绝缘电阻应符合下列安全规定：

1  使用摇表测量高压设备绝缘时，操作人员不少于2人；

2  确认被测设备已断电，并验明无电压且无人在设备上工作后方可进行；

3  使用其端部带有绝缘套的绝缘导线连接摇表与被测设备和接地；

4  在测量后，对被测设备进行对地放电。

7.2.8  遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，再进行灭火。对带电设备应使用干式灭火器，二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器等，不得使用泡沫灭火器灭火；对注油设备可使用泡沫灭火器或干沙等灭火。

7.2.9  在户外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长条形物件应平放搬运并与带电部分保持足够的安全距离，在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和夹有金属丝的线尺进行测量工作；

7.2.10  户内电气设备、电力和通讯线路应有防火、防鸟、防鼠等措施。

7.2.11  旋转机械外露的旋转体应设安全护罩。

- 7.3  安全维修

7.3.1  泵站工作人员进入现场检修、安装和试验应执行工作票制度，对于进行设备和线路检修，需停电并有可靠安全措施者，应填写第一种工作票；对于带电作业者应填写第二种工作票，工作票的内容和格式应符合本规程附录M的规定。

7.3.2  工作票签发人应对以下问题作出结论：

1  审查工作的必要性；

2  审查现场工作条件是否安全；

3  工作票上指定的安全措施是否正确完备；

4  指派的工作负责人和工作班人员能否胜任该项工作。

7.3.3  工作负责人、监护人的安全责任应包括以下方面：

1  负责现场安全组织工作；

2  督促监护工作人员遵守安全规章制度；

3  检查工作票所提出的安全措施是否已在现场落实；

4  对进入现场的工作人员宣读安全事项；

5  工作负责人、监护人必须始终在施工现场并及时纠正违反安全的操作，如因故临时离开工作现场应指定能胜任的人员代替并将工作现场情况交待清楚，只有工作票签发人有权更换工作负责人。

7.3.4  工作许可人（值班负责人）的安全责任应包括以下方面：

1  按照工作票的规定在施工现场实现各项安全措施；

2  会同工作负责人到现场最后验证安全措施；

3  与工作负责人分别在工作票上签名；

4  工作结束后拆除遮拦，解除安全措施，结束工作票。

7.3.5  起重设备应定期进行检查，应由持证人员操作。

7.3.6  待检修电气设备应与电源完全断开，并有明显断开点。

7.3.7  当验明设备确已无电压后，应将检修设备三相短路并接地。

7.3.8  在对全部停电或部分停电的电气设备进行检修时，必须停电、验电、装设接地线，并在相关刀闸和相关地点悬挂标示牌和装设临时遮栏。

7.3.9  进入高空作业现场应戴安全帽。登高作业人员必须使用安全带，高处工作传递物件不得上下抛掷。

7.3.10  雷电时禁止在户外变电所或户内架空引入线上进行检修和试验。

7.3.11  电气绝缘工具和登高作业工具安全的管理应按《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》（DL 408）的规定执行。

7.3.12  起重设备安全管理应按GB 6067的规定执行。

- 7.4  事故处理

7.4.1  处理事故应遵守以下规定：

1  尽量快速限制事故扩大，消除事故根源；

2  在不致事故扩大的原则下，确保未发生事故的设备继续运行；

3  事故发生后值班人员应及时向调度报告。

7.4.2  发生危及人身安全或严重的工程设备事故时，工作人员可采取紧急措施，操作有关设备，事后当事人必须及时向上级部门报告。

7.4.3  根据现场情况，如调度命令直接威胁人身和设备安全时，值班人员可拒绝执行，同时向主管部门报告。

7.4.4  事故发生在交接班时，应由交班人员处理，接班人员在现场协助。

7.4.5  发生事故时，严禁无关人员进入事故现场。

7.4.6  泵站工程事故发生后应按下述规定处理：

1  工程设施和机电设备发生一般事故，泵站应查明原因并及时处理；

2  工程设施和机电设备发生重大事故，泵站应及时报告上级主管部门，并协同调查、抢修。

7.4.7  发生人身伤亡事故时，泵站应保护现场并及时报告上级主管部门。

7.4.8  重大事故发生后应填写事故报告并报送上级主管部门。

- 7.5  环境保护

8.5.1  泵站管理单位应依据国家环境保护法和泵站所在地的有关环境保护条例，制定泵站环境保护制度。

8.5.2  泵站运行和维修中产生的废油、有毒化学品等应按有关规定处理，不得直接排入泵站进出水池。

8.5.3  对处于居民区的泵站宜采取有效的降噪和隔噪措施。

8.5.4  拦污栅前清理的污物等应堆放到专用场地，不得随意倾倒。

8.5.5  宜绿化、美化站区环境，防止水土流失。

8.5.6  应做好泵房及站区的环境卫生工作。

- 7.6  安全鉴定

7.6.1  新建泵站投入运行后20～25年或全面更新改造泵站投入运行后15～20年，应进行一次全面安全鉴定；之后，每隔5～10年应进行一次安全鉴定。

7.6.2  泵站出现以下情况时，应进行全面安全鉴定或专项安全鉴定:

1  建筑物发生较大险情；

2  主机组及其它主要机电设备状态恶化；

3  列入更新改造计划；

4  规划的水情、工情发生较大变化，而影响泵站安全运行；

5  泵站遭遇超标准设计洪水、强烈地震或运行中发生建筑物和机电设备重大事故。

7.6.3  泵站安全鉴定工作应按《泵站安全鉴定规程》（SL 316）的规定执行。

8  信息管理

- 8.1  一般规定

8.1.1  信息管理应包括对计算机监控信息、调度信息及业务管理信息的采集、存储、处理和应用。

8.1.2  泵站管理单位应建立信息管理制度。

8.1.3  信息管理应符合下列要求：

1  信息采集及时、准确；

2  信息存储安全并定期备份；

3  信息处理定期进行；

4  信息应用于泵站安全、经济运行；提高泵站管理效率。

8.1.4  泵站管理单位应配备专业技术人员负责信息管理，可设信息管理中心。

- 8.2  技术管理信息

8.2.1  计算机监控信息处理应符合以下要求：

1  计算机监控的信息主要包括设备运行状态、参数、报警信息和操作、统计记录等；

2  定期对运行参数统计分析，掌握设备的运行状况，发现或预测设备隐患；

3  定期对报警信息进行统计分析，指导设备的运行、养护、维修及改造；

4  对设备事故进行故障录波分析，查找事故原因。

8.2.2  建筑物安全监测信息处理应符合以下要求：

1  建筑物安全监测的信息主要包括建筑物的水位、位移、变位、沉降、外水压力等运行参数；

2  对监测物理量随时间和空间变化规律分析，并评估建筑物的工作性态；

3  对监测量的特征值和异常值分析，并与历年变化范围进行比较；

4  对长期（每隔五年）监测资料分析，评价建筑物的工作性态，提出主要建筑物安全运行监控指标及运行调度建议。

8.2.3  视频监视信息管理应符合以下要求：

1  视频监视的信息主要包括泵站重点部位、工程险工险段的视频信息；

2  主要设备的操作和水位、拦污栅等运行参数和状态宜进行辅助监视；

3  发生事故时通过视频监视信息进行辅助分析。

8.2.4  调度信息管理应符合以下要求：

1  调度信息包括调度日志和调度计划等；

2  对调度日志分析，查找事故原因；

3  定期总结供（排）水、能源及检修等计划的执行情况；

4  对调度计划分析，指导泵站经济运行。

8.2.5  水雨情监测管理宜符合以下要求：

1  水雨情监测的信息包括水情、雨情等；

2  对水情、雨情分析，提供调度决策支持。

8.2.6  设备和建筑物信息管理处理应符合以下要求：

1  设备和建筑物管理的信息包括设备和建筑物台账，各种维护检修记录和分析报告等；

2  更新设备和建筑物台账，掌握其动态；

3  分析各种记录，优化设备和建筑物运行、维护和检修；

4  分析报告，掌握设备和建筑物运行规律；

5  分析备品备件消耗规律，优化库存。

8.2.7  办公自动化管理信息处理应符合以下要求：

1  办公自动化信息包括流程、文档、行政办公信息等；

2  定期对流程进行分析并更新；

3  定期分析积累的文档，整理行政办公指引图，指导行政办公。

8.2.8  档案信息管理应符合以下要求：

1  档案信息包括技术文档及其整理、归档、更新、借阅、归还等信息；

2  定期对技术文档整理归档并更新；

3  定期对技术文档借阅、归还等信息分析，指导档案资料的共享利用。

8.2.9  地理信息管理应符合以下要求：

1  地理信息包括设备和建筑物的参数、坐标、地图等；

2  定期对设备和建筑物的参数、坐标、地图分析并更新。

- 8.3  技术档案

8.3.1  技术档案包括工程建设（含改建、扩建）与泵站管理等技术文件和资料。

8.3.2  泵站管理单位应建立技术档案管理制度。

8.3.3  技术档案管理应符合以下要求：

1  档案存储满足档案管理要求；

2  分类管理并定期存档；

3  除采用纸质方式存档外，还宜应采用电子方式存档；

4  工程建设档案符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T 50328）规定。

8.3.4  工程建设（含改建、扩建）技术档案应包括：

1  泵站工程建设的规划、设计、施工、安装、验收等技术文件、图纸和技术总结等；

2  泵站管理单位所属范围的土地使用证；

3  厂家设备资料。

8.3.5  泵站管理技术档案应包括：

1  泵站管理现行各种标准、规范、规程；

2  建筑物管理技术档案；

3  设备管理技术档案；

4  信息管理技术档案；

5  调度管理技术档案。

本规程用词说明

执行本规程时，标准用词应遵守下表规定：

规程用词说明

| 标准用词 | 在特殊情况下的等效表述 | 要求严格程度 |
| --- | --- | --- |
| 应 | 有必要、要求、要、只有……才允许 | 要求 |
| 不应 | 不允许、不许可、不要 |  |
| 宜 | 推荐、建议 | 推荐 |
| 不宜 | 不推荐、不建议 |  |
| 可 | 允许、许可、准许 | 允许 |
| 不必 | 不需要、不要求 |  |

附录A  泵站大中小型机组规模分等

A.0.1  泵站大中小型机组规模宜根据水泵口径或进口直径与装机功率分等，其分等指标按表A确定。

表A.0.1   泵站大中小型机组规模分等指标

| 机组规模 |  | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴流泵或导叶式混流泵 机组 | 水泵口径（mm） | ≥1600 | ＜1600 ≥900 | ＜900 |
|  | 单机功率（kW） | ≥800 | ＜800 ≥300 | ＜300 |
| 离心泵或蜗壳式混流泵 机组 | 水泵进口直径（mm） | ≥800 | ＜800 ≥500 | ＜500 |
|  | 单机容量（kW） | ≥600 | ＜600 ≥280 | ＜280 |
| 潜水电泵机组 | 水泵口径（mm） | ≥1600 | ＜1600 ≥500 | ＜500 |
| 注：当机组按分等指标分属两个不同等别时，应以其中的高等别为准。 |  |  |  |  |

附录B  泵站技术经济指标及其考核

A.0.1  建筑物完好率可按公式（A.0.1）计算：

Kjz=NwjNj×100%                                  （A.0.1）

式中   Kjz——建筑物完好率，即完好的建筑物数与建筑物总数的比值；

Nwj——完好的建筑物数；

Nj——建筑物总数。

A.0.2  设备完好率可按公式（A.0.2）计算：

Ksb=NwsNs                                           （A.0.2）

式中   Ksb——设备完好率，即泵站机组的完好台套数与总台套数的比值；

N——机组完好的台套数；

Ns——机组总台套数。

A.0.3  泵站效率可按公式（A.0.3-1）及（A.0.3-2）计算：

1  测试单台机组

ηbz=ρgQbHbz1000P×100%                                 （A.0.3-1）

式中   ηbz——泵站效率，%；

——水的密度，kg/m3；

g——重力加速度，m/s2；

Qb——水泵流量，m3/s；

Hbz——泵站净扬程，m；

P——电机输入功率，kW。

2  测试整个泵站

ηbz=ρgQzHbz1000Pi×100%                               （A.0.3-1）

式中   Qz——泵站流量，m3/s；

Pi——各电机输入功率，kW。

A.0.4  能源单耗可按（A.0.4）计算：

e=Ei3.6ρQiHiti                                  （A.0.4）

式中   e——能源单耗，即水泵每提水1000t，扬高1m所消耗的能量，kW.h/(kt.m)或kg/(kt.m)；

Ei——泵站各机组运行某一时段消耗的总能量，kW.h或燃油kg；

Qi——泵站各机组在某一时段运行时的平均流量，m3/s；

Hbzi——相应运行时段的泵站净扬程，m；

ti——运行时间，h。

A.0.5  供、排水成本，包括油费、电费、水资源费、工资、管理费、维修费、固定资产折旧和大修理费等。泵站工程固定资产折旧率和大修理费应按本规程附录C的规定计算。供、排水成本的核算有三种方法，各泵站可根据具体情况选定适合的核算方法，分别按公式（A.0.5-1）~（A.0.5-3）。

1  按单位面积核算：

U=fE+CA [元/（亩.次）或元/亩.a]                  （A.0.5-1）

2  按单位水量核算：

U=fE+CV [元/m3]                               （A.0.5-2）

3  按kt·m核算：

U=1000(fE+G)GHbz  [元/（kt·m）]                    （A.0.5-3）

式中   f——电单价，元/（kW·h）或燃油单价元/kg；

E——供、排水作业消耗的总电量kW·h或燃油量kg；

A——供、排水的实际受益面积，亩；

G、V——供、排水期间的总提水量，t或m3；

Hbz——供、排水作业期间的泵站平均扬程，m。

A.0.6  安全运行率可按公式（A.0.6）计算：

（A.0.6）

式中   ——主机组安全运行台时数，h；

——因设备和工程事故，主机组停机台时数，h。

A.0.7  财务收支平衡率

财务收支平衡率是泵站年度内财务收入与运行支出费用的比值。泵站财务收入包括国家、地方财政补贴，水费，综合经营收入等；运行支出费用包括电费、油费、工程及设备维修保养费、大修费、职工工资及福利费等。

财务收支平衡率按（A.0.7）计算：

Kcw=MjMc                                   （A.0.7）

式中  Kcw——财务收支平衡率；

Mj——资金总流入量（万元）；

M——资金总流出量（万元）。

表A  泵站技术经济指标考核表（______年）

| 序号 | 考核项目 |  | 单位 | 指标 | 实际 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物完好率 |  | % |  |  |
| 2 | 设备完好率 |  | % |  |  |
| 3 | 泵站效率 |  | % |  |  |
| 4 | 能源单耗 | 电力泵站 | kW·h/(kt·m) |  |  |
|  |  | 内燃机泵站 | kg/(kt·m) |  |  |
| 5 | 供排水量 | 灌溉或城镇供水量 | m3/a |  |  |
|  |  | 排水量 | m3/a |  |  |
| 6 | 供排水成本 | 按千吨米核算 | 元/(kt·m) |  |  |
|  |  | 按水量核算 | 元/m3 |  |  |
|  |  | 按面积核算 | 元/（亩·a） |  |  |
| 7 | 安全运行率 |  | % |  |  |
| 8 | 财务收支平衡率 |  | % |  |  |
| 基本 情况 | 装机台套与功率（台套/kW）： |  | 最高泵站扬程（m）： |  |  |
|  | 实际灌排面积（万亩）： |  | 最低泵站扬程（m）： |  |  |
|  | 水泵型号： |  | 平均泵站扬程（m）： |  |  |
|  | 实际运行台时： |  | 同时运行的水泵（台）数： |  |  |

（泵站管理单位盖章）

____年____月____日 填报

附录C  泵站工程固定资产基本折旧率和大修理费率

C.0.1  泵站工程固定资产折旧是对固定资产磨损耗价值的补偿，泵站管理单位的大修理费是为保持固定资产正常使用状态而提取的大修理资金。固定资产是指按现行国家财务制度规定的水利工程管理单位的房屋、建筑物、设备、工具等。

水利工程供水部分固定资产原值包括：供水水库、泵站、灌区、供水闸、井等供水固定资产的原值。

C.0.2  水利工程管理单位的泵站工程固定资产折旧，按固定资产原值乘表中所列的折旧率计算；泵站工程供水部分大修理费按固定资产原值乘表中所列的大修理费率计算。

C.0.3  泵站工程固定资产基本折旧率和大修理费率可按表C.0.3的规定取值。

表C.0.3  泵站工程固定资产基本折旧率和大修理费率表

| 固定资产分类 | 折旧年限（a） | 净残值占原值（%） | 每年基本折旧率（%） | 基本平均大修理费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 堤、闸、涵建筑物 1 大型混凝土、钢筋混凝土闸 2 中、小型混凝土、钢筋混凝土堤、闸 3 土、土石混合等当地材料堤坝 4 混凝土、沥青等防渗的土、土石、堆石、砌石等当地材料堤坝 5 中、小型涵洞 6 木结构、尼龙等半永久闸、坝 | 50 50 50 50 40 10 | 0 0 0 0 0 0 | 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 10.00 | 0.25 0.50 0.75 1.00 1.50 2.00 |
| 二、泄洪、放水管洞建筑物 1 大型混凝土钢筋混凝土管、洞 2 中、小型混凝土钢筋混凝土管、洞 3 浆砌石管、洞 4 砖砌管、洞 | 50 40 30 20 | 0 0 0 0 | 2.00 2.50 3.33 5.00 | 1.00 1.50 2.00 2.00 |
| 三、引水、灌排渠（河）道、管网 （一）大型 1 混凝土、钢筋混凝土饮水渠道 2 一般浆砌引水、灌溉渠（河）道 3 混凝土、沥青等护砌防渗渠（河）道 4 跌水、渡槽、倒虹吸等建筑物 （二）中、小型 1 一般浆砌引水、灌溉渠道 2 混凝土、沥青等护砌防渗渠道 3 塑料等非永久性防渗渠道 4 跌水、渡槽、倒虹吸节制闸、分水闸等 （三）输排水管网 1 陶管、混凝土、石棉水泥管网 2 钢管、铸铁管网 3 塑料管 | 50 50 40 50 40 30 25 30 40 30 20 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2.00 2.00 2.50 2.00 2.50 3.33 4.00 3.33 2.50 3.33 5.00 | 0.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 |
| 四、河道整治工程 砌石堆石护岸 | 25 | 5 | 3.80 | 1.50 |
| 五、房屋建筑 1 金属和钢筋混凝土结构 2 钢筋混凝土、砖石混合结构 3 永久性砖木结构 4 简易性土木建筑 5 临时性土木建筑 | 50 40 30 15 3 | 5 4 4 5 5 | 1.90 2.40 3.20 6.33 19.0 | 0.80 1.00 1.50 2.00 3.00 |
| 六、金属结构 1 压力钢管（出水管道） 2 大型闸阀、启闭设备 3 中、小型闸阀、启闭设备 | 50 30 20 | 5 5 5 | 1.90 3.17 4.175 | 0.80 1.20 1.50 |
| 七、机电设备 1 大型电力排灌设备 2 中、小型电力排灌设备 3 中、小型机排、机灌设备 | 25 20 10 | 5 5 5 | 3.80 4.75 9.50 | 1.50 2.00 4.80 |
| 八、输配电设备 1 铁塔、水泥杆 2 电、大木杆线路 3 变电设备 4 配套设备 5 其他专用设备 | 40 30 25 20 40 | 4 4 5 4 4 | 2.40 2.40 3.80 4.80 2.40 | 0.50 1.00 1.50 0.50 1.00 |
| 九、水泵和喷灌设备 1 离心泵 2 深井泵 3 潜水泵 4 喷灌设备 | 12 8 10 6 | 3 3 3 3 | 8.08 12.12 9.70 16.17 | 6.00 6.00 5.00 5.00 |
| 十、工具、设备 1 生产工具、用具、勘测、实验、观测、研究等仪器设备 2 铁路运输设备、钢制水上运输设备 3 汽车等机动设备 4 木质水上运输设备 | 10 25 15 10 | 3 5 5 3 | 9.70 3.80 6.30 9.70 | 0.50 2.00 3.00 4.00 |

附录D  主机组大修的主要项目和要求及大修总结报告

D.0.1  主水泵、主阀门及辅助设备大修主要项目可按表D.0.1执行。

表D.0.1  主水泵、主阀门及辅助设备大修主要项目表

| 设备名称 | 检修项目 |
| --- | --- |
| 离心泵 | 1 泵体涂护； 2 叶轮及轴套、口环的更换； 3 轴承更换及间隙测量调整； 4 水、油密封件的调整更换； 5 叶轮中心调整； 6 水泵、电机联轴器的中心调整及间隙调整； 7 各类连接件、紧固件的检查更换。 |
| 轴流泵 （混流泵） | 1 泵体涂护； 2 叶轮及其它部件的更换； 3 转动油盆的检查，毕托管或油泵检查分解处理； 4 轴承检查、修刮或更换； 5 各部位止水部件及围带检查处理或更换、间隙测量和调整； 6 叶轮叶片与叶轮室的间隙测量调整； 7 叶轮叶片密封装置的更换、叶轮体耐压、密封试验； 8 主轴轴颈的检查处理，主轴中心调整； 9 受油器的分解检查、测量与调整，油管更换、钢瓦研刮更换和间隙测量。 |
| 主阀门 | 1 主阀体及法兰的整体外观检查； 2 阀门解体检查； 3 阀板及阀体主密封检查、修复、更换； 4 阀轴及轴部密封的检查处理； 5 阀轴、阀板与阀体的同心度检查处理； 6 轴承及衬套和各骨架密封的检查、更换； 7 油、气压系统检查调整； 8 主阀门的压力试验与油、气压系统的联合调试，有效地防止管网系统的水锤。 |

D.0.2  主电动机大修主要项目可按表D.0.2执行。

表D.0.2  主电动机大修主要项目表

| 设备名称 | 检修项目 |
| --- | --- |
| 定 子 | 1 定子各部件螺丝、垫木、端部绕组绑线的清扫及检修 2 定子绕组引线及套管的检修 3 铁芯松动的处理 4 定子圆度调整 5 定子合缝处理 6 槽楔的检修和通风沟的清扫 7 绕组的喷漆 8 电气预防性试验 |
| 转 子 | 1 转子各部位的清扫检查 2 碳刷、刷架、集电环及引线等的清扫、检查、车磨或更换 3 转子引线检查或更换 4 磁极接头或绕组匝间短路处理 5 转子喷漆 6 电气预防性试验 7 定转子空气间隙测量 |
| 轴 承 | 1 油冷却器清扫、检查和水压试验或更换油冷却器钢管或更换油冷却器 2 油槽涂漆 3 轴承各部清扫检查，轴瓦研刮或更换轴承 4 推力瓦水平测量与调整及受力调整 5 导轴承间隙测量与调整 6 轴承绝缘测量 |
| 机 架 | 1 机架各部清扫检查 2 机架组合面处理，中心水平调整 |
| 励磁装置 | 1 励磁机各部位检查与调整 2 可控硅或硅整流励磁装置系统的检查、调整及试验 3 电气预防性试验 |
| 机组轴线 | 1 机组轴线的检查、测量、调整 2 受油器操作油管轴线的检查、调整 3 大修前后各部摆度和振动的测量 |
| 制动装置 | 1 制动闸分解检查，耐压试验 2 制动闸闸块的检查与更换 3 制动闸闸块与制动环间隙测量和调整 |
| 其 他 | 1 管路系统外观检查、必要的耐压试验和除锈涂漆等 2 主要阀件的分解、检查处理 3 各部温度计、压力表的校验或更换 4 机组的清扫检查 |

D.0.3  主电动机大修主要项目可按表D.0.3执行。

表D.0.3  主机组大修的主要技术参数记录表

| 设备名称 | 项目内容 | 大修前情况 | 大修后情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组 | 1 机组同轴度测量记录 2 大轴摆度测量记录 3 中心测量记录 4 水平测量记录 |  |  |  |
| 主水泵 | 5 水导轴承检查和间隙测量记录 6 水泵叶轮及叶轮室汽蚀检查及间隙测量记录 7 水泵叶轮油压试验记录 |  |  |  |
| 主电动机 | 8 电动机空气间隙测量记录 9 电动机磁场中心测量记录 10 电机冷却器水压试验记录 |  |  |  |

D.0.4  主电动机大修总结报告可按表D.0.4编制。

表D.0.4  主机组大修总结报告

泵站        号机组                                                      年     月     日

电动机型号 制造厂 制造日期 容量 （kW） 额定电压 （kV） 转速 （min） 水泵型号 制造厂 制造日期 设计流量 （m3/s） 1．检修日期： 计划 年 月 日到 年 月 日，共 天 实计 年 月 日到 年 月 日，共 天 2．工时： 计划 工时，实际（概数）： 工时 3．费用： 计划 万元，实际（概数）： 万元 4．由上次大修到此次大修运行小时数 其中：抽水运行 （h） 两次大修间已有小修 （次） 两次大修间事故检查 （次） 5．主机组的运行技术指标 6．主机组大修前后主要安装技术指标（附机组大修技术记录） 附表1 主机组大修前后主要运行技术指标 指标项目; 单位; 大修前; 大修后. 振动与摆度双振幅; 荷重机架最大垂直振幅 荷重机架最大水平振幅 上导轴承最大摆度 叶轮室最大垂直振幅 叶轮室最大水平振幅 轴承振幅（卧式机组）; mm. 机组运行温升记录其中最大值; 定子绕组最高温度 号推力瓦 号上导瓦 号下导瓦 号水导瓦（油轴承）; ℃. 7．设备评级 大修前 大修后 升级或降级的主要原因： 8．检修工作评语 9．简要文字总结 1）大修中消除的重大缺陷及采取的主要措施 2）设备的重要改进及效果 3）人工和费用的简要分析 4）大修后尚存在的主要问题及准备采取的措施 5）主要试验结果和分析 6）其他 检修负责人： 技术负责人：

附录E  变压器大修项目和要求及大修总结报告

E.0.1  变压器大修主要项目和质量要求可按表E.0.1执行。

表E.0.1   变压器检修项目及质量要求

| 小修项目 | 大修项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 检查并消除已发现的缺陷； 2 检查并拧紧套管引出线的接头； 3 放出储油柜中的污泥，检查油位计； 4 变压器油保护装置及放油活门的检修； 5 冷却器、储油柜、安全气道及其保护膜的检修； 6 套管密封、顶部连接帽密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查、清扫； 7 各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验； 8 有载调压开关的检修； 9 充油套管及本体补充变压器油； 10 油箱及附件的检修涂漆； 11 进行规定的测量和试验。 | 1 检查清扫外壳，包括本体、大盖、衬垫、油枕、散热器、阀门、滚轮等，消除渗油、漏油； 2 根据油质情况，过滤变压器油，更换或补充硅胶，； 3 若不能利用打开大盖或人孔盖进入内部检查时，应吊出芯子,检查铁芯、铁芯接地情况及穿芯螺丝的绝缘，检查及清理绕组及绕组压紧装置，垫块、各部分螺丝、油路及接线板等； 4 检查风扇电动机及控制回路； 5 检查油循环泵、电动机及管路、阀门等装置，消除漏油、漏水； 6 检查清理冷却器及水冷却系统，包括水管道、阀门等装置，进行冷却器的水压试验； 7 检查并修理有载或无载接头切换装置，包括附加电抗器、定触点、动触点及传动机构； 8 检查并修理有载分接头的控制装置，包括电动机、传动机械及其全部操作回路； 9 检查并清扫全部套管； 10 检查充油式套管的油质情况； 11 校验及调整温度表； 12 检查及校验仪表、继电保护装置、控制信号装置及其二次回路； 13 进行预防性试验； 14 检查及清扫变压器电气连接系统的配电装置及电缆； 15 检查接地装置； 16 室外变压器外壳油漆。 | 1 各侧引线无过热烧伤断股，线夹铜(铝)排垫圈齐全，螺丝紧固，接触严密。 2 套管表面无闪络破损，应清洁，套管相色油漆鲜明。 3 油枕上－15℃、+15℃、+35℃油面监视线应清楚，油枕套管油面应正常，否则应补加油，油枕闷头不漏气、不漏水，油枕胶囊用0.02公斤/平方厘米压力作密封试验。 4 防爆口、油枕、套管油面表玻璃清晰无裂纹。 5 主变外壳、散热器、油再生装置及其管道不渗漏油，对锈蚀部分除锈涂漆。 6 各部阀门及管道联接处不应该渗漏油。 7 无载分接开关三相位置应一致。 8 气体继电器各部不漏油，观察孔玻璃完好，小线绝缘良好，小线盖板不渗漏水，防水罩完好。 9 油枕与各联通管道畅通，密封良好，呼吸器中的干燥剂不变色，否则应更换。 10 电气绝缘试验按交接大修预试规程的有关章节执行。 |

E.0.2  变压器大修总结报告可按表E.0.2编制。

表E.0.2  变压器大修总结报告

泵站        号变压器                                                     年     月     日

变压器型号 ， 容量 KVA， 电压比 ， 制造厂 制造日期 。 1 检修日期： 计划： 年 月 日到 年 月 日，共 天。 实际： 年 月 日到 年 月 日，共 天。 2 人工： 计划 工时， 实际（概数） 工时。 3 费用： 计划 元， 实际（概数） 元。 4 由上次大修到此次大修运行小时数 由上次大修日期 到此次大修运行小时数 。 两次大修间小修 ，两次大修间事故检修 次。 5 简要文字总结： （1） 大修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施。 （2） 设备的重大改进效果。 （3） 大修后尚存在的主要问题及准备采取的措施。 （4） 试验结果的主要分析。 （5） 检修工作评语。 （6） 其他。 检修负责人： 技术负责人：

附录F  电气设备定期试验项目和周期

F.0.1  主要电气设备定期试验项目和周期可按表F.0.1执行。

表F.0.1  主要电气设备定期试验项目和周期

| 设备名称 |  | 检修周期 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小修 | 大修 |  |
| 油断 路器 | 10KV | 1～3年 | 2～5年或拉闸200次或达到规定跳闸次数 | （1） 小修周期也可结合年度电气预防性试验进行 （2） 凡新装投运一年后的断路器应进行大修一次。（自行解体、安装的断路器投运一年后可不进行解体大修，小修预试正常进行。） （3） 油断路器每发生一次短路跳闸后，应作一次内部检查，并更换绝缘油。 |
|  | 35KV | 1～3年 | 4～6年或拉闸150次或达到规定跳闸次数 |  |
|  | 110KV、220KV | 1～2年 | 4～5年或拉闸100次或达到规定跳闸次数 |  |
| SF6断路器 |  | 新装投运的为一年，视运行正常后可每2～3年1次； | 断路器达到规定的短路开断次数、累计开断电流值或规定的使用年限; 真空灭弧室损坏或发现有其它异常故障。 |  |
| 真空断路器 |  | 1～3年 | 2～6年 |  |
| 隔离开关 |  | 随所属间隔断路器的检修周期而定。 |  |  |
| 互感器 | 10KV | 3年 | 按缺陷及投运时间自定，或按专用规程进行。 |  |
|  | 35KV | 2～3 |  |  |
|  | 110KV及以上 | 1～2 | 10年 |  |
| 直流设备 |  | 2年 | 4年 |  |
| 蓄电池 |  | （1） 蓄电池每1～3月，或充电装置故障使蓄电池较深放电后，按生产厂家规定进行1次均衡充电。 蓄电池容量核对性充放电，核对正常后0.5～1年1次。 | （1） 运行十年以上者，经容量核对有1/4以上不足者，极片有严重断裂、弯曲现象。 （2） 正常运行情况下，发现容量不足，充电时电压上升快，放电时电压下降快，极板颜色不正常。 | （1） 蓄电池组的连接导线及螺丝，蓄电池室内（或盘内）母线3年维修1次。 （2） 蓄电池防酸帽，电池的绝缘处理1年进行1次。 （3） 大容量专设蓄电池室，其室内的墙壁、顶板及门窗涂防酸油漆每3年1次。照明、取暧、通风设备1年检查1次。 |
| 整流装置 |  | 2年 | 5年 |  |
| 励磁装置 |  | 1年 |  |  |
| 直流盘 |  | 2年 | 4年 |  |
| 电缆 |  | 1 电缆外部检查每半年1次。 2 电缆终端的检查，新投运的1年1次，以后每3年1次。 |  |  |
| 母线 |  | 1 户内35KV及以下母线检修、清扫、试验，每3年1次。 2 户外35KV及以上母线检修、清扫、试验，每5～10年1次。 3 户外母线绝缘子分布电压测量每3年至少1次。 |  |  |

F.0.2  主要电气设备检修项目可按表F.0.2执行。

表F.0.2  主要电气设备检修项目

| 类 型 | 大修项目 | 小修项目 |
| --- | --- | --- |
| SN-10系 列 | 1 小修项目检修内容 2 油箱内部检查、清洗、换油 3 灭弧室触头及导电回路检修 4 组装调整、各部行程测量 5 机械特性及电气试验 6 整组试操作、验收 | 1 开关外部检查、清理 2 操作、传动机构检查、清理、加油 3 支撑绝缘子（瓷套）检查、清理 4 检查、检修辅助开关、电气接线 5 油箱、油位、油色检查 6 机械动作特性试验及外部主要参数检测、调整 7 检查接地装置 8 电气试验 9 整组试操作、验收 |
| SW-35系列油断路器 | 1 小修项目检修内容 2 断口解体，内部检查、清洗、换油 3 灭弧室装配、触头导电回路检修 4 组装调整、各部数值测量 5 机械特性及电气试验 6 整组试操作、验收 | 同上 |
| DW-35系列油断路器 | 1 小修项目检修内容 2 油箱内部及附件检查、清洗、换油 3 灭弧室装配、动静接头导电回路检修，充胶套管开盖检查 4 提升机构检查，必要时解体检修 5 整组调试、行程测量 6 机械特性及电气试验 7 整组试操作、验收 | 同上 |
| SW-110/220系列油断路器 | 1 修前测量，电气试验 2 小修项目检修内容 3 断口解体检修、测量及清洗、换油 4 变直机构检查、清洗 5 支撑瓷套检查、清洗，每隔一周期应进行解体检修 6 操作机构及附件下基座转动机构解体检修 7 所有密封件更换 8 机械特性及电气试验 9 整组试操作、验收 | 同上 |
| SF6 断 路 器 | 1 分解检修应在生产厂家指导下进行，检修标准达到生产厂家规定要求 2 小修项目检修内容 3 操作机构检查，处理或更换解体部件 4 检修或更换触头、喷口 5 更换吸附剂、密封圈和轴用挡圈 6 除锈及油漆 7 机械特性及电气试验 8 整组试操作、验收 | 1 同上1.2.3.4.6.7.8.9项 2 检查、校验压力表（包括操作机构的压力表）压力开关，必要时对SF6密度继电器报警、闭锁的压力值，进行校验 3 检查各类箱门的密封情况 4 断路器SF6气体压力复测 5 测定SF6气体含水量。新投运的每三个月一次，运行一年视无异常可间隔六个月检测一次，（取样时应在晴天相对湿度较小的天气进行）趋势稳定后方可延长测试周期 |
| 真 空 断 路 器 | 1 小修项目内容 2 操作、传动机构检查、处理或更换解体部件 3 更换真空灭弧室 | 1 同油断路器1.2.3.4.6.7.8.9项 2 检查各类箱门的密封情况 |
| 隔 离 开 关 | 1 小修项目内容 2 拆、接设备引线，清理、检修各种金具 3 防锈处理 | 1 各种金具、引线检查、清理 2 主、辅接触面及导电部分清理、检修并涂以电力脂（中性凡士林） 3 支持瓷瓶检查、清理、调整 4 操作机构及传动部分检查、清理、加油 5 机座及其构架检查 6 整组调整 7 验收 |
| 励 磁 装 置 |  | 1 主电路检查及绝缘电阻测试 2 控制回路检查及绝缘电阻测试 3 励磁变压器电气试验 4 风机检查 5 投励、强励、灭磁、调节、失步再整步等单元检查调试 6 三相整流输出波形对称度检查 7 信号及报警电路调试 8 微机型励磁装置通讯测试 9 整组联调 |
| 互 感 器 | 1 小修项目内容 2 内容解体检查、清理，更换绝缘油 | 1 检查紧固接线端子、引出线、接地 2 检查清扫效瓷件表面及各部件 3 油箱、油位、油色检查，绝缘油化验 4 检查顶盖，阀门及各部密封情况 5 检查微正压及指示装置。（包括：胶囊、膨胀器、地电位小油枕、LB） 6 电气试验 |
| 蓄 电 池 | 1 参照制造厂的规定 2 按照小修和维修项目进行 | 1 蓄电池组的连接导线及螺丝检查 2 蓄电池室内（或盘内）母线检查、清理 3 蓄电池的防酸帽，电池的绝缘检查 4 蓄电池定期均衡充电、或容量核对性充放电 5 蓄电池检查及构架清扫 6 蓄电池正、负极板的检测 7 蓄电池的隔板及铅卡子检查 8 电解液的比重、温度检查 9 电解液面及沉淀物的密度检查 10 各蓄电池的电压测量 11 蓄电池室的墙壁、顶板、门窗及室内照明、通风设备、取暧设备检查 注：免维护密封蓄电池除无须加电解液、蒸馏水外，维护、检查要求与其他类型蓄电池相同 |
| 母 线 |  | 1 绝缘子（棒式瓷瓶）的清理、检查 2 导线、硬母线金具的清理、检查 3 母线、引线接触面的检查 4 构架、杆塔及接地检查 |

附录G  计算机监控及信息系统维护项目及要求

G.0.1  计算机监控及信息系统通用维护项目及要求可按表G.0.1执行。

表G.0.1  通用维护项目及要求

| 分 类 | 维 护 项 目 |
| --- | --- |
| 主机 | 1 核对软硬件安装配置文件 2 检查操作系统运行日志 3 检查服务器磁盘空间、内存及CPU消耗情况 4 扫描主机病毒、漏洞，更新补丁，升级防病毒代码库 5 检查防火墙策略 6 主、备用设备的定期轮换运行（如有） |
| 软件应用系统 | 1 核对应用系统安装配置文件 2 核对检查应用系统软件版本 3 检查系统运行日志，并及时处理 4 备份应用系统软件、数据库及文件系统 5 测试备份数据及文件系统的可用性 6 核对数据的正确性 7 检查应用系统用户角色、权限清单表 |
| 网络及通信系统 | 1 网络设备清洁 2 检查网络设备运行情况 3 网络冗余设备主备切换运行 4 检测光纤通道的衰减 5 检查网络设备上下游设备的连通性通道 6 检查冗余通道的连通性 7 检查网络主设备配置文件 8 检查网络设备配置文件的备份 |
| UPS供电单元 | 1 检查UPS电源的输入电压、输出电压、输出电流、频率等是否正常 2 检查UPS配电柜内设备运行是否异常 3 检查是否有其他用电设备接入供电系统 4 检查UPS蓄电池液位是否满足要求 5 每年对蓄电池进行一次充放电维护 |
| 机房环境 | 1 清洁机房地面 2 检查机房温度、湿度及灰尘是否满足要求 3 检查机房照明是否满足要求，事故照明是否正常 4 检查消防、新风等设施是否正常运行 5 检查空调设备是否正常运行 6 检查供配电设备是否运行正常 7 检查机房接地、防雷是否满足要求 8 检查机房监测设备是否运行正常 |
| 其他 | 根据设备情况确定需要增加的项目 |

G.0.2  计算机监控及信息系统维护项目及要求可按表G.0.2执行。

表G.0.2  计算机监控系统维护项目及要求

| 分 类 | 维 护 项 目 |
| --- | --- |
| 厂站层设备 | 1 检查监控功能用户角色及权限，清理用户 2 核对监控数据是否正确 3 检查机组运行监控程序工作的正确性 4 检查语音报警功能的工作情况 5 检查监控系统运行监视与保护程序的限（定）值的设置情况 6 维护主机及应用系统（见表7-1） |
| 现地控制单元 | 1 检测并测试现地控制单元工作电源 2 备份现地控制单元软件 3 冗余配置的现地控制单元定期进行主备切换运行 4 测试时钟同步 5 控制流程程序的检查与模拟测试 6 监视与控制功能模拟测试 7 检查自动化元器件 8 数据输出通道测试 9 模拟量、数字量、计数量等数据采集与处理功能测试 10 开关量输入模块通道校验 11 开关量输出模块校验 |
| 监控网络 | 1 各类通信模块配置检查、测试 2 网络连接线缆、现场总线的连通性和衰减检测 3 光纤通道衰减检测 4 现地控制单元与泵站通信通道的检查与处理 5 现地控制单元与其他设备的通信检查与处理 |
| 其他 | 1 I/O接口连线检查、端子排紧固 2 I/O接口连线绝缘检查 3 控制单元设备停电除尘 4 计算机主机、网络设备等设备停电除尘 5 计算机附属设备定期清洁 6 根据设备情况确定需要增加的项目 |

G.0.3  视频监视系统维护项目及要求可按表G.0.3执行。

表G.0.3  视频监视系统维护项目及要求

| 分 类 | 维 护 项 目 |
| --- | --- |
| 前端设备 | 1 检查图像传输网络设备运行状况 2 检查网络管理系统运行日志 3 检查现场照明照度 4 检查摄像机安装位置是否稳固 5 摄像机护罩镜片清洁除尘 6 检查摄像机云台及镜头 7 测试摄像机云台控制功能 8 检查摄像机白天、夜晚图像清晰度 9 检查常用备件情况，如：云台、解码器及供电单元、码分配器、视频光端机、视频分配器、专用线缆、适配器等备件 |
| 硬盘录像机 | 1 检查硬盘录像机配置文件 2 检查现地监控录像设备运行状况 3 检查存储设备磁盘空间 4 测试录像机录像 5 检查功能权限用户及相应操作权限清单 |
| 其他 | 根据设备情况确定需要增加的项目 |

G.0.3  水情自动测报系统维护项目及要求可按表G.0.3执行。

表G.0.3  水情自动测报系统维护项目及要求

| 分 类 | 维 护 项 目 |
| --- | --- |
| 测站 | 1 清理雨量计承雨器中的杂物，清洗太阳能电池板，清理水位井进水口水草等 2 检查设备的防潮防水情况 3 检查电源及设备通信情况 4 检查设备接地情况 5 检查所有接头接触是否良好、有无腐蚀 6 校核雨量计、水位计等计量设备 |
| 信道 | 1 检查遥测站、中继站、中心站之间是否有信号传输障碍物 2 检查中继站、中心站附件是否有信号干扰源 3 测试信道传输是否满足要求 |
| 电源 | 1 检查设备供电是否符合要求 2 检查蓄电池容量是否满足要求，并定期充放电蓄电池 3 对使用太阳能的，应检查光板防护罩是否破损或被遮挡，检查开路电压、短路电流，检查太阳能稳压器输出电压等 4 对使用直流电源的，应检查避雷模块是否失效，蓄电池是否失效 5 对使用UPS电源的，应检查UPS容量是否满足要求，并定期充放电测试 |
| 其他 | 1 根据设备情况确定需要增加的项目 2 维护主机及应用系统（见表7-1） |

附录H  金属结构大修项目和要求及大修总结报告

H.0.1  闸门检修项目及质量要求可按表H.0.1执行。

表H.0.1  闸门检修项目及质量要求

| 大修项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 1 门叶结构和面板锈蚀的处理 2 门叶变形和损坏的处理 3 门体变位调整 4 行走支承机构的修理 5 埋件的锈蚀、变形、磨损的处理 6 止水装置的修理 | 1 防腐符合《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105）要求，面板平整 2 尺寸满足设计要求，焊接符合《水工金属结构焊接通用技术条件》（SL 36）要求 3 闸门处于正常工作位置 4 滚轮转动灵活 5 门槽平整，闸门在门槽内活动自如 6 止水橡皮光滑平直、完整，止水严密 |

H.0.2  拦污栅检修项目及质量要求可按表H.0.2执行。

表H.0.2  拦污栅检修项目及质量要求

| 大修项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 1 锈蚀的处理 2 边框变形和损坏的处理 3 栅槽锈蚀、变形的处理 4 栅条损坏的处理 | 1 防腐符合SL 105要求 2 边框刚度满足运行要求，无变形 3 栅体在栅槽稳定，升降无卡滞情况 4 栅条无变形，缺损，间距均匀 |

H.0.3  启闭机检修项目及质量要求可按表H.0.3执行。

表H.0.3   启闭机检修项目及质量要求

| 大修项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 1 钢丝绳养护或更新 2 卷筒滑轮组检修 3 机架各部分防腐保护 4 制动器检修 5 传动机构检修 6 螺杆矫正 7 过载保护装置 8 液压系统的检修 | 符合《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL 381）的要求 |

H.0.4  清污机检修项目及质量要求可按表H.0.4执行。

表H.0.4   清污机检修项目及质量要求

| 大修项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 1 防腐处理 2 传动机构检修 3 制动器检修 4 齿耙检修 5 运行机构检修 6 耙斗检修 7 过载保护装置检修 | 符合《水利水电工程清污机型式基本参数 技术条件》（SL 382）的要求 |

H.0.5  压力管道检修项目及质量要求可按表H.0.5执行。

表H.0.5  压力管道检修项目及质量要求

| 大修项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 1 防腐处理 2 变形和破损修理 3 渗漏处理 4 管道接头处理 5 耐压试验 | 符合《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》（SL 432）的要求 |

H.0.6  阀门检修项目及质量要求可按表H.0.6执行。

表H.0.6  阀门检修项目及质量要求

| 大修项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 1 阀座检修 2 阀杆、阀板检修 3 阀体清洗 4 密封的检查处理 | 1 防腐符合SL 105要求；焊接符合SL 36要求 2 移动，转动部件动作灵活，密封良好 3 阀体内无杂物 4 试验水压下无泄漏 |

H.0.7  金属结构大修总结报告可按表H.0.7编写。

表H.0.7  金属结构大修总结报告

泵站        号金属结构                                                年     月     日

金属结构 ， 型号 ， 制造厂 制造日期 。 1 检修日期： 计划： 年 月 日到 年 月 日，共 天。 实际： 年 月 日到 年 月 日，共 天。 2 人工： 计划 工时， 实际（概数） 工时。 3 费用： 计划 元， 实际（概数） 元。 4 由上次大修到此次大修运行小时数 由上次大修日期 到此次大修运行小时数 。 两次大修间小修 ，两次大修间事故检修 次。 5 简要文字总结： （1） 大修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施。 （2） 设备的重大改进效果。 （3） 大修后尚存在的主要问题及准备采取的措施。 （4） 试验结果的主要分析。 （5） 检修工作评语。 （6） 其他。 检修负责人： 技术负责人：

附录I  机电设备的等级评定标准

I.0.1  主水泵的等级评定标准可按表I.0.1执行。

表I.0.1  主水泵的等级评定标准

| 一类设备 | 二类设备 | 三类设备 | 四类设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 在设计最高和最低扬程范围内，均能正常运行，且性能指标满足泵站设计要求； 2 过流部件表面光滑、汽蚀及锈蚀情况较轻； 3 转动部件和固定部件之间间隙均匀，大小符合相关规程的规定，无卡阻现象； 4 主要部件完整、齐全，无变形和破损现象； 5 运行稳定，振动、噪声、摆度和轴承温度等符合相关规程的规定； 6 各法兰结合面无漏水现象； 7 各种表计及辅助设备完好、齐备，运行正常。 | 1 过流部件表面较粗糙，有轻微的汽蚀及锈蚀现象； 2 转动部件和固定部件之间间隙不均匀，但大小符合相关规程的规定，无卡阻现象； 3 主要部件齐全，有轻微的变形和锈蚀现象，但无破损； 4 运行稳定，振动、噪声、摆度较大，轴承温度较高，但仍在正常范围内； 5 各法兰结合面有轻微变形，有少量漏水。 | 1 运行不正常，性能指标不满足泵站设计要求； 2 外表和过流部件锈蚀、剥落严重，叶片缺损； 3 转动部件和固定部件之间间隙不均匀，大小不符合相关规程的规定，卡阻严重； 4 运行不稳定，振动、噪声、摆度和轴承温度等不符合相关规程的规定； 5 个别重要部件变形、破损，严重威胁安全运行。 6 各法兰结合面变形漏水严重。 7 表计及辅助设备不完备，运行不正常。 | 1 达不到三类设备标准； 2 水泵主要零部件有严重的缺陷并威胁安全运行； 3 主要部件属于报废或淘汰产品。 |

I.0.2  主电动机的等级评定标准可按表I.0.2执行。

表I.0.2  主电动机的等级评定标准

| 一类设备 | 二类设备 | 三类设备 | 四类设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 在泵站设计运行范围内，均能正常运行，且性能指标满足泵站设计要求； 2 绝缘良好，各项电气试验结果符合现行的行业或国家标准； 3 振动、摆度和噪声符合现行的行业或国家标准； 4 定子端部无变形，槽楔、垫块、支持环及绑线紧固良好； 5 定子铁芯无明显下沉或松动，通风沟无锈垢、无堵塞； 6 转子磁极接头、阻尼 装置、风扇、引线牢 固，无裂纹与变形； 7 炭刷完整良好；不跳 动、不过热、集电环磨 损均匀； 8 冷却系统运行正常， 冷却效果良好； 9 轴承和密封装置运行正常，无漏油情况，轴瓦温度正常； 10 各种表计完整、可靠； 11 励磁设备可靠，主要保护完整，保护设备能正常投入运行； 12 大轴、外壳等机械部件无变形、裂纹及锈蚀； 13 转子和定子之间的气隙均匀，大小符合设计要求。 | 1 机组振动、摆度变大，但符合现行的行业或国家标准； 2 定子端部绕组轻微变形，槽楔垫块、支持环绑线无松动情况； 3 炭刷情况正常，集电 环表面有轻微凹凸不 平； 4 冷却系统有轻微堵塞、变形等小缺陷，但不影响正常运行； 5 轴承有轻微磨损，运行温度偏高，但不影响正常运行； 6 大轴、外壳等机械部件有轻微变形和锈蚀现象，但不影响正常运行； 7 转子和定子之间的气隙不均匀，但最大和最小间隙均在设计范围内。 | 1 除个别电气参数外试验结果基本符合现行的行业或国家标准； 2 定子线圈绝缘老化，有轻微龟裂现象； 3 定子绕组端部变形，槽楔垫块、支持环绑线松动； 4 定子铁芯下沉、松动，通风沟堵塞； 5 转子磁极、阻尼装置线圈老化，接头松动。 6 炭刷磨损严重，集电环表面凹凸不平； 7 冷却系统有堵塞、变形、泄漏等缺陷，影响正常运行； 8 轴承磨损严重，运行温度超过允许范围； 9 大轴、外壳等机械部件局部有变形和破损现象。 | 1 达不到三类设备标准； 2 电动机主要零部件有严重的缺陷并威胁安全运行； 3 主要部件属于报废或淘汰产品。 |

I.0.3  主变压器的等级评定标准可按表I.0.3执行。

表I.0.3  主变压器的等级评定标准

| 一类设备 | 二类设备 | 三类设备 | 四类设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 在泵站设计运行范围内，均能正常运行，且性能指标满足泵站设计要求； 2 运行温升符合设计要求； 3 绕组、套管和绝缘油 等的试验结果均符合现行的国家和行业标准； 4 附件齐全，油浸变压器油位正常，无渗油现象。 5 绝缘件无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷，外表清洁，测温仪表指示明确； 6 电压切换装置各分接点与线圈的联线紧固正确，接触紧密良好。转动点能正确停留在各个位置上，并与指示位置一致； 7 本体外表清洁、铭牌清晰、油漆完好、无锈蚀现象。 | 1 温升和噪声变大，但仍在允许范围内； 2 个别附件有缺陷，但不影响正常运行； 3 本体油漆局部脱落，有轻微锈蚀。 | 1 达不到铭牌出力； 2 绕组或套管绝缘不良，因而需降低预防性耐压试验标准； 3 漏油严重； 4 零部件不全，影响出力或安全运行； 5 分接头开关的电气或机械性能不良，接触电阻不合格或有卡涩； 6 差动保护或过流保护不可靠； 7 有其他威胁安全的严重缺陷。 | 1 达不到三类设备标准； 2 变压器主要零部件有严重的缺陷并威胁安全运行； 3 主要部件属于报废或淘汰产品。 |

I.0.4  高压开关设备的等级评定标准可按表I.0.4执行。

表I.0.4  高压开关设备的等级评定标准

| 一类设备 | 二类设备 | 三类设备 | 四类设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 各项性能参数在额定允许范围内，开关特性符合厂家要求; 2 预防性试验中，各项指标均符合现行规程规范要求; 3 各部结点接触紧密，无发热现象，各部原件运行温度符合规定。 4 操作机构灵活可靠,无卡阻现象,触点接触紧密。 5 二次布线规范，安全设施及附件齐全、完好。 6 密封良好，油质合格、油位正常，无渗油现象； 7 本体整洁，油漆完好，无变形和锈蚀； 8 铭牌完整清晰，内容规范。 | 1.个部接头有松动和轻微的发热现； 2.二次布线不规范，附件有轻微松动和损坏； 3.油质劣化、油位不正常； 4.柜体油漆局部剥落，有轻微变形和锈蚀； 5.铭牌不清晰，内容不规范。 | 1.接头松动发热，原器件运行温度过高； 2.操作机构不灵活，有卡阻现象,触头接触不紧密； 3.二次布线凌乱不规范，安全设施及附件有缺损； 4.电缆头等带油设备渗油，油质、油位不符合要求； 5.柜体油漆脱落，锈蚀、变形，影响正常使用。 | 1.达不到三类设备标准； 2.高压开关设备主要部件有严重的缺陷并威胁安全运行； 3.高压开关柜主要部件需要报废或淘汰的设备。 |

I.0.5  低压电器的等级评定标准可按表I.0.5执行。

表I.0.5  低压电器的等级评定标准

| 一类设备 | 二类设备 | 三类设备 | 四类设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 各项性能参数在额定允许范围内； 2 绝缘良好,各项试验指标均符合现行规程规范要求； 3 电气保护元器件配置合理； 4 开关按钮动作可靠，指示灯指示明确； 5 各种表计灵敏准确 6 部件完整、齐备，布置合理，布线规范，接头牢固接触紧密； 7 柜体整洁，封闭严密，内外油漆完好，无变形和锈蚀； 8 铭牌完整清晰，内容规范。 | 1 指示灯缺损； 2 布线不规范，接头松动； 3 油漆局部剥落，有轻微变形和锈蚀，但不影响正常使用。 | 1 电气保护元件配置不合理； 2 开关按钮卡死，指示灯缺损，表计显示不正常； 3 布线不规范，部分元器件缺失或损坏； 4 柜体油漆脱落，锈蚀、变形，影响正常使用。 | 1 达不到三类设备标准； 2 低压配电柜主要部 件有严重的缺陷并威胁安全运行； 3 低压配电柜主要部件需要报废或淘汰的设备。 |

I.0.6  励磁装置的等级评定标准可按表I.0.6执行。

表I.0.6  励磁装置评级标准

| 一类设备 | 二类设备 | 三类设备 | 四类设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 主电路元器件完好，绝缘电阻测试合格； 2 控制回路运行正常，绝缘电阻测试合格； 3 励磁变压器运行正常； 4 风机运行正常 5 投励、强励、灭磁、调节、失步再整步等单元运行正常； 6 三相整流输出波形对称度符合要求； 7 信号及报警电路完好； 8 微机型励磁装置通讯测试正常。 | 1 指示仪表及指示灯有一定缺陷； 2 控制回路接线端子有锈蚀现象； 3 风机运行噪音比较大； 4 三相整流输出波形不对称； 5 信号及报警电路基本正常。 | 1 指示仪表及指示灯有严重缺陷； 2 控制回路接线端子有锈蚀现象，部分端子接触不良； 3 风机运行噪音比较大，不能正常运转； 4 三相整流输出波形严重不对称； 5 投励、强励、灭磁、调节、失步再整步等单元运行不正常； 6 有影响安全运行的缺陷。 | 1 达不到三类设备标准； 2 励磁装置主要零部件有严重的缺陷并威胁安全运行； 3 主要部件属于报废或淘汰产品。 |

I.0.7  蓄电池的等级评定标准可按表I.0.7执行。

表I.0.7  蓄电池评级标准

| 一类设备 | 二类设备 | 三类设备 | 四类设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 容量达到铭牌出力； 2 极板无弯曲变形，颜色正常，玻璃缸完整； 3 绝缘良好，无严重沉淀物； 4 蓄电池取暖和通风设备完好； 5 蓄电池整洁，油漆完整，标志正确。 | 仅能达到一类设备1～4条标准的要求。 | 1 极板弯曲变形，脱粉严重； 2 颜色浑浊，有严重沉淀物； 3 蓄电池取暖和通风设备基本完好； 4 有影响安全运行的缺陷。 | 1 达不到三类设备标准； 2 蓄电池主要零部件有严重的缺陷并威胁安全运行； 3 主要部件属于报废或淘汰产品。 |

I.0.8  计算机监控系统的等级评定标准可按表I.0.8执行。

表I.0.8  计算机监控系统的等级评定标准

| 一类设备 | 二类设备 | 三类设备 | 四类设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 数据采集及控制功能满足泵站运行要求； 2 执行元件动作可靠； 3 传感器灵敏准确； 4 系统可靠性高，故障及误动作概率低； 5 控制中心工作站、现地控制单元及通讯服务器性能稳定； 6 界面友好。 | 1 计算机偶有死机，但不影响泵站正常运行； 2 功能有欠缺，但不影响泵站安全运行。 | 1 执行元件动作不可靠； 2 传感器故障或准确度低； 3 计算机及其他硬件故障； 4 因采集量不够或功能不满足要求，需要升级。 | 1 达不到三类设备标准； 2 计算机主要零部件有严重的缺陷并威胁安全运行； 3 主要部件属于报废或淘汰产品。 |

附录J  建筑物工程的等级评定标准

J.0.1  主泵房的等级评定标准可按表J.0.1执行。

表J.0.1  主泵房的评级标准

| 一类建筑物 | 二类建筑物 | 三类建筑物 | 四类建筑物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 结构完整，技术状态完好，在泵站设计运行范围内，均能正常运行； 2 基础无变形、沉陷； 3 钢筋混凝土结构强度符合满足设计要求； 4 混凝土结构碳化轻微； 5 钢筋混凝土结构钢筋保护层厚度符合相关规程的规定； 6 钢筋混凝土结构中钢筋轻微锈蚀，钢筋锈蚀率符合相关规程的规定； 7 各构件完好，无明显裂缝、缺损、渗漏等外观缺陷； 8 门窗完好，通风、散热、保温设备运行良好。 | 1 墙体局部剥落、表面开裂，门窗破损； 2 混凝土结构有少量细小裂缝及渗水，不影响泵站安全运行； 3 室外工作桥、栏杆等有局部破损； 4 非重要结构混凝土碳化较严重。 | 1 基础变形、沉陷，但不影响泵站安全运行； 2 屋面漏雨、门窗破损、墙体开裂严重。 3 上部结构梁柱强度不满足安全要求； 4 混凝土碳化严重，不符合相关规程的规定； 5 混凝土结构存在裂缝、缺损、渗漏等缺陷，但通过维修改造后仍能正常运行。 | 1 达不到三类设备标准； 2 主厂房主要部位有严重的缺陷并威胁安全运行； 3 主要部位属于报废或淘汰。 |

J.0.2  进出水池的等级评定标准可按表J.0.2执行。

表J.0.2  进出水池的等级评定标准

| 一类建筑物 | 二类建筑物 | 三类建筑物 | 四类建筑物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 进出水池断面尺寸符合设计规范要求，进出水流流态较好； 2 湿室型和块基型泵房进水池护坡无冲刷、坍塌、淤积，护底反滤层完好，无裂缝、渗漏，出水池挡土墙无沉陷，池壁和底板无裂缝，与干渠衔接良好； 3 干室型和分基型泵房进出水池池壁和池底混凝土强度、碳化深度、钢筋保护层厚度以及钢筋锈蚀率符合相关规程的规定，池外围挡土墙无沉陷，池壁和底板无裂缝，出水池与干渠衔接良好； 4 水尺等观测设施设置齐全、正确。 | 1 浆砌石结构局部有松动、裂缝及沉陷等现象，但不影响过流和安全运行； 2 混凝土结构整体强度满足设计要求，局部有碳化、破损、露筋等现象； 3 水尺等观测设施缺失或损毁。 | 1 浆砌石结构局部发生倾斜、不均匀沉降，并伴有松动、冲刷、坍塌等现象； 2 反滤层破坏，底部渗水； 3 混凝土结构局部发生倾斜、不均匀沉降； 4 混凝土碳化及钢筋锈蚀严重，局部有破损和裂缝。 | 1 达不到三类设备标准； 2 出水池主要部位有严重的缺陷并威胁安全运行； 3 主要部位属于报废或淘汰。 |

J.0.3  流道（管道）的等级评定标准可按表J.0.3执行。

表J.0.3  流道（管道）的等级评定标准

| 一类建筑物 | 二类建筑物 | 三类建筑物 | 四类建筑物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 技术状态完好，满足泵站过流要求； 2 结构完好，无裂缝、破损、漏水现象； 3 内表面光滑，无蚀坑，水力损失小； 4 无存气现象； 5 钢筋混凝土结构强度符合设计要求，碳化和钢筋钢筋锈蚀轻微； 6 管坡、管床、镇墩、支墩无沉陷、裂缝，管道无位移。 | 1 局部有轻微破损和错位现象； 2 内表面分布有冲蚀； 3 管坡、管床、镇墩、支墩有轻微沉陷、裂缝，管道轻微位移。 | 1 局部有裂缝、破损、错位和漏水（漏气）现象； 2 混凝土碳化、钢筋锈蚀严重，但强度满足设计要求； 3 管坡、管床、有轻微沉陷，镇墩、支墩沉陷严重，出现沉陷裂缝，但通过维修改造能够正常运行。 | 1 达不到三类设备标准； 2 流道(管道)主要部位有严重的缺陷并威胁安全运行； 3 主要部位属于报废或淘汰。 |

J.0.4  涵闸的等级评定标准可按表J.0.4执行。

表J.0.4  涵闸的等级评定标准

| 一类建筑物 | 二类建筑物 | 三类建筑物 | 四类建筑物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 技术状态完好，满足泵站过流要求； 2 基础无变形、沉陷； 3 主体结构完好，无裂缝、破损、漏水现象； 4 表面光滑，无蚀坑，水力损失小； 5 钢筋混凝土结构强度符合设计要求，碳化、钢筋保护层厚度以及锈蚀率符合相关规程的规定； 6 启闭机室墙体及门窗完好，无漏水和渗水现象； 7 涵闸上、下游翼墙完整，无滑坡和裂缝； 8 上、下游护坡无冲刷、塌陷； 9 各种观测和控制设施运转正常。 | 1 基础有轻微变形、沉陷，但仍能满足安全要求； 2 浆砌石结构局部有松动、裂缝及沉陷等现象，但不影响过流和安全运行； 3 混凝土结构整体强度满足设计要求，局部有碳化、破损、露筋等现象； 4 观测设施缺失或损毁。 | 1 闸体基础变形、沉陷较大，但能安全运行； 2 主体结构局部有裂缝、破损、错位和漏水现象； 3 主体结构混凝土碳化、钢筋锈蚀严重，但强度满足设计要求； 4 启闭机室破损严重，不满足安全运行要求； 5 上、下游翼墙有沉陷、错位、裂缝或垮塌等现象； 6 上、下游护坡冲刷、塌陷、淤积严重。 | 1 达不到三类设备标准。 2 涵闸主要部位有严重的缺陷并威胁安全运行。 3 主要部位属于报废或淘汰。 |

附录K  金属结构的等级评定标准

K.0.1  拦污栅的等级评定标准可按表K.0.1执行。

表K.0.1  拦污栅的等级评定标准

| 一类设备 | 二类设备 | 三类设备 | 四类设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 边框刚度满足运行要求，无变形； 2 栅条无变形，间距均匀合理，满足水泵运行要求； 3 表面油漆基本完好，锈蚀较轻； 4 过流能力满足要求，水头损失符合规范的规定； 5 安装稳固。 | 1 边框和栅条轻微变形，但不存在安全隐患； 2 边框和栅条轻微锈蚀。 | 1 边框局部脱焊、开裂、变形； 2 个别栅条缺失； 3 栅槽锈蚀变形，拦污栅升降时有卡滞情况。 | 1 达不到三类设备标准； 2 拦污栅主要部位有严重的缺陷并威胁安全运行； 3 主要部位属于报废或淘汰。 |

K.0.2  闸门的等级评定标准可按表K.0.2执行。

表K.0.2  闸门的等级评定标准

| 一类设备 | 二类设备 | 三类设备 | 四类设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 闸门尺寸满足设计要求； 2 焊缝满足现行规程规范要求； 3 表面油漆基本完好，锈蚀较轻； 4 门槽预埋件稳固，位置准确，闸门在门槽内活动自如； 5 面板平整，无变形； 6 止水橡皮光滑平直、完整，止水严密。 | 1 门槽和门体锈蚀，但蚀余厚度满足强度要求； 2 面板轻微变形，但不影响闸门正常使用。 | 1 焊缝不满足现行规程规范要求； 2 门槽预埋件锈蚀腐烂严重； 3 止水橡皮破损，止水失效。 | 1 达不到三类设备标准； 2 闸门主要部件有严重的缺陷并威胁安全运行； 3 主要部件属于报废或淘汰。 |

K.0.3  管道及阀门的等级评定标准可按表K.0.3执行。

表K.0.3  管道及阀门的等级评定标准

| 一类设备 | 二类设备 | 三类设备 | 四类设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 管道支吊架和补偿装置均符合要求,并且 无振动和变形现象 2 管道的安全附件及表计应正常可靠(包括安全门,端胀测点等) 3 管道及阀门无裂损和锈蚀或锈蚀较轻微 4 管道及阀门材料质量与内部介质参数相 符，无借用钢材、钢号等 5 阀门及法兰等处无漏汽和漏水，管道保温涂色和标记完整，外表整洁，阀门开关灵活，关闭严密 6 无其他危及安全运行的缺陷。 |  | 1 阀门附件缺失； 2 阀门及管道接头漏水严重； 3 管道局部破损。 | 1 达不到三类设备标准； 2 管道及阀门主要部件有严重的缺陷并威胁安全运行； 3 主要部件属于报废或淘汰。 |

附录L  操作票格式

泵站                 操作票

| 操 作 任 务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作记号（√） |  | 顺 序 | 操 作 项 目 |  |
| 发令人： 发令时间 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 受令人： |  |  | 操作人： | 监护人： |
| 操作开始时间 年 月 日 时 分 操作完成时间 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

附录M  泵站工作票格式

第一种工作票

第          号

一  工作负责人：                班组：            工作班人员：

共           人。

二  工作内容和工作地点：

三  计划工作时间：     自      		年       月       日       时        分

至      		年       月       日       时        分

四  安全措施：

下列由工作票签发人填写：                				下列由工作票签发人填写：

1  应拉开关和刀闸；（注明编号）        				已拉开关和刀闸；（注明编号）

2  应装接地线：（注明装设地点）      					 已装接地线：（注明编号和装设地点）

3  应设遮栏、应挂标示牌               				已设遮栏、已挂标示牌（注明地点）

工作票签发人签名：        	          			 工作地点保留带电部分和补充安全措施：

收到工作票时间： 年   月   日   时   分

值班负责人签名：

工作许可人签名：             				值班负责人签名：

五  许可开始工作时间：  年   月   日    时   分

工作许可人签名：     		   工作负责人签名：    		     现场安全员签名：

六  工作负责人变动，原工作负责人       		   离去，变更  			      为工作负责人。

变动时间    年    月    日     时     分   		工作票签发人签名：

七  工作人员变动：

| 增添人员姓名 | 时间 | 工作负责人 | 增添人员姓名 | 时间 | 工作负责人 | 增添人员姓名 | 时间 | 工作负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八  工作票延期：有效期延长到   年   月   日   时    分。

工作负责人签名：          	  	值班负责人签名：

九  工作终结：全部工作已于   年   月   日   时   分结束，工作人员全部撤出，现场清理完毕。

工作负责人签名：                          					工作许可人签名：

十  工作票终结：

临时遮拦标示牌已拆除，常设遮拦已恢复，接地线共      组（   ）号已拆除，接地闸刀     组（   ）已拉开。

工作票于       年        月        日       时          分终结。

值班负责人签名：

十一  备注

十二  每日开工和收工时间

| 开工时间 | 工作许可人 | 工作负责人 | 收工时间 | 工作许可人 | 工作负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 时 分 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 年 月 日 时 分 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 年 月 日 时 分 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 年 月 日 时 分 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 年 月 日 时 分 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 年 月 日 时 分 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |

执行工作票保证书

| 工作班人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工前 |  |  |  | 收工后 |  |  |  |
| 1 对工作负责人布置的工作任务已明确。 2 监护人被监护人互相清楚分配的工作地段设备包括带电部分等注意事项已清楚。 3 安全措施齐全，工作人员确在安全措施保护范围内工作。 4 工作前保证认真检查设备的双重编号，确认无电后方可工作，工作期间保证遵章守纪服从指挥注意安全保质保量完成任务。 5 所有工具包括试验仪表等齐全检查合格，开工前对有关工作进行检查确认可以开工。 |  |  |  | 1 所布置的工作任务已按时保质保量完成。 2 施工期间发现的缺陷已全部处理。 3 对检修的设备项目自检合格有关资料在当天交工作负责人。 4 检查场地已打扫干净，工具（包括仪表）多余材料已收回保管好。 5 经工作负责人通知本工作班安措已拆除（经三级验收后确定）检修设备可投运。 6 对已拆线全部恢复并接线正确。 |  |  |  |
| 姓 名 | 时 间 | 姓 名 | 时 间 | 姓 名 | 时 间 | 姓 名 | 时 间 |

注:1  工作班人员在开工结束后签名，工作票交工作负责人保存。

2  工作结束收工后工作班人员在保证书上签名，并经工作负责人同意方可离开现场。

第二种工作票

编号：

一  工作负责人（监护人）：       		         ，				班组：

工作班人员：

共  		   人

二  工作任务：

三  计划工作时间：自       年         月          日       时        分；

至       年         月          日       时        分。

四  工作条件（停电或不停电）：

五  注意事项（安全措施）：

工作票签发人（签名）：

六  许可工作时间       年        月         日       时         分。

工作许可人（值班员）签名：            	         		工作负责人签名：

七  工作结束时间      年        月         日       时         分。

工作负责人签名：           		      		工作许可人（值班员）签名：

八  备注：

执行工作票保证书

| 工作班人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工前 |  |  |  | 收工后 |  |  |  |
| 1 对工作负责人布置的工作任务已明确。 2 监护人被监护人互相清楚分配的工作地段设备包括带电部分等注意事项已清楚。 3 安全措施齐全，工作人员确在安全措施保护范围内工作。 4 工作前保证认真检查设备的双重编号，确认无电后方可工作，工作期间保证遵章守纪服从指挥注意安全保质保量完成任务。 5 所有工具包括试验仪表等齐全检查合格，开工前对有关工作进行检查确认可以开工。 |  |  |  | 1 所布置的工作任务已按时保质保量完成。 施工期间发现的缺陷已全部处理。 2 对检修的设备项目自检合格有关资料在当天交工作负责人。 3 检查场地已打扫干净，工具（包括仪表）多余材料已收回保管好。 4 经工作负责人通知本工作班安措已拆除（经三级验收后确定）检修设备可投运。 5 对已拆线全部恢复并接线正确。 |  |  |  |
| 姓 名 | 时 间 | 姓 名 | 时 间 | 姓 名 | 时 间 | 姓 名 | 时 间 |

注:1  工作班人员在开工结束后签名，工作票交工作负责人保存。

2  工作结束收工后工作班人员在保证书上签名，并经工作负责人同意方可离开现场。

附录N  标示牌式样

| 序号 | 名称 | 悬挂位置 | 式 样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 尺寸（mm） | 颜色 | 字样 |
| 1 | 禁止合闸，有人工作！ | 一经合闸即可送电到施工设备的开关和刀闸操作把手上 | 200×100 和 80×50 | 白底 | 红字 |
| 2 | 禁止合闸，线路有人工作！ | 线路开关和刀闸把手上 | 200×100 和 80×50 | 红底 | 白字 |
| 3 | 在此工作！ | 室外和室内工作地点或施工设备上 | 250×250 | 绿底，中有直径210mm白圆圈 | 黑字，写于白圆圈中 |
| 4 | 止步，高压危险！ | 施工地点临近带电设备的遮拦上，室外工作地点的围墙，禁止通行的过道上，高压试验地点，室外构架上，工作地点临近带电设备的横梁上 | 250×200 | 白底红边 | 黑字，有红色箭头 |
| 5 | 从此上下！ | 工作人员上下的铁架、梯子上 | 250×250 | 绿底，中有直径210mm白圆圈 | 黑字，写于白圆圈中 |
| 6 | 禁止攀登，高压危险期！ | 工作人员上下的铁架，临近可能上下的另外铁架上，运行变压器的梯子上 | 250×200 | 白底红边 | 黑字 |

附录O  常用电气绝缘工具试验一览表

| 序号 | 名称 | 电压等级（kV） | 周期 | 交流耐压（kV） | 时间（min） | 泄漏电流(mA) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘棒 | 6~10 | 每年一次 | 44 | 5 |  |  |
|  |  | 35~154 |  | 4倍相电压 |  |  |  |
| 2 | 绝缘挡板 | 6~10 | 每年一次 | 30 | 5 |  |  |
|  |  | 35 |  | 80 |  |  |  |
| 3 | 绝缘罩 | 35 | 每年一次 | 80 | 5 |  |  |
| 4 | 绝缘夹钳 | ≤35 | 每年一次 | 3倍线电压 | 5 |  |  |
|  |  | 110 |  | 260 |  |  |  |
| 5 | 验电笔 | 6~10 | 每六个月一次 | 40 | 5 |  | 发光电压不高于额定电压的25% |
|  |  | 20~35 |  | 105 |  |  |  |
| 6 | 绝缘手套 | 高压 | 每六个月一次 | 8 | 1 | ≤9 |  |
|  |  | 低压 |  | 2.5 |  | ≤2.5 |  |
| 7 | 橡胶绝缘靴 | 高压 | 每六个月一次 | 15 | 1 | ≤7.5 |  |
| 8 | 核相器电阻管 | 6 | 每六个月一次 | 6 | 1 | 1.7~2.4 |  |
|  |  | 10 |  | 10 |  | 1.4~1.7 |  |
| 9 | 绝缘绳 | 高压 | 每六个月一次 | 105/0.5m | 5 |  |  |

附录P  登高安全工具试验标准表

| 名称 |  | 实验静拉力（kg） | 试验周期 | 外表检查周期 | 试验时间（min） | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全带 | 大皮带 | 225 | 半年一次 | 每月一次 | 5 |  |
|  | 小皮带 | 150 |  |  |  |  |
| 安全绳 |  | 225 | 半年一次 | 每月一次 | 5 |  |
| 升降板 |  | 225 | 半年一次 | 每月一次 | 5 |  |
| 脚扣 |  | 100 | 半年一次 | 每月一次 | 5 |  |
| 竹（木）梯 |  |  | 半年一次 | 每月一次 | 5 | 实验荷重180kg |

中华人民共和国行业标准

泵站技术管理规程

SL ××××—2010

- 条 文 说 明

目  次

1  总  则	66

2  泵站技术经济指标	67

3  机电设备运行管理	69

4  机电设备维护检修管理	71

5  建筑物管理	72

6  调度管理	73

7  安全与环境管理	74

8  信息管理	75

- 1  总  则

1.0.1  据统计，至2009年，全国机电灌排泵站装机2232.7万kW，共有灌排泵站44.62万处，其中大型灌排泵站450处装机功率560多万kW；中型泵站约5000座装机功率600万kW。全国机电灌排泵站有效灌排面积2.37亿亩，占全国机电灌排总面积5.89亿亩的40.23%，有力地提高了各地抗御自然灾害的能力，为我国国民经济持续、稳定、健康发展提供了强有力的保障。但是我国机电排灌泵站管理水平相对较低，从整体而言，经济欠发达地区的泵站相对经济发达地区的泵站，农业灌排泵站相对工业、城镇供排水泵站，管理水平、管理手段差距明显，与现代化管理的要求相差甚远。因此，为了提高我国泵站管理水平，统一泵站技术管理的要求，保证工程安全正常运行，降低能耗，节约水资源，充分发挥工程效益，在认真总结水利行业标准《泵站技术管理规程》SL 255—2000实施以来的经验、开展有关专题研究、广泛调查研究和征求意见的基础上，修订编制了本规程。

1.0.2  本条所指大中型泵站主要包括为农业服务的大中型灌溉排水泵站和为工业、城镇服务的大中型供排水泵站；有些泵站安装机组台数较少，装机功率或设计流量达不到中型泵站标准，但所安装机组的水泵进口直径（叶轮直径）或电动机功率较大，其技术管理难易程度与大中型泵站是一样的，因此，本规程也适用安装有这类机组的泵站。大中型泵站的等别按现行国家标准《泵站设计规范》GB／T 50265的规定确定；大中型机组的规模按本规程附录A的规定确定。

1.0.3  泵站技术管理难易程度、装置效率和能耗指标、自动化程度等与所安装机组规模密切相关，水泵进口直径（叶轮直径）或电动机功率大的相对要求要高一些。20世纪80年代中期－90年代初期，水利部曾对大中型机组的规模进行了规定并执行。为加强对达不到中型泵站标准而又安装有大中型机组的泵站的管理，本规程附录A规定了大中型机组的规模标准。

1.0.5  计算机技术、信息技术等在大中型泵站应用越来越广泛，如针对泵站经济技术指标考核、泵站机电设备老化评估等，开发了一些计算机软件，与泵站计算机监控系统和信息管理系统连接，能实时、快速评价泵站技术经济指标和评估泵站机电设备老化程度等。有条件的泵站，应充分利用泵站计算机监控系统和信息管理系统进行技术管理。

1.0.6  泵站集水、机、电、控于一体，技术程度高、能耗大。因而本条对运行管理人员的技能水平和贯彻执行国家有关技术经济政策自觉性等提出了明确要求。

- 2  泵站技术经济指标

2.0.2  泵站建筑物包括进水建筑物、泵房及出水建筑物。进水建筑物包括进水闸、进水涵洞、进水河道、前池、进水池等；出水建筑物包括出水池、压力水箱、出水涵洞、出水控制闸等。

2.0.3  泵站主要机电设备包括主水泵、主电动机、主变压器、主要管道及阀门、低压互感器、断流互感器、油开关、隔离开关、母线、电抗器、开关柜、控制柜、低压空气开关、电缆、电气仪表、转动机械、（启闭设备）等。根据大中型泵站改造规划调查资料统计，我国供水泵站设备完好率87%，排水水泵站设备完好率均值为80%，考虑到中南四省及国家“十一五”泵站改造的实施，以及近十年来各地兴建了大量泵站，因此，本标准确定设备完好率至少应达到95%，比原标准也增加了5个百分点。

2.0.4  泵站效率为泵站输出的有效功率与泵站输入功率的比值。由于泵站的进水池、出水池等建筑物均有水力损失，因此，泵站输出的有效功率计算中的扬程应为泵站的净扬程，即近泵房处上下游河道的水位差。输入泵站的功率包括输入电机的功率、辅助设备的功率、电气设备的损耗功率等等，为测试方便，此处泵站的输入功率定义为如入电动机的功率。

泵站效率通过现场测试得到。对于多机组泵站，应至少抽测一台，以此代表整个泵站效率；如站内安装的水泵机组型号不同，则需对不同型号的机组及抽检，以各型号台数作为权重通过计算加权平均值作为泵站效率。

泵站现场测试的难度主要是流量测试，流量测试参照《泵站现场测试规程》（SD 140）进行。扬程测试断面拟分别布置在靠近前池及出水池处流态较好的进、出水河道上。

根据对我国供水泵站、排水泵站的调查，目前供水泵站装置效率平均为57%，排水泵站装置效率均值52%，这些数据实际上是泵站效率。根据对国内部分低扬程大型泵站模型试验的调查，对于经过优选水力模型，对泵装置进行过优化的泵站，其平均装置效率为71.6%，调查还发现，即使是净扬程较低的泵站，只要优选水力模型，对进出水流道进行认真优化，仍能获得较高的装置效率。部分大型泵站模型试验资料统计数据如表2－1所示。

表2－1  部分大型泵站模型试验资料统计数据

| 泵站序号 | 所在地 | 原型泵叶轮 直径（mm） | 装机 台数 | 进水流道 形式 | 出水流道 形式 | 设计装置 扬程（m） | 装置效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏盐城 | 1750 | 4 | 平面竖井 | 虹吸 | 1.15 | 63.10 |
| 2 | 江苏淮安 | 3300 | 5 | 直管 | 灯泡后置 | 2.35 | 78.38 |
| 3 | 湖南常德 | 2900 | 4 | 肘形 | 直管 | 2.6 | 76.13 |
| 4 | 江苏连云港 | 3100 | 12 | 肘形 | 直管 | 2.93 | 71 |
| 5 | 江苏常熟 | 2500 | 9 | 双向 | 双向 | 3.23 | 70.23 |
| 6 | 江苏镇江 | 2800 | 6 | 双向 | 双向 | 3.26 | 69.05 |
| 7 | 广东中山 | 3000 | 4 | 簸箕形 | 低驼峰式 | 3.32 | 59.36 |
| 8 | 江苏淮安 | 3190 | 6 | 直管 | 灯泡后置 | 3.79 | 75.14 |
| 9 | 江苏淮安 | 1600 | 12 | 肘形 | 直管 | 4.40 | 74.2 |
| 10 | 江苏宿迁 | 6000 | 2 | 钟形 | 直管 | 4.7 | 66.05 |
| 11 | 江苏扬州 | 2000 | 10 | 对称蜗壳 | 虹吸 | 6.0 | 76.83 |
| 12 | 江西南昌 | 1430 | 5 | 钟形 | 直管 | 7.29 | 77.51 |
| 13 | 江苏扬州 | 3200 | 4 | 肘形 | 虹吸 | 7.6 | 73.32 |

由于上表中的试验测试的是装置效率，按照通行的做法，未考虑电机效率及空载损失，由于新规程中是对泵站效率进行考核，应该包括电机效率及空载损失，此外，实际的泵站运行中进出水池、拦污栅等均有较大的损失。因此，根据国内泵站目前的技术水平，本条规定的泵站效率应达到的效率值是符合实际的。

2.0.6  根据大中型泵站改造规划调查资料统计，我国供水泵站（多为灌溉泵站）能源单耗平均为4.82 kW·h/(kt·m)，灌排成本均值按水量为0.33元/m3，按千吨米为3.34元/kt·m；排水泵站能源单耗均值5.67 kW·h/(kt·m)，排水成本均值按水量0.05元/m3，按千吨米为5.95元/kt·m。

2.0.8  根据大中型泵站改造规划调查资料统计，我国供水泵站安全运行率均值为91%，排水水泵站均值为89%，这些统计的泵站均为需要改造的泵站。原规程要求为98%，已是一个较高的数值，故本规程仍保持原值。

2.0.9  根据大型泵站经济特性，泵站的国民经济评价和财务评价考核指标如经济内部收益率、经济净现值、经济效益费用、财务内部收益率、财务净现值等指标都是在项目计算期内各年的相关值的累计之和，因而不可选择作为大型泵站年度考核的技术经济指标。原规程中的供排水成本和单位功率效益也没有反映泵站国民经济和财务评价的考核指标，加之大型泵站多为社会公益性基础设施，国民经济评价在项目可行性规划时已做详细考虑，泵站年度运行考核没有实际意义，因而增加泵站财务评价的考核指标。

我国现有大型泵站运行费用多为国家或地方财政补贴，即便灌溉泵站，水费回收率比较低，更谈不上盈利，泵站运行大多靠财政补贴。因而，做好财务会计工作是泵站财务的重点，灌排泵站的费用支出必须与财政补贴挂钩，这就需要做好泵站财务的收支工作，不能因资金规划不合理，导致泵站运行资金短缺，影响泵站工程及设备维护保养，影响泵站运行质量。因而，大型泵站技术经济指标体系中增加泵站财务年度考核指标——财务收支平衡率，该指标应大于1.0。

- 3  机电设备运行管理

3.1  一般规定

3.1.1  根据泵站具体情况，对机电设备及管路标识进行了完善，包括主要设备和辅助系统设备。

3.1.2  根据需要增设本条。

3.1.5  机电设备不仅在启动过程中需要对温度、声音及振动等参数进行监视，运行过程中同样需要。温度作为机电设备运行状况的重要参数需要实施检测。

3.1.7  运行设备除定期巡视检查外，遇有特殊情况，增加巡视次数。

3.1.8  完善本条，利于安全运行。

3.1.9  增加本条，便于机电设备技术档案管理。

3.1.10  增加本条，强制执行电气设备、仪表、压力容器和起重设备等定期检验、试验。

3.1.11  将严寒季节设备保温防冻作为一般规定。

3.1.12  泵站运行操作规程作为指导性规程，覆盖主要机电设备运行和操作，实用性强。

3.2  主水泵

3.2.1  增加本条，与主电动机和主变压器条款相对应，确保安全投入运行。

3.2.8  将原标准3.2.6条和3.2.7条内容进行归纳和总结，在形式上与其他主要设备相对应。

3.3  主电机

3.3.1  测量电动机定子回路绝缘电阻，可包括联结在电动机定子回路上不能用隔离开关断开的各种电气设备。绝缘电阻值如不符合要求应进行干燥处理。本条增加投入前检查内容，确保安全投入运行。

3.3.9  增加本条，当发现电动机轴承温度异常时，可从电动机本体、润滑油、冷却水和测温仪表等几个方面查明原因，排除故障。

3.3.10  增加本条，明确电动机运行巡视检查内容。

3.4  变压器

3.4.1  增加变压器投入运行前对冷却装置检查。

3.4.2  增加本条，明确变压器事故过负荷允许持续时间要求

3.4.3  变压器的运行电压一般不高于该运行分接额定电压的105%。

有载变压器在操作有载分接开关时，逐级调压，同时监视分接位置及电压、电流的变化，并作好记录。

无载调压变压器调压在停电后进行。在变换分接时，作多次转动，以便消除触头上的氧化膜和油污。在确认变换分接档位正确并锁紧后，测量绕组的直流电阻。分接变换情况作记录。

110kV及以上中性点直接接地系统中,投运或停运变压器的操作,中性点先接地.投入后按系统需要决定中性点是否断开。

3.4.8  变压器着火时，首先断开电源，停用冷却器和迅速使用灭火装置灭火，若油溢在变压器顶盖上面着火时，则打开下部油门放油至适当油位；若是变压器内部故障引起着火的，则禁止放油，以防变压器发生严重爆炸。

3.5  电气设备

3.5.2  直埋电缆：电缆线路沿线地面无挖掘，无重物堆放、腐蚀性物品及临时建筑，标示桩完好无损，露出地面上的电缆的保护钢管或角钢无锈蚀、位移或脱落，引入室内的电缆穿墙处封堵严密。

沟道内电缆：沟道盖板完整无缺，电缆支架及接地线牢固，无锈蚀，沟道内无积水，电缆标示牌完整、无脱落。

电缆头接地线牢固，无断股、脱落现象，引线连接处无过热、熔化等现象。

3.5.3~3.5.5  增加内容，列出母线和开关柜运行管理内容。

3.5.5  外部变形包括破损变形，裂纹及放电痕迹，导电部分过热、变色、熔化等现象。

3.5.6~3.5.16  增加内容，列出泵站主要电气设备，包括高压断路器、电容器、互感器、防雷装置、继电保护和自动装置、励磁装置和直流装置运行管理内容。电力系统有相关运行规程的，直接引用电力系统运行规程。SF6封闭式组合电器（GIS）作为泵站新设备，对其运行管理进行了详细的阐述。高压断路器作为泵站重要电气设备，对其操作、运行中巡视检查和异常情况处理进行了详细的阐述。

3.7  金属结构

3.7.6  增加本条，适应齿轮变速在泵站中日益广泛的应用。

3.7.8~3.7.9  起重机、压力容器和安全阀属于特种设备，按规定由质量技术监督部门定期进行检测。

3.7.10  增加本条，适应压力钢管在输水管道中日益广泛的应用。

3.8  计算机监控及信息系统

3.8.3  增加本条。计算机和监控设备的机房环境要求包括：

1  温度和湿度达到按表3－1的要求；

2  无线电干扰场强，在频率范围0.15~1000 MHz时不大于126dB；

3  磁场干扰场强不大于800A/m；

4  交流工作的接地电阻不应大于4Ω，安全保护的接地电阻不应大于4Ω，防雷保护的接地电阻不应大于10Ω。

表3－1  机房温、湿度要求

| 项目 | 开机时 | 停机时 |
| --- | --- | --- |
| 温度，℃ | 15~30 | 5~35 |
| 湿度，% | 40~70 | 20~80 |
| 温度变化率，℃/h | ＜10，不得凝露 | ＜10，不得凝露 |

3.8.6  增加本条。对利用监控系统加强设备管理提出要求。

- 4  机电设备维护检修管理

4.1  一般规定

4.1.3  严寒地区的泵站，冬季停泵时应及时排净泵体、叶轮及填料涵的积水，如停泵时间较长，还应向泵体空腔和叶轮叶槽内灌注密实的抗冻固态物质，主阀门的主密封和轴部密封应进行保温。为防止阀

门密封损坏，严禁转动阀板。

4.1.4  质量检验要实行检修人员自检和验收人员验收相结合。检修人员在每项检修工作完成后要做好检修记录,并按照质量标准自行检查合格后由验收人员验收。验收报告应由检修人员和验收人员签名。

4.2  主机组

4.2.2  主水泵的大修周期主要以水质、扬程、运行时数及设备使用年限等参数为依据。新安装、清水水质、扬程≤15米工况条件下主水泵的大修周期适当推后；运行5年以上、含泥沙水质、扬程>15米工况条件下主水泵的大修周期可适当提前。

4.3  变压器

4.3.4  继电保护的检验按《继电器及继电保护装置基本试验方法》（GB7261）的要求进行，微机保护装置检验应按产品生产厂家提供的检验规程进行。

4.6  计算机监控及信息系统

4.6.6  计算机病毒检测与防护管理应定期对防病毒软件进行升级；对计算机监控及信息系统的维护，需配专用便携计算机、移动存储介质（软盘、移动硬盘、光盘、U盘），其他非专用便携计算机、移动存储介质不得接入计算机监控及信息系统网络。

- 5  建筑物管理

5.1  一般规定

5.1.4  泵房各部位沉降及位移观测时间和周期应在建成放水前后3日内各1次，7日后1次，1年后每年汛前1次，若接近或超设计标准运用必须增加观测次数。

5.1.7  增加本条。

5.4  建筑物等级评定

5.4.1  参照水闸评级标准，确定每2~4年进行建筑物等级评定。

5.4.2  参照水闸评级标准，建筑物等级分为四类。

- 6  调度管理

6.1  一般规定

6.1.1  确定来水过程线后，可根据泵站的提水能力，工程配套，历年水文资料，排涝实绩，预先制定各种雨情的排涝计划，然后依据天气预报的雨情，有计划蓄调，预降和排水。

6.1.2  灌区各种作物种植比例，灌水技术，灌溉制度以及农业技术措施都是逐年变化的，要求泵站提供的流量也是逐年变化的，泵站所能提供流量的大小，受当时的水源水位、来水量，能源供应以及设备状况等条件的影响，须根据灌区实际需求和工程设施能力编制其用水计划，用水计划要有利于引导用水户节约用水，高效用水。

6.1.4  泵站装置特性曲线与水泵性能曲线的交点，就是水泵的工作点，确定工作点有利于在装置最高效率工况运行。没有条件时对照模型曲线换算。

6.1.5  排涝遵循以下几点原则：

做到高水高排，低水低排。可以适当抬高内河、内湖的蓄水位，创造更多的自流外排机会，减少开机时间；降低泵站的提水扬程。当外江水位高于圩垸地面高程而不能自流外排时，尽量利用河湖汛期蓄水，汛后自排，抓住汛期外江水位短期回落时机，进行自流抢排。

6.2  调度准则

6.2.1  制定泵站运行计划，就是在满足灌排流量，合理确定运行方式、开启台数和顺序，以实现安全运行、经济运行的目标。单位水量的耗电量与泵站效率有关，与泵站净扬程有关，提高泵站效率是降低能耗的关键。按泵站效率最高调度，是降低泵站能耗的主要措施。

6.2.2  大暴雨后常常要求将涝水尽快排出，泵站应按满负荷时的最大流量运行，这时泵站效率可能不高，排水成本也不一定最低，但是按最大流量进行调度可以使排水区的损失最小。

6.2.3  灌溉泵站长期保证在装置效率最高、能耗最低下运行，虽然耗能减少，但是可能会导致频繁更新易损部件，加大维修费用，使泵站运行费用加大，因此，逐步从按装置效率最高进行调度过渡为按照泵站运行费用最低的原则下进行调度。

6.2.4  单位水量所消耗的用电量，不仅与泵站效率有关，同时也与扬程有关，在制定泵站运行计划时，应尽量争取在低扬程工况下运行。

6.2.5  对于多级提水，或提水枢纽（包括几个节制闸与泵站）联合运行的泵站，虽然是按多年平均效率最高的原则选择了泵型和台数，但是如果各站或各闸的级间相互配合不好，仍然会造成很大的能源浪费。

6.3  运行调度

6.3.1  灌溉排水计划是根据农业生产的需要和当时的水文、气象及电力供应等情况，确定开机时间、开机台数、开机顺序。对各台水泵还必须决定水泵的转速（对可调速的机组）、叶片角度（全调节机组）、水泵叶轮直径（对于具有数个直径不同的离心泵）。对于有数台并联运行的变压器，还应决定不同工况时变压器的运行台数。

多台机组运行的水泵，在选择开机顺序时，应该尽可能对称运行，以减轻不对称水流的影响；并联管路的泵站，在部分机组运行时，应尽量减少通过并联管路的流量。总之，通过各种可能实现的控制手段，使泵站在满足生产要求的前提下，达到节约能源，并能获得最大经济效益的目的。

6.3.2  根据泵站进水方式和水泵的安装位置，水泵效率，不同型号水泵流量差别，各区间分水流量大小，各级泵站流量的平衡匹配，泵站供电负荷平衡等因素，编制各泵站需要运行的水泵台数、顺序，形成多种组合方案，以泵站效率最高为准则，选择水泵并联运行台数最少、前池水流态最佳、水泵效率较高的一组方案作为调度运行方案。

前池水位太低易引起水泵振动；过高不但造成溢流损失水量，同时也给渠道及其建筑物安全运行带来威胁。需要通过改变各泵站的开机台数、顺序的控制及其运行工况的调节，平衡系统梯级的泵站间流量，控制泵站前池水位，保证泵站在设计水位运行。

- 7  安全管理与环境保护

7.3  安全维修

7.3.6  与检修电气设备相连接的变压器和电压互感器从高低压两侧断开，防止向反送电。

7.3.7  装设接地线必须由两人进行，接地线必须先接接地端后接导体端，拆接地线的顺序相反。装拆接地线均要戴绝缘手套，使用绝缘棒。

7.3.8  标示牌的悬挂和拆除应按检修命令执行。严禁在工作中移动或拆除遮栏、接地线和标示牌。

- 8  信息管理

8.1  一般规定

8.1.1  信息管理已成为现代化泵站管理的基础和手段，我国大中型泵站管理正朝着信息化方向发展，信息管理的意义是以安全运行、提高效率效能为核心，提高泵站技术管理水平。水利部《全国水利信息化规划》明确信息管理内容包括信息的采集、存储、处理和应用。信息分类有不同的方式，本规程从系统角度将信息分为计算机监控信息、调度信息及业务管理信息。泵站管理单位根据实际需要选择配置以下相应的应用系统：

1  计算机监控系统，包括：

1） 泵站自动化控制系统

2） 建筑物安全监测系统

3） 视频监视系统

2  调度系统，包括：

1） 调度计划管理系统

2） 水雨情监测及气象预报采集系统（可选）

3） 灾情监测采集系统（可选）

3  业务管理系统，包括：

1） 泵站设备及建筑物管理系统

2） 办公自动化系统

3） 档案管理系统

4） 地理信息系统（可选）

8.1.2  信息管理制度是发挥信息管理优势，确保信息安全的保障。信息管理制度包括计算机监控、调度和业务管理等系统的管理职责，安全、运行、维护、检修管理，故障评价及故障处理等。

8.1.4  明确信息管理机构和人员，有条件的单位可设信息管理中心。

8.2  技术管理信息处理

8.2.1  计算机监控实现泵站自动化控制，保证泵站安全运行。计算机监控信息主要有台时、功率、流量、水位、压力、温度、振动、摆度及报警信息等。

8.2.2  建筑物主要运行参数有水位、位移、沉降、压力等，定期统计分析建筑物安全监测信息是掌握建筑物的安全状况重要手段。

8.2.3  泵站重点部位、工程险工险段包括变电站、主副厂房、中控室、进出水池、闸门、拦污栅、高低压配电室、真空破坏阀室、溢流堰等。主要设备的操作包括主机组、变压器、断路器、隔离开关、闸门等。

8.2.4  调度信息包括调度日志、调度指令、交接班信息、历史数据，供（排）水计划、能源计划、检修计划等。通过调度日志、调度指令、交接班信息分析事故原因；定期分析历史数据并计算泵站经济技术指标，评估实际调度运行效果，供领导决策和优化调度模型参考；根据用户需求及时制定年、月、日供（排）计划，并根据实际情况及时调整供（排）水计划，定期总结供（排）水计划执行情况；根据供（排）水计划及时制定年、月、日能源计划，并根据实际情况及时调整能源计划，定期总结能源计划执行情况；  根据供（排）水计划合理安排设备及建筑物检修计划，定期评估检修计划的合理性。

8.2.5  水雨情监测系统一般作为备选系统用于调度的辅助决策。

8.2.6  设备和建筑物信息包括设备和建筑物台账，运行分析报告，巡视、养护、维修记录，大修报告，预防性试验记录，故障缺陷记录，两票统计，备品备件分析等。分析设备和建筑物巡视、养护及维修记录，优化设备巡视、养护和维修；分析各种运行记录合理安排检修；分析设备异常运行情况及事故记录，合理安排设备检修和技术改造；分析两票执行情况，指导安全操作和检修；分析备品备件消耗规律，优化库存。

8.2.7~8.2.9  业务管理信息重点是设备和建筑物管理的统计分析，通过办公自动化，提高泵站管理效率。

8.3  技术档案

8.3.1  技术档案包括工程建设（含改建、扩建）与泵站管理等技术文件和资料两大类。技术档案管理的重点是泵站管理类技术文件和资料。

8.3.2  技术档案管理制度内容包括档案管理的职责、归档范围、保管期限、分类要求、归档要求等。

8.3.3  技术档案强调分类管理，定期按年度立卷归档及与泵站实际一致，多泵站的管理单位在各泵站现场保存相应的技术档案。目前技术档案的电子方式存档非常重要。信息系统的所有软件应定期备份存档，信息系统软件包括：

1  操作系统软件，主要的补丁包。

2  安装应用软件的现有版本以及历史版本（包括相应的版本变更说明）。

3  数据库备份。

4  安装配置说明书。

8.3.5  建筑物管理技术档案包括建筑物、水文、气象等观测试验资料，建筑物保养、岁修、大修、技术改造等技术文件和资料。设备管理技术档案包括设备台账、运行分析报告、巡视、保养及维修记录、主机组及主变压器大修报告、电气设备预防性试验记录、设备异常运行情况及事故记录、两票分析报告、备品备件分析报告、设备更新及技术改造相关文件。信息管理技术档案包括信息系统程序修改或版本更新记录，信息系统运行数据。调度管理技术档案包括调度值班日志、调度指令、交接班信息、历史数据等；供（排）水计划、能源计划、检修计划，月度及年度分析报告；调度预案；水文整理资料。