ICS

P

备案号

中华人民共和国水利行业标准

SL ×××—2011

泵站计算机监控与信息系统技术导则

Technical Guide for Computer Control System and Information System of Pumping Station

（征求意见稿）

2011-××-××发布

2011-××-××实施

中 华 人 民 共 和 国 水 利 部       发布

SL

前    言

根据水利部水利技术标准修订计划，按照《水利技术标准编写规定》（SL1-2002）的要求，制定《泵站计算机监控与信息系统技术导则》。

本标准共8章14节，主要技术内容有：总则、术语、基本规定、泵站计算机监控系统、泵站视频监视系统、泵站信息管理系统、安装与验收、运行管理与维护等。

本标准为全文推荐。

本标准批准部门：中华人民共和国水利部

本标准主持机构：水利部农村水利司

本标准解释单位：水利部农村水利司

本标准主编单位：中国灌溉排水发展中心

本标准参编单位：广东省水利厅

长沙华能自控集团有限公司

深圳市东深电子股份有限公司

扬州大学

武汉大学

广东省水利水电科学研究院

南京河海南自水电自动化有限公司

本标准出版、发行单位：

本标准主要起草人：许建中  古智生  李端明  黄文宝  郭  华  李  彬  李  昆

宋元胜  陈容新  袁世娟  史湘琨  李书明

本标准审查会议技术负责人：

本标准体例格式审查人：

目    次

1  总   则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

4  泵站计算机监控系统	4

4.1  监控对象与参数	4

4.2  基本要求	4

4.3  系统功能	4

4.4  系统结构	7

4.5  系统配置与要求	7

4.6  泵站群与梯级泵站	8

5  泵站视频监视系统	9

6  泵站信息管理系统	10

6.1  系统结构与组成	10

6.2  系统功能	10

6.3技术要求	11

7  安装与验收	13

7.1  安装与测试	13

7.2  验收	13

8  运行管理与维护	15

8.1  总体要求	15

8.2  运行管理	15

8.3  系统维护	16

本规程用词说明	17

条 文 说 明	18

1  总   则

1.0.1  为适应泵站自动化与信息化发展的要求，提高泵站建设与运行管理水平，使泵站计算机监控与信息系统的设计、安装、验收和运行管理有统一可遵循的准则，制定本导则。

1.0.2  本导则适用于大中型灌溉排水、城镇供排水泵站计算机监控与信息系统的设计、安装、验收和运行管理。

1.0.3  泵站计算机监控与信息系统主要建设内容包括计算机监控系统、视频监视系统、信息管理系统等。

1.0.4  泵站计算机监控与信息系统主要功能包括泵站主要运行参数的自动监测、主要设备的控制和保护、视频监视以及运行调度、信息管理等。

1.0.5  泵站计算机监控与信息系统建设应以安全运行、节能降耗、减轻劳动强度、提高管理水平为目的，以需求为导向，按照远期规划与近期目标相结合的原则确定项目建设内容。

1.0.6  泵站计算机监控与信息系统建设应遵循可靠性、实用性、经济性、先进性等原则，根据泵站实际需求采用成熟、先进的技术及产品。

1.0.7  本导则主要引用以下标准：

《中小型同步电机励磁系统基本技术要求》（GB 10585）

《电力系统继电保护及安全自动装置技术规程》（GB 14285）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343）

《电子计算机场地通用规范》（GB/T 2887）

《计算机软件测试规范》（GB/T 15532）

《低压成套无功功率补偿装置》（GB／T15576）

《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》（GB/T 19826）

《泵站设计规范》（GB/T 50265）

《泵站更新改造技术规范》（GB/T 50510）

《水文自动测报系统技术规范》（SL 61）

《水利水电建设工程验收规程》（SL 223）

《泵站施工规范》（SL 234）

《泵站技术管理规程》（SL 255）

《电力系统调度自动化设计技术规程》（DL 5003）

《微机继电保护装置运行管理规程》（DL/T 587）

《水电厂计算机监控系统基本技术条件》（DL/T 578）

《水电厂机组自动化元件及其系统运行维护与检修试验规程》（DL/T 619）

《水电厂计算机监控系统试验验收规程》（DL/T 822）

《水力发电厂计算机监控系统设计规定》（DL/T 5065）

1.0.8  泵站计算机监控与信息系统建设、管理，除应符合本导则外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1  泵站计算机监控系统  Computer Supervision and Control System for Pumping Station

利用计算机对泵站的生产过程和主要设备进行实时监视和控制的系统。

2.0.2  泵站信息系统  Information system for Pumping Station

以泵站计算机监控系统、微机保护系统、视频监视系统、网络通信系统等为基础，构建以满足泵站安全监视、优化控制与调节、经济运行、信息共享与泵站标准化管理等为目标的应用系统。

2.0.3 泵站控制与调节  Control and Regulation for Pumping Station

指泵站计算机监控系统按照当前的运行方式与预订的决策参数或流程进行决策与控制调节，以满足泵站的运行要求。

2.0.4  优化与调度  Optimization and Scheduling

按照泵站最小能耗或最小运行成本等指标而对泵站实施的规划与调节的运行手段。

2.0.5  泵站现地控制单元  Local Control Unit for Pumping Station

指安装在泵站现场设备附近，采用PLC或其他智能控制器作为核心，并配备有其他自动化仪表等的成套装置，可实现对现场设备进行控制与调节，对主要运行参数进行监视、测量与报警。

2.0.6  泵站现地控制层  Local Control level of Pumping Station

指泵站被控设备按单元划分后在现地建立的控制级。

2.0.7  泵站监控层  Supervisory Control level of Pumping Station

指泵站建立现地控制层后建立的泵站现地中央控制级。

2.0.8  泵站远程调度层  Remote schedule of Pumping Station

通过网络等通信手段建立的泵站远程计算机调度系统，实现对区域水资源的合理调度。

3  基本规定

3.0.1  泵站计算机监控与信息系统建设应根据泵站工程和服务区域内的实际情况，结合计算机技术的发展现状，进行需求分析，确定泵站计算机监控系统、视频监视系统、信息管理系统的建设内容。

3.0.2  泵站计算机监控与信息系统应具有开放性、可扩展性与兼容性。

3.0.3  泵站计算机监控与信息系统防雷接地设计应按《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343)的规定执行，合理确定分级雷电防护措施。

3.0.4  泵站计算机监控与信息系统软硬件应安全可靠，抗干扰能力强，能适应泵站现场各种环境的要求。

3.0.5  泵站计算机监控与信息系统应选用标准、通用的产品，满足系统维护、兼容、升级换代的要求。

3.0.6  泵站计算机监控与信息系统建设应遵守国家及行业相关规定，规划、设计及实施应由具有相应资质的单位完成。

3.0.7  泵站计算机监控系统与信息管理系统之间应设置必要的物理隔离，以保证系统的安全。信息系统本身的故障不应影响泵站现场设备的正常运行。

3.0.8  泵站计算机监控与信息系统宜实现与上级管理部门数据共享。

3.0.9  泵站计算机监控与信息系统的环境条件、电源条件、电气特性宜按《水电厂计算机监控系统基本技术条件》（DL 578）规定执行。

3.0.10  泵站自动化元件宜按《水电厂机组自动化元件及其系统运行维护与检修试验规程》（DL619）的规定执行。

4  泵站计算机监控系统

- 4.1  监控对象与参数

4.1.1  主要监控对象宜包括水泵机组、变压器、高/低压进线及配电设备、励磁装置、直流装置、无功补偿装置、调速装置、叶片调节装置、清污机、油气水辅助设备、防洪闸门、节制闸门、输水闸门、进出水阀门、拍门、真空破坏阀等。

4.1.2  主要监测参数宜包括下列参数：

1  电量监测。包括泵站的电流、电压、功率、电度；机组运行电流、功率、励磁电流、励磁电压；直流电压、直流电流；变压器负荷电流、电压、功率、功率因数、电度等；

2  流量监测。包括单机流量、单管流量、泵站总流量；

3  液位监测。包括水位与油位。水位包括拦污栅前、泵站前池、泵站出水池、集水廊道、节制闸上下游水位等。油位包括油压装置、主机上下油盆油位等；

4  压力监测。包括水泵进出口压力、油气水系统压力、抽真空系统压力等；

5 温度监测。包括机组油温、轴瓦温度、齿轮箱温度、电动机绕组温度、主变压器油温、环境温度等；

6  振动与摆动监测。包括机组主轴、电机机架、叶轮外壳、压力管道等的振动或摆度；

7  闸门、拍门与阀门开度；

8  叶片角度；

9  机组转速；

10  设备状态。包括断路器、主变压器、泵站辅机设备、闸门、拍门、阀门等设备的工作状态；

11  保护信息。包括设备的各种保护事件、故障的记录、保护定值等。

- 4.2  基本要求

4.2.1  泵站计算机监控系统应具有完善的控制、保护、测量和监视功能，满足泵站控制与调节、安全监视及生产运行管理等多方面的要求。

4.2.2  系统宜按分层分布式结构设计，分为远程调度层、泵站监控层、现地控制层。

4.2.3  系统各单元应相对独立、智能化程度高、通用性好，支持多种标准化模块。

4.2.4  系统应具备完善可靠的通信网络，泵站监控层以上宜采用以太网通信方式实现无缝隙链接，现地控制层通信可根据需求采用现场总线或以太网通信方式。

4.2.5  系统控制权限宜分为三级，即远程控制级、泵站监控层控制级与现地控制层控制级。

- 4.3  系统功能

4.3.1  数据采集功能应满足下列要求：

1  现地控制层数据采集。完成4.1.2条中的参数采集，并自动采集事故或故障发生时的各类数据；

2  泵站监控层与现地控制层设备实时通信，自动采集各现场设备的实时数据；

3  授权允许接收各调度级的命令信息。

4.3.2  数据处理功能应满足下列要求：

1  对采集的数据进行必要的处理计算，存入实时数据库，用于画面显示、刷新、控制与调节、记录检索、统计、操作、管理指导等；

2  完成数据的互锁逻辑运算、越限检查与报警信息的生成；

3  各类数据合理性比对与检查，工程单位变换等；

4  事件数据的记录与处理；

5  完成机组开停机必需的逻辑诊断处理，电量、机组流量、功率、效率等数据的计算与累加。

4.3.3  控制与调节功能应满足下列要求：

1  主机组设备的控制与调节：

1）完成主机组的开机与停机的手动或顺序控制；

2）励磁系统的自动调节与控制；

3）完成人工命令及事故紧急停机控制；

4）实现可调叶片机组实时调节控制；

5）实现可调速机组、软启动机组实时启动与调节控制；

6）真空破坏阀的自动操作；

7）在泵站监控层或远程调度层控制运行模式下，接受上一级运行命令或程序调度控制。

2  公共与辅助设备的控制与调节：

1）实现油系统、气系统、通风系统、消防系统的手动/自动运行控制；

2）根据机组运行情况实现供水或其他冷却方式的手动/自动运行控制；

3）根据水位信号实现泵站排水系统的手动/自动运行控制；

4）根据拦污栅前后水位差信号实现清污机的手动/自动运行控制。

3  闸门（拍门、阀门）的控制与调节：

1）手动实现闸门（拍门、阀门）上升（打开）、下降（关闭）与停止操作；

2）按照给定开度自动完成闸门（拍门、阀门）操作；

3）按照调度程序实时调整闸门（拍门、阀门）开度；

4）实现闸门（拍门、阀门）限位与卡滞保护。

4  变、配电设备的控制与调节：

1）实现所变、主变与站变的投入与退出运行控制；

2）实现进出线开关、母联开关的分合运行控制。

4.3.4  监视与报警功能应满足下列要求：

1  系统运行状态实时监视。实现对主机组、公用设备、辅助设备、变配电系统等重要设备的实时监视；

2  过程监视。可实现对主机组、公用设备、辅助设备、变配电等主要设备的启停与投退过程监视与顺序记录，当发生故障时能够给出故障原因；

3  事故与故障信号报警及记录；

1）完成故障信号、参数越限等信号的画面报警与数据记录；

2）定时巡回检测各类故障信号，故障时记录故障信息；

3）故障时自动发出报警信号，事故时自动停机。

4.3.5  泵站计算机监控系统数据通信应完成远程调度层、泵站监控层、现地控制层数据通信，并完成与系统中的智能设备以及其他系统的通信与数据交换。

4.3.6  数据存储与查询功能应满足下列要求：

1  建立实时与历史数据库，完成系统相关数据记录储存；

2  通过图形、曲线、趋势线、报表等方式显示、查询、打印数据库中的数据与信息；

3  历史数据一年一备份，本机保存时间至少3年，重要数据应转存；

4  机组运行管理。实现对每台机组与其它主要设备的运行小时数、正常停机小时数、故障与事故停机小时数、动作次数、故障与事故次数、机组耗电量等统计与计算；

5  操作情况记录。包括断路器、隔离开关、机组、闸门等设备的操作记录和操作人员信息、操作内容、动作开始时间、动作次数、是否操作成功、故障失败原因等；

6  整定值或其它定值变更记录。包括上下限值、越限值（高、低限值）以及其它定值变更记录；

7  事故与故障记录。包括事故与故障发生时间、内容、次数以及排除方法等记录。

4.3.7  应具有完善的系统自检、自诊断和自恢复等功能，并应满足下列要求：

1 硬件与接口自检。当设备自检发现故障时，能实现报警；有冗余设备时能够实现自动切换；

2 通信网络设备自检。通信异常时能够发出告警信息；

3 软件系统自检。软件模块加载异常、软件运行过程出错能给出相应提示与故障信息；

4 在线诊断。不影响计算机系统对泵站设备的监控功能。

4.3.8  系统中智能设备应满足下列要求：

1  微机保护装置

1）根据电网结构、设备容量及类型、运行要求，按《电力系统继电保护及安全自动装置技术规程》（GB14285）的规定配置；

2）具有在线自动检测功能，其内容包括装置硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自动检测；

3）通信接口采用RS-485或以太网等。通信内容主要有：装置识别信息、系统异常信号、故障信息、动作信息、断路器跳合闸信号、对时信号以及各相电压、电流等参数；

4）主电动机保护，根据泵站规模、电动机型号及电压等级的不同配置。对于单机容量低于300kW的低压电动机，可选用智能电动机保护器，但要提供与监控系统的通信接口。

2  同步电动机励磁装置

1）采用微机励磁装置，并满足《中小型同步电机励磁系统基本技术要求》（GB10585）的规定；

2）通信接口采用RS-485或以太网等，通信内容主要有：励磁电压、励磁电流、定子电流、励磁过程变化量、励磁故障以及必要的其它信息；

3）根据实际情况，可采用双通道励磁调节器。双通道调节器分主、备机运行，在主机通道发生软、硬件故障及电源故障时能自动无扰动切换至备机通道。

3  直流系统

1）直流系统整流配电单元应采用高频开关整流模块并联组成，电源模块数量应按电池组容量及N+1原则配置；

2）直流系统按《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》（GB19826）的规定设计、安装，蓄电池宜采用胶体阀控式密封铅酸蓄电池；

3）通信接口采用RS-485或以太网等。通信内容主要有：交流三相电压、交流电流、母线电压、母线电流、充电电压、充电电流、电池电压、环境温度以及直流系统其他的运行状态信息。

4  无功功率补偿装置

1）按《低压成套无功功率补偿装置》（GB／T15576）的规定配置，合理设计、就地平衡；

2）采用静态电容器进行无功补偿时，应采取相应技术措施，防止谐波危害的发生。有条件的可采用动态无功补偿和谐波处理装置。

5  软启动装置

1）在直接启动困难的情况下，宜采用降压启动方式。对系统电压波动有特殊要求时，也可采用降压软启动；

2）通信接口采用RS-485或以太网等。通信内容主要有：输出电压、输出电流、输出频率以及装置故障等其他的运行状态信息。

6  调速装置

1）为了改变机组运行工况，达到优化运行节能效果，可考虑选用泵站机组调速装置；

2）调速方式选用变频调速等装置实现，变频控制选用U/f控制变频调速与矢量控制变频调速等方式；

3）通信接口宜采用RS-485通信方式。通信内容主要有：频率、输出电压、输出电流等运行状态信息。

7  火灾自动报警及消防联动系统

1）以“预防为主、防消结合”为原则，结合泵站建筑物、机电设备布置情况和泵站控制方式确定系统方案，按《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）的规定设计，选用的设备均应为经国家有关产品质量监督检测部门检验合格的产品；

2）根据泵站建筑结构，机电设备数量、性质，初期火灾形成的特点，以及环境特征，选用不同类型的探测器及数量；

3）具备扩展功能，可根据要求接入非编址探测器等特殊设备以及其它探测设备；

4）根据泵站运行性质和功能要求，选择消防联动系统的基本功能。

- 4.4  系统结构

4.4.1  泵站计算机监控系统网络结构应根据泵站规模与装机容量进行选择，可采用星型拓扑网络、环状拓扑网络。

4.4.2  计算机监控系统宜按照分层分布式、模块化结构组建。

4.4.3  现地控制层结构应根据泵站机组测控点与现地控制单元主设备选择。

- 4.5  系统配置与要求

4.5.1  泵站计算机监控系统包括硬件部分和软件部分。硬件部分包括远程调度层、泵站监控层、现地控制层的硬件配置；软件部分包括系统软件、支持软件和应用软件三大类。

4.5.2  泵站计算机监控系统应配置下列硬件：

1  泵站远程调度层配置服务器、操作员工作站、工程师工作站、网络设备、打印机、不间断电源、大屏幕显示系统等；

2  泵站监控层配置服务器、操作员工作站、卫星同步时钟、网络设备、打印机、不间断电源等，亦可配置大屏幕显示系统；

3  现地控制层配置现地控制单元（LCU）、微机保护装置、智能仪表、温度巡检仪、直流系统等，并按4.1.2条配置相应的传感器、执行元件。

4.5.3  系统中的可编程控制器CPU、电源、通信等重要模块宜根据泵站需要采用冗余配置。

4.5.4  泵站计算机监控系统软件配置应符合下列要求：

1  系统软件采用成熟、正版的多任务多线程、交互式分时操作系统；

2  支持软件采用成熟、正版软件，其中数据库采用主流商用数据库软件；

3  应用软件采用模块化设计，实现采集、控制和优化等功能，应具有良好的完整性、独立性、开放性和实时性。

4.5.5  泵站计算机监控系统硬件应满足下列要求：

1  采用标准化、商业化、技术成熟、性价比优的设备，并具有良好的可替代性；

2  设备应选择质量体系有严格保证、具有完善的服务支持网络的设备供应商；

3  现地控制单元I/O点数按不少于实际使用点数的10%预留；

4  硬件防雷除按本规程3.0.3条执行外，对通信接口、以及安装在室外的信号电缆等薄弱环节应加强雷电防护；

5  根据不同使用环境、性能要求选择自动化元器件，现场信号采集装置优先选用电流型或数字型传感器。供电电源一般采用同一电压等级。

4.5.6  泵站计算机监控系统软件应满足下列要求：

1  优先采用C/S结构；

2  具有成熟、可靠、开放的特点；

3  数据库管理系统的规模能满足监控系统所有功能要求，具有良好的实时性、可靠性、可扩展性和适应性，并适合所需的各种数据类型；

4  现地控制层应用软件包含可编程控制器或智能控制器应用软件、人机对话应用软件等，实现实时现地数据采集、控制、人机交互、输入与输出、状态显示与报警、通信等功能；

5  泵站监控层应用软件支持交互式操作，完成数据计算与处理、控制与调节、监视与报警处理、通信、报表与查询等功能；满足泵站操作与安全管理等功能。

4.5.7  泵站计算机监控系统通信应采用成熟、开放、通用的标准协议及接口。

- 4.6  泵站群与梯级泵站

4.6.1  泵站群或梯级泵站计算机监控系统应设置现地设备层、泵站监控层和集中监控层。

4.6.2  泵站群或梯级泵站监控系统宜采用冗余配置，集中监控层与泵站监控层之间的信息传输通道应可靠，可设置备用通道。

4.6.3  泵站群或梯级泵站监控系统主要实现以下功能：

1  远方监控；

2  联合调度与优化运行、流量平衡；

3  站间通信、站与集中监控层的通信；

4 与其他系统通信。

4.6.4  通信方式及接口应满足下列要求：

1  调度通信方式应根据泵站规模、系统要求、生产管理体制等因素统一规划；

2  通信网络优先选用公网，也可根据当地的实际情况考虑建设专网。通信网络可采用光纤传输，亦可采用无线通信（无线扩频、微波、移动通信等）传输。

5  泵站视频监视系统

5.0.1  视频监视对象应包括拦污栅、进水池、主副厂房、高低压配电室、真空破坏室、出水池，以及输变电设施、节制闸、防洪闸、溢流堰等与泵站运行管理有关联的重要设备和水工建筑物。

5.0.2  视频监视系统宜满足下列要求：

1  通过以太网（TCP/IP）方式，与视频监视系统的服务器相连，通过视频监控软件同步实现工作场地或区域的远方监视；

2  采用全数字式视频设备，支持多客户端监视与查询；

3  能满足全方位、全天候、不间断监视的要求；

4  能根据报警系统及预置的程序进行录像，或由手动操作实现即时录像；

5  能对图像进行完整的保存与再现，存储时间不少于15天。

5.0.3  视频监视系统施工设计时应注意采取防雷措施，并做好电源防雷和信号防雷。

5.0.4  视频监视系统设备宜包括下列设备：

1  一体化变焦摄像机、彩色摄像机或黑白摄像机(可另配自动光圈定焦镜头）；

2  室外解码器、室内解码器；

3  电动云台；

4  室外防护罩、室内防护罩；

5  电源、视频信号及控制信号防雷器；

6  嵌入式网络视频服务器；

7  监视器或大屏幕显示设备；

8  UPS电源；

9  多媒体视频网络控制软件；

10  视频双向数据光端机；

11  视频图像存储设备。

6  泵站信息管理系统

- 6.1  系统结构与组成

6.1.1  泵站信息管理系统宜采用C/S（客户机/服务器）或B/S（浏览器/服务器）架构。

6.1.2  泵站信息管理系统硬件宜包括：网络设备、服务器/工作站、人机交互设备、电源系统等设备。

6.1.3  泵站信息管理系统软件应由系统软件、支持软件与业务应用软件组成。泵站信息管理系统结构如图6.1.3所示。

图6.1.3  泵站信息管理系统软件结构框图

6.1.4  泵站业务应用软件应根据泵站信息管理系统建设的实际需要，对泵站的业务应用进行整体规划。

6.1.5  泵站信息管理系统网络应采取必要的安全措施。

- 6.2  系统功能

6.2.1  泵站信息管理系统的业务应用软件宜由下列多个功能模块组成，可根据实际需要进行调整。

1  泵站监控管理包括机组实时信息监视、机组统计信息管理、机组综合信息查询、配电实时信息监视、配电统计信息管理、实时信息综合查询、辅机实时信息监视、辅机统计信息管理、辅机综合信息管理、泵站运行操作规程、泵站运行监视报警、泵站基本信息管理、泵站监控信息维护等子模块；

2  工程安全监测管理包括实时信息监视、实时信息统计、水工安全数据查询、监测量过程线分析、监测量相关性分析、测站概况介绍、水工安全测点报警、测点基本信息管理、测点信息维护管理、测点设备信息管理等子模块；

3  视频监视信息管理包括视频实时监控、视频报警联动、视频系统管理、视频设备管理、视频用户管理、视频信息管理等子模块；

4  水雨情监测管理包括实时信息监视、实时信息统计、雨水情数据查询、水位雨量过程线、测站介绍、水雨情报警、雨水情基本信息管理、雨水情信息维护、卫星云图信息发布、卫星云图信息管理等子模块；

5  泵站优化运行管理包括单台机组经济运行计算、单台机组经济运行管理、泵站运行方式管理、泵站调度目标管理、泵站流量平衡控制、泵站经济运行控制、泵站经济运行分析、调度运行操作票管理等子模块；

6  调度计划管理包括泵站调度计划自动生成、泵站日调度计划监视、泵站旬（月）调度计划管理、泵站年度调度计划管理、旬（月）度计划执行情况分析、年度计划执行情况分析等子模块；

7  水费征收管理包括用水计划申请管理、用水计划统计管理、供水时段及费率管理、供水量费用统计管理、供水费用征收情况统计、供水费用征收催缴通知等子模块；

8  工程信息管理包括泵站基础信息、泵组基础信息、配电基础信息、辅机基础信息、水闸基础信息、测站基础信息等子模块。

9  其他业务信息管理。

6.2.2  泵站信息管理系统应充分满足泵站业务需求，数据共享和交换，支持EXCEL电子表格、DBF、TXT等格式的数据转换；还应提供日志管理功能、提供数据备份功能与数据恢复等功能。

6.2.3  运行调度系统应根据泵站运行调度的实际需求以及主机组的结构和运行工况，构建单机组经济运行模型和单站经济运行模型，开发相应的单站优化运行调度软件。对于梯级泵站，应统一考虑各站需求，开发梯级泵站联合调度系统。

6.2.4  生产报表管理系统应提供各类生产数据的信息查询、报表输出等基本功能，同时通过各种自定义公式完成报表信息的数据加工和数据挖掘，利用各种加权/平均算法完成各种关键数据的统计、分析，并自动形成年报、月报和日报等统计报表，从而达到生产指导和决策支持的目的。

6.2.5  办公自动化系统应实现公文管理、档案管理、行政办公管理、电子会议管理、新闻宣传管理等基本功能。办公流程应实现自定义。

- 6.3技术要求

6.3.1  系统应充分考虑整体架构设计的科学性、数据结构设计的合理性、核心算法设计的先进性、部署设计的灵活性，确保系统的整体性能优越，充分满足泵站业务应用需求。

6.3.2  系统应具有良好的可扩展性，适应泵站信息化发展所引发的各类新需求；通过对软件的重新配置、改进，可满足泵站长期发展的需求。

6.3.3  系统应支持局域网、互联网等网络环境，所有数据均能通过网络进行传递，充分实现泵站业务数字化、管理信息化和数据共享的总体目标。

6.3.4  系统应具有足够的安全性、可靠性，保障泵站信息管理系统及其数据具有较高的安全级别。可实现基于用户、IP进行登录控制。

6.3.5  系统应具有良好的兼容性与开放性，所有数据应能采用常用格式.DBF、.XLS等导入导出；应能为泵站的其他应用软件系统提供标准数据接口。所有报表均可直接输出到EXCEL、WORD办公软件进行编辑，所有报表的样式和排版均可由用户自行进行调整。

6.3.6  综合数据库的设计应遵循以下基本原则：

1  符合实用性原则。满足综合信息系统各项业务的实际需求；

2  符合逻辑性原则。满足数据的层次分明、条理清楚，来源明确，逐层归纳的体系要求；

3  符合正确性原则。具有容错功能，保证数据库中不会由于错误的输入和处理产生的不合法数据；

4  符合完整性原则。保证数据的质量、频次和数量，完全满足不缺不漏的业务需求；

5  符合一致性原则。尽量保证数据来源的唯一性，避免同一数据的重复存储，减少数据冗余度；

6  符合安全可靠性原则。严格规划数据的存取、访问权限，形成一个完整的安全机制，定期作增量备份，并采用异地备份机制；

7 符合标准规范性原则。所有数据格式、定义做到规范化和标准化，符合国家、水利行业的信息交换接口要求。

6.3.7  综合数据库设计与开发应遵循国家现行相关标准的规定，并符合下列要求：

1  具有完善的信息编码体系，对泵站业务管理中涵盖的信息进行全面分类和编码管理。编码设计科学合理，并具备目录树结构显示、分类路径明确、多级同步维护（级联修改）、分类分级的多层次查询、数据传送量少等特点；

2  采用面向对象的方式设计，数据库结构清晰明确，便于实现面向对象的编程；数据库对象具有独立性，便于维护；需求变更或业务重组时，程序与数据库的重用率高，修改工作尽可能小；

3  实现过程数据存储管理，泵站生产流程业务从开始、中间各个环节到最后结束和反馈的整个过程中产生的数据能进行完整的关联存储；在业务环节上完成流程的闭环管理同时，实现泵站生产管理业务的闭环管理；

4  综合数据库能对系统所有数据定期进行数据备份，包括实时数据、历史数据、图形数据、属性数据和规则库数据等，以保证数据的安全性。如果条件允许，可采取异地容灾数据备份的方式，以确保数据更加安全、可靠；

5  综合数据库支持数据挖掘功能。当信息管理系统具有优化调度及经济运行功能需求时，能在数据库的基础上实现数据挖掘功能。通过对监测数据的分析实现预报、调度功能。将面向决策支持的、集成的、稳定的、不同时间的历史数据集合进行数据分析，将结果预先计算并存储起来，以便于调度预报，经济运行和决策支持。

6.3.8  根据系统运行管理需要，系统的数据刷新应能满足泵站实际运行与管理要求。

7  安装与验收

- 7.1  安装与测试

7.1.1  泵站计算机监控与信息系统安装应符合下列要求：

1  安装单位应具备相应的资质；

2  设备的安装环境条件符合设计要求；

3  设备及材料已进入施工现场，并已检查验收合格；

4  安装单位提交的施工组织设计经监理工程师认可并签发开工令。

7.1.2  安装施工应遵循下列要求：

1  按产品安装使用说明和相关技术标准、设计文件、施工组织设计等进行设备安装；

2  按设计文件或相关技术标准对网络设备的电源线、信号线等进行统一编号和标识，做好安装记录并备案；

3  通讯设备安装时，要对误码、带宽等相关参数进行测试，安装完成后还要进行抗干扰试验；

4  计算机及外部设备的安装按《电子计算机场地通用规范》（GB2887）的规定执行；

5  控制及保护屏（柜）的安装按《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（ GB 50171）的规定执行；

6  自动化元件的安装按《水电厂机组自动化元件及其系统运行维护与检修试验规程》（DL/T 619）的规定执行。

7  软件安装时，复核硬件配置和软件环境等。

7.1.3  系统安装结束后，应进行现场测试。现场测试方法应按国家现行相关标准的规定执行。测试依据为设计文件和设备产品样本，技术参数应符合设计文件的规定或产品样本标明的技术指标。主要测试项目有：

1  供电电压测试。供电电压质量符合设计要求时才能进行其他参数的测试；

2  通讯介质测试。主要进行带宽和误码率的测试；

3  微机保护装置测试。主要进行整定值及其他参数测试和调试；

4  传感器测试。先进行基准或系数值的测试，有必要的再进行工作范围内线性度测试及环境参数测试；

5  系统接地电阻与绝缘电阻的测试。接地电阻宜小于1欧姆，绝缘电阻按《水电厂计算机监控系统试验验收规程》（DL/T 822）的规定执行；

6  控制信号响应时间的测试。响应时间应小于1秒；

7  信号采集周期的测试。响应时间应符合设计要求。

- 7.2  验收

7.2.1  泵站计算机监控与信息系统验收应按合同完工验收程序进行，由项目法人主持，按《水利水电建设工程验收规程》（SL223）的有关规定执行。

7.2.2  泵站计算机监控与信息系统验收前应通过72小时试运行合格。

7.2.3  验收时应提交下列资料和文件：

1  项目设计、设备供货、安装施工和监理等合同；

2  初步设计报告、技施设计报告、设计变更、施工组织设计；

3  项目建设管理工作报告、设计工作报告、施工管理工作报告、建设监理工作报告、试运行记录及试运行报告；

4  系统拓扑图、布线图、设备布置图、屏柜电路图等图纸；

5  经审计的结算清单；

6  硬件设备产品样本、检验合格证、使用说明书；

7  软件使用说明书、软件环境配置清单（包括版本号）；

8  可靠介质的应用软件及其环境软件的备份、安装说明；

9  合同约定的其他资料。

7.2.4  验收应包括下列内容：

1  资料审查；

2  听取建设各方的汇报；

3  系统软硬件功能操作演示；

4  验收专家评审。

7.2.5  质量保证期应从设备开始投入试运行合格起12个月，或货到现场起18个月，两者以先到者为准。

8  运行管理与维护

- 8.1  总体要求

8.1.1  泵站计算机与信息系统投入运行前，泵站管理单位应建立专门的管理机构，配置相应的专业技术人员，制定系统运行、维护规程和管理制度，并对相关专业技术人员进行培训。

8.1.2  泵站计算机监控与信息系统的运行和维护应进行授权管理，各级被授权人员经技术主管部门考核合格后方可上岗。

8.1.3  泵站管理单位应加强系统运行、维护管理，并落实运行、维护经费。

8.1.4  泵站管理单位应采取有效的技术手段和管理措施防止计算机病毒对系统的侵害和外来的非法入侵。计算机监控系统用计算机接入办公网络及国际互联网应有充分的安全防护措施及安全隔离设备；任何设备、新软件接（装）入系统前必须进行病毒检测；禁止在系统中安装存储未经审核批准的软件；禁止在系统中进行与监控无关的作业。

8.1.5  系统的技术资料应统一管理，建立资料清单并认真履行借阅登记手续。

8.1.6  系统管理应建立台帐、缺陷及故障记录和检修交待记录。

8.1.7  泵站计算机监控和信息系统运行期间应配备适量的备品备件，并对其进行规范管理。

8.1.8  泵站计算机监控与信息系统应根据需求变化、技术发展，依据国家现行有关技术标准和的规定进行改造与升级。

- 8.2  运行管理

8.2.1  计算机监控系统运行管理应符合下列要求：

1  计算机监控系统投入运行，由被授权运行操作人员操作；

2  运行值班人员应定时通过计算机监控系统操作画面图形的颜色变化，棒图、参数的显示,文字、语音信息的反馈等对设备运行状态进行监视并记录运行数据；定期对被控设备、计算机监控系统设备、计算机监控系统画面的工作状态、技术指标及画面显示的参数和计算机房的温、湿度进行巡回检查，每次巡查应做好巡查记录并分析，发现异常应及时汇报；

3  计算机监控系统或被控设备运行异常或者故障，运行值班人员应按运行故障与异常处理作业指导书的步骤进行处理，并及时汇报和通知维护人员；

4  交接班时，交接班双方共同对被控设备、计算机监控系统进行检查，交班人员对接班人员交代计算机监控系统运行状态及是否存在需要特别注意的事项并记录。监控系统出现异常尚在查找处理时，不宜进行交接班工作。

8.2.2  视频监视系统的运行管理应符合下列要求：

1  运行值班人员应定时观察各个摄像点的图像，了解被监视目标的运行状况、安全情况并确定摄像机状况，发现故障及时上报并记录；

2  各个通道监视的图像以及各图像在显示器上的位置宜保持固定，每次完成特定操作后要恢复原设定次序；

3  定期备份系统软件、视频数据，定期清理视频数据。

8.2.3  信息系统运行管理应符合下列要求：

1  泵站工作人员根据自己的授权级别利用信息系统网上办公，做好终端设备的日常管理和清洁维护，接受系统管理员的检查和监督。

2  设专职维护人员负责信息系统的运行管理和处理系统运行出现的技术问题。

3  建立健全数据录入上报（上网）制度，指定数据录入人员和数据审核人员，按录入项目、周期及时准确录入并复核上报数据，及时刷新数据记录，保证网络信息的时效性和准确性。

- 8.3  系统维护

8.3.1  计算机监控系统的维护管理应符合下列要求：

1  各级被授权维护人员应按计算机监控系统维护规程的规定，对计算机监控系统设备进行定期巡检与维护。巡检与维护的主要内容包括：

1）系统设备巡检每周不少于一次，每次巡查应做好巡查记录。

2）系统设备定期维护每季度不少于一次，并做好维护记录。

3）软件无修改的，一年备份一次；软件有修改的，修改前后各备份一次。

4）检查UPS系统，每年对蓄电池进行一次完全充放电维护。

5）定期检查和维护计算机监控系统的接地。

2  运行维护人员根据运行故障与异常处理作业指导书对故障及时处理。

3  维护人员对系统做任何工作均执行工作票制度，工作完成后做好记录并恢复到正常状态。

8.3.2  视频监视系统的维护应符合下列要求：

1  定期检查和维护系统设备、防雷装置和电源；

2  定期清洁摄像机护罩玻璃。

8.3.3  信息系统的维护应符合下列要求：

1  定期检查系统的软、硬件工作是否正常；

2  系统软件、应用软件应定期备份。软件无修改的，一年备份一次；软件有修改的，修改前后各备份一次；

3  定期维护和备份信息系统数据；

4  定期进行病毒查杀及查杀病毒代码库升级；

5  系统新模块的研制，由技术主管部门批准后进行；网络调试、试验及新模块的投入需报请技术主管部门批准，在确定不影响网络和原系统安全稳定运行的情况下进行，并做好记录与备份。

本规程用词说明

执行本导则时，标准用词应遵守下表规定：

导则用词说明

| 标准用词 | 在特殊情况下的等效表述 | 要求严格程度 |
| --- | --- | --- |
| 应 | 有必要、要求、要、只有……才允许 | 要求 |
| 不应 | 不允许、不许可、不要 |  |
| 宜 | 推荐、建议 | 推荐 |
| 不宜 | 不推荐、不建议 |  |
| 可 | 允许、许可、准许 | 允许 |
| 不必 | 不需要、不要求 |  |

中华人民共和国行业标准

泵站计算机监控与信息系统技术导则

SL ×××—2011

- 条 文 说 明

目  次

1  总   则	18

3  基本规定	19

4  泵站计算机监控系统	20

5  泵站视频监视系统	21

6  泵站信息管理系统	22

7  安装与验收	23

8  运行管理与维护	24

1  总   则

1.0.1  我国现有大型泵站400多处5000多座、装机功率560多万kW，中型泵站约3000座、装机功率约400多万kW，大多数建设于20世纪80年代及以前。限于当时的技术、经济条件，泵站设施简单落后，自动化程度低，大部分泵站没有建立计算机监控与信息系统。进入20世纪90年代，随着我国水利科学技术的发展和计算机监控水平的提高，许多泵站建设了计算机监控与信息系统，但由于缺乏统一、实用的行业标准，技术水平参差不齐。为适应泵站现代化的要求，使泵站计算机监控与信息系统建设有一个统一可遵循的准则，并且能规范和指导大中型泵站计算机监控系统与信息系统的设计、安装及运行管理，提高泵站运行的安全性、可靠性和经济性，编制本导则是必要的。

1.0.2  大中型泵站等级划分按《泵站设计规范》（GB/T50265）的规定执行。

1.0.5  根据我国国情，现阶段采用计算机监控的主要目的是加强设备的安全监控和提高经济效益。随着我国现代化进程的加快与泵站科学管理的需要，它将成为保证泵站运行的安全性、可靠性和经济性，的重要防范手段；因此，泵站计算机监控与信息系统建设是水利现代化的必然要求。泵站信息化建设应合理规划，分阶段实施；在完善泵站计算机监控系统和视频监控系统的基础上，开展信息系统的建设；从业务应用需求的实际出发，在建设策略上区分轻重缓急，急用先建；优先建设泵站信息化基础设施，积极营造信息化保障环境，加快重点业务应用系统的建设；提高泵站信息系统的安全性和可靠性，促进泵站信息化健康发展。

1.0.6  泵站计算机监控与信息系统建设首先强调的是可靠性，而后是实用性，再次是经济性，最后是先进性。可靠性是第一位的，这是建设的基本要求；其次满足泵站生产管理的需要，即实用；经济性的目的是性价比要高，投资与效益要合理。系统可靠性的提高并不与投资成正比例，过于复杂的结构和过高的冗余度会使性价比降低，同时还会加重维护的难度，增加故障几率。不宜过多提倡先进性，因电子信息技术更新速度加快，现阶段的先进技术并不意味着以后也延续保留优势，应综合考虑技术应用的趋势、技术的成熟度等而采取相应的策略。

3  基本规定

3.0.1  泵站计算机监控与信息系统建设应根据泵站建筑物、机电设备、金属结构等的状况，以及服务区域内的水文气象、生态环境、农作物品种与生长等实际情况，结合泵站工程运行管理、水资源调配、行政事务管理、公众服务、灌溉与排涝等方面的需求，来确定建设内容。

3.0.3  泵站内电气部分设计可参照《水力发电厂接地设计技术导则》（DL5091）的规定执行，考虑到泵站计算机监控与信息系统包括的建设内容并不仅仅限于泵站内部，其范围包括泵站内外、远方监控中心的电子信息系统的整体防雷设计，因此本条引用GB 50343作为设计标准。

3.0.5  系统设计建设时既要考虑到技术上的先进性、前瞻性，又要考虑到设备投资的经济性、扩展性，不能一味追求设备的高档性。一方面在于电子设备技术更新加快，另一方面考虑到设备使用的合理年限，应充分发挥已有设备的潜力、物尽其用。产品备件的可靠供应，是泵站长期运行的保障手段。选用的产品应充分考虑其技术保障能力，不能因关键部件的供应引起整套系统的瘫痪。

3.0.6  泵站计算机监控与信息系统综合运用了当前先进的计算机软硬件技术，整体功能的完善性、软硬件的成熟性必须得到应有的保证。具体实施时，应当对相关设计、施工单位的资质提出要求。设计单位必须具备相关乙级及以上资质，施工单位应具备计算机信息系统集成三级及以上资质，或具备建设同类大中型信息系统的成功案例。

3.0.8  泵站计算机监控与信息系统应当通过相应的接口实现实时数据发布功能，具备与远方调度中心的通信功能，与防洪调度系统、灌溉动态调度系统等已有的信息化系统相联接，实现互联互通、信息资源共享，最大程度地发挥系统的作用。

3.0.9  环境条件、电源条件、电气特性等作为系统正常运行所具备的基本条件。系统的设计、安装、验收、管理等环节均应严格按照相关的技术要求实施，以保证系统的建设质量和运行安全可靠。

4  泵站计算机监控系统

4.1.1  本条列出了不同类型泵站的主要监控对象。泵站计算机监控系统设计与建设时，宜根据泵站机电设备、金属结构及建筑物的实际情况和运行的需要，选择监控对象。

4.1.2  本条列出了不同类型泵站的主要监测参数。泵站计算机监控系统设计与建设时，根据泵站机电设备、金属结构及建筑物的实际情况和运行的需要，选择监测参数。

4.2.5  远程控制，可在调度中心实现对泵站机组进行远程调度与控制；泵站监控层控制，可在监控系统设定的模式下按照程序控制运行；现地控制层控制，能在各泵站现地LCU控制机组的运行。不同控制方式切换可通过软件授权或转换开关进行设置。

4.3.3  本条列出了不同类型泵站计算机监控系统需满足的控制与调节功能。泵站计算机监控系统设计与建设时，根据泵站机电设备、金属结构及建筑物的实际情况和运行的需要，选择控制与调节功能。

4.3.4  本条列出了不同类型泵站计算机监控系统需满足的监视与报警功能。泵站计算机监控系统设计与建设时，根据泵站机电设备、金属结构及建筑物的实际情况和运行的需要，选择监视与报警功能。

4.3.5  智能设备一般包括温度巡检系统、多功能仪表、叶片角度调节系统等，计算机监控系统与其通信的通信接口一般采用RS-485、以太网以及无线网络等；与其他系统通信，一般可以包括水雨情测报系统、生产管理系统以及上级调度部门的通信系统等。

4.4.1  星型拓扑网络、环状拓扑网络的特点如下：

1  星型拓扑网络。各现地控制层单元与泵站监控层主控级设备作为网络中一个节点分别连接到主交换机的接口上，形成星型分布结构。任何一条线路出现问题都不会影响到整个网络其它节点的通信。

2  环状拓扑网络。采用分布式交换机点对点的连接方式，并构成一个封闭环状网络拓扑结构。现地控制层单元与泵站监控层主控级设备接入附近交换机节点端口。当网络一处发生故障时，网络可以在短时间内自愈，从而保证网络通信的可靠性。

4.4.3  现地控制层结构的选择应符合下列要求：

1  一般大型机组、机组台数分散、重要设备或测控点较多的情况下一般采用每台机组、主要设备单独设置现地控制层单元，各现地控制层单元通过网络与泵站监控层主控级设备进行通信的方式；

2  单机功率小于200kW的机组一般采用几台机组配置一台现地控制单元，各现地设备控制层单元通过网络与泵站监控层主控级设备进行通信的方式。

4.5.2  泵站计算机监控系统硬件配置要求如下：

1  泵站计算机监控系统宜配置2套操作员工作站（也可兼作监控服务器），实现监控系统双机热备份运行。两套操作员工作站用于负责全站运行及历史数据的管理等全站性功能，同时接收和处理各种实时信息，只有工作机有信号输出，工作机与备用机应能互相跟踪并实现自动和手动切换；

2  为保证监控系统各主机、现地LCU设备和装置时钟的一致性，以及监控系统与远方调度时钟的一致性，应采用卫星GPS同步时钟设备校对；

3  监控系统可配置用于现场调试、设备维护、程序开发的工程师工作站或便携式工作站，并附带各种系统软件和应用软件；

4  监控系统可配置专用通信工作站，用于与上级防汛抗旱调度指挥中心通信，或与水情测报系统通信；

5  监控系统应配置打印机，用于打印记录应用程序、参数化表、实时报警信息、实时运行状态、实时事件记录、各种报表等信息；

6  监控系统应配置不间断电源作为紧急备用电源，不间断电源至少有20%的备用裕量，可在厂用电出现故障时提供不小于1小时的短时应急。有直流电源系统时，也可考虑使用逆变设备作为备用电源；

7  大屏幕投影显示系统一般采用LED显示屏、液晶显示屏、DLP等形式；

8  中控室环境应满足计算机长期工作的要求，有可靠的防雷接地措施，保证良好的抗电磁干扰性能、抗静电性能；

9 LCU包括可编程逻辑控制器（或智能控制器）、触摸屏、操作控制元器件等。对于水位、压力、流量等参数应重点实施监测，根据使用场合、具体环境要求等配置传感器。

4.5.4  系统软件一般可选用Windows、UNIX等；主流商用数据库一般可选SQL SERVER、ORACLE等。

4.6.1  集中监控层是泵站群或梯级泵站的远程监测与控制中心，是各泵站的现地设备层的远程集中控制与调度管理中心。

4.6.2  泵站群或梯级泵站监控系统宜采用冗余配置，集中监控层与泵站监控层之间的信息传输通道应可靠，可设置备用通道。

4.6.3  泵站群或梯级泵站监控系统的与其他系统通信包括与上一级防汛抗旱调度指挥系统、其他水利设施信息管理系统等的通信。

4.6.4  系统专网建设宜使用光纤构建，将各泵站、远程调度中心或信息中心连成一体。光纤传输网可采用视频/多路数据复用方式，充分满足泵站群集中控制的可靠要求。

为实现相对分散泵站的现代化管理，也可使用全球移动通信网GSM/GPRS、3G（TD-SCDMA和WCDMA）、公共电话网PSTN等通信网相结合的通信方式建立数字网络远程监控系统。充分利用已有移动通信网络先进的GPRS分组交换技术、3G技术，将各泵站计算机监控系统服务器数据信息传送至远程的泵站信息中心。具有投资较省、开放性好、扩展性强、易于维护等特点。

5  泵站视频监视系统

5.0.1  本条列出了不同类型泵站的主要视频监视对象。泵站视频监视系统设计时，根据泵站机电设备、金属结构及建筑物的实际情况和运行的需要，选择监视对象。

5.0.4  视频监视系统部分设备的要求如下：

1  夜间低照度时，采用红外线摄像头或另配备红外灯；

2  室外云台一般采用重型电动云台，防风；

3  室内防护罩一般带安装支架，湿度大的地区室外防护罩需考虑采取加热措施；

4  视频远距离传输配备的视频双向数据光端机，需配防浪涌保护器。

6  泵站信息管理系统

6.1.2  网络设备包括交换机、防火墙、通信介质等；人机交互设备包括显示器、打印机等。上述设备为推荐的硬件环境，根据泵站的规模可以适当调整，但原则上泵站信息管理系统的应用服务器应采用独立的服务器，不宜与其他系统共享。

6.1.3  系统软件指操作系统软件。根据泵站信息系统的规模和实际需求，从实用性、操作性和维护性等因素考虑，操作系统软件一般推荐采用Linux或Windows平台。如果信息系统规模较大、可靠性要求非常高，也可以考虑采用UNIX平台。

支持软件指数据库管理等应用开发平台支撑软件。对于系统支撑软件要从实际出发，从实用性和经济性考虑，可以根据泵站信息系统的建设规模进行产品选型。通常情况下，可以采用轻量级的Tomcat应用服务中间件和SQL Server数据库管理软件；如果泵站信息系统规模较大，可以采用基于J2EE的应用中间件和Oracle等大型的数据库管理软件。数据集成、报表服务和GIS地理图像信息等中间件，可以根据泵站信息系统的信息覆盖的范围、规模和实际需求进行选择。

泵站信息管理系统中系统软件与支撑软件一般包括：应用服务操作系统软件、数据库服务操作系统软件、数据库管理系统软件、应用服务中间件软件、各类接口通信软件、各类办公软件（AutoCAD、EXECL、WORD等）。

应用软件指泵站业务应用软件。泵站业务应用系统一般包括对泵站监控系统、水闸监控系统、视频监视系统、水情测报系统等基本业务系统的关键信息整合和业务管理，有条件的泵站还可包括工程安全监测系统、工程建设管理系统、办公自动化系统和其它生产管理系统等。泵站业务应用系统建设应根据排涝、灌溉、供水等用途不同而有所区别。其中，灌溉泵站可建立灌溉计划管理系统和水费征收系统，供水泵站可建立供水调度管理系统和供水计费系统。同一类泵站还应根据单站或梯级的功能加以区分。考虑到功能不同的排涝、灌溉、供水泵站，其相关的信息应用系统也有区别。因此，不同业务功能的泵站信息管理系统应根据业务需求、信息资源的特点等进行必要的调整，不能追求统一。即使是同一类泵站，如果是梯级泵站的，也需要进行从信息和业务的相关性全面设计思考，综合考虑多个泵站之间的衔接问题。

泵站信息管理系统中业务应用软件一般包括：泵站监控信息管理软件、水雨情测报系统软件、工程安全监测软件、视频监视信息管理软件、工程信息管理软件、泵站运行调度软件、调度计划管理软件、供水计费征收管理软件、办公自动化管理等软件。

6.1.5  计算机监控系统是生产系统，泵站信息管理系统是管理系统，必须确保泵站信息管理系统网络只能从计算机监控系统单向读取数据。

泵站信息管理系统如果运行在内部局域网，可通过VLAN或ACL实现专网专用的目标，如果泵站信息管理系统有外网访问的需求，应通过VPN/防火墙等网络安全设备进行有效的安全防护。

6.2.1  本条中的其他业务信息管理包括综合信息管理、水闸监控管理等模块。综合信息管理包含泵站实时信息监视、雨水情实时信息监视、闸门实时信息监视、工程安全信息实时监测、调度计划执行监视、视频信息实时监视等子模块；水闸监控管理包含水闸实时信息监视、水闸信息统计、电气量信息查询、闸门概况介绍、闸门运行操作规程、闸门运行监视报警、闸门基本信息管理、闸门监控信息维护等子模块。

6.2.3  泵站经济运行系统开发的要求如下：

1  泵站经济运行系统是以主机组系统为研究对象，在满足扬程流量的基本要求下，寻求一种最佳的运行方式，使泵站产生的效益最大，或者说在产生相同效益时消耗的成本最小；

2  对中小型的农田灌溉、排涝泵站以及增压泵站，由于运行模式简单，可以根据实际情况决定泵站经济运行系统的建设；对于大型排涝泵站、城市供水泵站以及梯级泵站，要通过泵站经济运行系统的建设提高工程效益；

3  泵站经济运行系统可以采用变角或变速调节的方式调节泵站运行工况，经济运行的目标可以根据泵站的实际需求有所不同，采用的准则有：1）系统效益最大准则；2）系统运行成本最小准则；3）泵站提排水量最大准则；4）泵站运行成本最小准则；5）泵站能耗最小准则；6）机组装置效率最高准则。

6.2.4  基本报表功能是必需的。而各类统计报表对泵站安全生产，运行维护和经济运行具有数据积累的功能，如果对大量的历史数据和相关统计信息进行数据挖掘，可以达到指导生产和提高运行效率的目的。同时，考虑报表的形式可能由于不同阶段，形式可能有所变化，因此，报表应具有向导式的编辑功能。在报表系统中报表的导入和导出功能也是非常必要的。

6.2.5  当泵站没有独立的办公自动化系统时，信息管理系统应实现基本的自动办公流程等实用性功能；当泵站已有专业化的办公自动化系统时，信息系统应根据需要适当通过数据整合、内容整合等方式实现二者的无缝连接，发挥二者的各自优势。

6.3.8  所有的数据宜采用数据局部刷新，一般要求如下：

1  菜单及功能模块的操作响应时间控制在2秒以内；

2  数据更新处理时间控制在15秒以内；

3  数据的转换和传送时间在60秒以内；

4  数据采集时间控制在60秒以内；

5  数据的查询时间一般不超过30秒。

7  安装与验收

7.1.1  检查验收的依据是合同设备清单、技术方案中相关内容以及相关技术标准；检查验收的内容包括设备型号、数量、配置参数、生产厂家、出厂日期、合格证书及其编号等。

8  运行管理与维护

8.1.1  专业技术人员包括运行、维护、检修人员；系统运行规程应包括运行操作、运行监视、运行故障与异常处理等方面的作业指导书以及运行各级被授权人员的授权范围；系统维护规程应包括日常维护及检查、故障及异常处理、试验规程等方面的作业指导书以及维护各级被授权人员的授权范围。泵站管理单位应会同设计、设备供货商、安装施工单位按相关技术标准的要求对负责系统运行、维护、检修各级被授权人员进行技术培训。

8.1.2  泵站管理单位应明确规定各级被授权人员的授权范围，各级被授权人员对各自用户名和口令登录后所进行的操作负责。按被授权人的权限来分，运行、维护人员分为系统工程师、一般运行操作人员和一般维护人员。系统工程师负责监控系统的账户、密码管理和网络、数据库、系统安全防护的管理，负责数据库、画面、报表、运行参数、系统或现地控制单元流程控制的修改；一般运行操作人员负责系统、现地控制单元的运行操作、调用画面、查询及打印报表、查询及打印历史数据等；一般维护人员负责系统中除系统工程师维护项目外的其他维护工作。

8.1.3  泵站计算机监控与信息系统系统投入运行后，未经技术主管部门同意，任何单位和个人均不得自行移动、安装、拆卸系统的软、硬件设备，检修、技术改造和扩建项目应列入年度计划安排经费。

8.1.4  计算机监控系统用计算机包括服务器、工程师工作站、操作员工作站、维护终端等计算机设备；任何设备包括维护笔记本电脑、远程维护终端、专用数据存储设备等；计算机监控系统网络通信按《电力二次系统安全防护规定》（国家电力监管委员会第5号令 2004年12月20日）的规定执行；系统病毒检测与防护管理按《计算机病毒防治管理办法》（中华人民共和国公安部令第51号  2000年4月26日）的规定执行。

8.1.5  投入运行设备的技术资料包括：

1  原理图、安装图、技术说明书、信息点参数表、设备和电缆清册等；

2  供货商提供的技术资料（说明书、合格证明和出厂试验报告等）；

3  设备的运行、检验维护规程；

4  程序框图、应用程序源码文本、软件说明书；

5  软件安装介质、系统及数据库备份介质；

6  调试报告。

8.1.6   台帐包括技术标准、系统投运及检修履历、参数配置表、软件安装情况、变更情况、软件及硬件维护记录、现场测试记录、定检或临检报告。

8.1.7  对可能要停产的主机、服务器、核心交换机的备品备件储存至少要保证5年—8年的使用（从投入运行之日算起）；对需要供货商提供的备品备件，储存定额标准不得少于10%（至少1个）；对可采用替代品的备品备件，可降低定额标准，但不得少于5%（至少1个）。

备品备件应统一管理，储存环境应符合产品存储要求或相关技术标准的规定；需通电测试的，一般半年进行一次，不合格备品备件应及时处理。

8.1.8  系统及设备的改造与升级一般要经可行性论证、方案设计和审批后方可进行。

8.2.1  计算机监控系统运行管理、运行故障与异常处理作业指导书的内容如下：

1  计算机监控系统设备包括计算机监控系统的服务器、操作员工作站、网络设备、外围设备（包括打印机、语音报警系统等）、电源系统、现地控制单元等；

计算机监控系统画面包括监控系统拓扑图、主接线及相关设备实时数据、公用系统运行方式与实时数据、站用电系统运行方式、非电量监测系统与相关分析、事件报警一览表、故障报警一览表、机组各部温度画面、机组油气水系统运行画面、机组振动与摆度等非电量监测画面。

2  运行故障与异常处理作业指导书应包括以下内容：

1）测点故障的识别及退出、重投测点等处理原则；

2）网络通信中断的类型、现象及设备监视手段；

3）操作员工作站、现地控制单元等掉电、程序锁死、失控、离线等处理措施；

4）测点故障或退出后不能正常工作的程序及人工干预措施；

5）测点数值越复线、状态变化后自动处理内容及人工干预措施；

6）设备故障、事故报警后的自动处理内容、人工干预措施。

3  交接班时，交接班双方共同检查内容与本条第2款的检查内容相同。

8.3.1  计算机监控系统的巡检、定期维护内容如下：

1  巡检的主要内容包括：检查机房、设备盘柜内（运行中不允许开启的除外）的温度、湿度是否在规定的范围内；检查机房的报警系统运行是否正常；检查机房的消防设施是否处于良好状态。检查系统各硬件设备工作状态指示是否正常；检查系统内部通信、系统与外部通信是否正常。

2  定期维护内容除完成巡检的内容外，还应包括：主、备用设备的定期轮换；对设备进行停电清灰除尘；数据库维护及备份；检测磁盘空间，清理文件系统；数据核对；病毒查杀及查杀病毒代码库升级；机房内温度、湿度、防雷、接地、屏蔽等应符合《电子计算机场地通用规范》（GB/T 2887）的要求；机房的消防设施按《计算机场地安全要求》（GB 9361）的规定配置齐全；数据备份的时间周期应视系统可靠性来定，但应小于系统出现故障的时间周期。

8.3.3  数据备份的时间周期应视系统可靠性来定，但应小于系统出现故障的时间周期。