UDC

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—201×

P

泵站施工及验收规范

Construction  Code  For  Pumping  Station

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局       联合发布

前    言

本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发2011年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》（建标[2011]17号）的要求，由中国灌溉排水发展中心会同有关单位共同编制完成的。

本规范在编制过程中，吸收了国内外最新科研成果和先进、成熟的施工经验，针对存在的问题以及生产中提出的新要求，重点开展了泵站施工新技术、新材料、新设备和新工艺等的分析研究。同时广泛征求了全国有关设计、科研、施工、管理等部门及专家和技术人员的意见，最后经审查定稿。

本标准共11章40节和8个附录，主要技术内容有：总则、术语、施工布置、施工测量、地基与基础、泵房施工、进出水建筑物施工、观测设施和施工期观测、水工金属结构安装与埋件、质量控制和施工安全、泵站施工验收等。

本规范由住房和城乡建设部负责管理，水利部负责日常管理工作，中国灌溉排水发展中心负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给中国灌溉排水发展中心（地址：北京市西城区广安门南街60号荣宁园3号楼，邮政编码：100054；电子信箱：jskfpxc@163.com），以便今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要审查人和主要起草人：

主  编  单  位：中国灌溉排水发展中心

参  编  单  位：武汉大学

湖北省水利水电勘测设计院

安徽省水利水电勘测设计院

黑龙江省水利水电勘测设计院

山西省运城市水务局

主 要 起 草 人：李端明  石自堂  骆克斌  陈亚辉  乔亚成  王俊武

王  力  秦昌斌

主 要 审 查 人：

目    次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  施工布置	5

3.1  一般规定	5

3.2  施工布置	5

4  施工测量	7

4.1  一般规定	7

4.2  施工测量	8

5  地基与基础	11

5.1 一般规定	11

5.2  基坑排水	11

5.3  基坑开挖	12

5.4  地基处理	13

5.5  特殊土地基处理	14

5.6  地基的除险加固	15

6  泵房施工	17

6.1  一般规定	17

6.2  泵房钢筋混凝土	17

6.3  泵房底板	23

6.4  泵房楼层结构	24

6.5  特殊气候条件下的施工	25

6.6  移动式泵房	27

6.7  泵房建筑与装修	27

6.8  泵房加固改造	28

7  进出水建筑物施工	30

7.1  引水建筑物	30

7.2  前池	30

7.3  流道及输水管道的管床	31

7.4  出水建筑物	32

7.5  进出水建筑物加固改造	33

8  观测设施和施工期观测	35

8.1　观测设施	35

8.2  施工期观测	36

9  水工金属结构安装及埋件	38

9.1  一般规定	38

9.2  闸门埋件安装	39

9.3  平面闸门安装	39

9.4  拍门安装	40

9.5  拦污栅安装	40

9.6  闸门、拦污栅试运转	41

9.7  机电设备预埋件	41

9.8  固定卷扬式启闭机安装及试运转	43

9.9  移动式启闭机安装及试运转	45

9.10  液压式启闭机安装及试运转	47

9.11  清污机安装及试运转	48

9.12  水工金属结构加固改造	48

10  质量控制和施工安全	50

10.1  一般规定	50

10.2  质量控制	50

10.3  施工安全	51

11  泵站施工验收	52

附录A  换填土层法	54

附录B  搅拌桩法	56

附录C  灌浆法	58

附录D  桩基础	61

附录E  沉井基础	66

附录F  普通模板及支架的计算荷载	68

附录G  平面闸门埋件安装允许公差与偏差	71

附录H  移动式启闭机部分部件安装允许公差与偏差	72

引用标准名录	75

本规范用词说明	76

条 文 说 明	77

- 1  总  则

1.0.1  为统一泵站施工及验收技术标准，保证泵站工程施工质量，规范泵站验收行为，使泵站工程施工做到优质、安全、经济，保证工期，管理方便，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、扩建或改造的大中型及安装有大中型主机组的灌溉、排水、调（引）水及工业、城镇供排水泵站的施工及验收。

1.0.3  泵站施工前，应根据主管部门批准的设计文件编制施工组织设计和复杂、隐蔽、重点工程部位的施工方案。

1.0.4  泵站工程应按监理工程师认可签发的图纸施工。如需修改，应报监理工程师认可。

1.0.5  泵站工程施工应采用经过试验和鉴定的新技术、新材料、新设备和新工艺。

1.0.6  泵站工程施工及验收应建立完整的技术档案。技术档案应符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T 50238）的规定。

1.0.7 泵站施工及验收，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术  语

2.0.1  泵站pumping station

由抽水装置、辅助设备及配套建筑物组成的工程设施，亦称抽水站、扬水站。

2.0.2  （测量）真值true value

某量所具有的准确值。

2.0.3  误差(真误差) error

测量中某量的观测值与其真值之差。

2.0.4  系统误差systematic error

在相同的观测条件下，对某量作一系列观测，其观测误差的大小和符号都保持不变，按一定的规律变化的误差。

2.0.5  精度(精密度)accuracy

对某量的多次观测中，观测误差分布的密集或离散的程度。在水利水电工程测量中，常以各等级的限差来表示精度。

2.0.6  三角测量triangulation

用经纬仪观测各三角形中的水平角，根据起算数据和三角学原理推算各点坐标的平面控制测量工作。

2.0.7  导线网traverse network

由几个导线环构成具有结点的网状结构形式的平面控制网。

2.0.8  导线测量traverse survey

依次测定各导线边(转折边)边长和各导线角(转折角)，根据起算数据推算出各导线点坐标的平面控制测量工作。

2.0.9  施工放样(定线) setting out for construction survey

根据设计坐标、高程或其他数据，将设计图上建筑物的轴线、细部轮廓点和填挖轮廓点标定于实地的测量工作。

2.0.10  安装测量erection survey

工程建设中为安装预制构件(金属的或混凝土的)或机电设备而进行的测量工作。

2.0.11  工程地质剖面图engineering geological profile

依一定比例尺和图例表示工程建筑物地段某一方向铅垂切面上的工程地质现象及其相互关系的图件。

2.0.12  温度荷载temperature load

温度变化时建筑物由于受到外部或内部的约束其体积不能自由胀缩而产生的约束力。

2.0.13  固结灌浆consolidation grouting

用灌浆加固有裂隙破碎带的地基以增强其整体性和承载能力的工程措施。

2.0.14  帷幕灌浆curtain grouting

用灌浆充填地基内的缝隙，形成阻水幕以降低作用在建筑物底部的渗透压力或减小渗流量的工程措施。

2.0.15  地基处理foundation treatment

为提高地基的承载、抗渗能力，防止过量或不均匀沉陷，以及处理地基的缺陷而采取的加固、改进措施。

2.0.16  预压加固preloading consolidation

建筑物施工前对地基施加预压荷载以减少后期地基沉陷量的软基处理方法。

2.0.17  混凝土质量控制concrete quality control

对混凝土施工过程中的各个环节进行直接和间接的测定检验和控制，以保证混凝土达到预期质量指标的管理工作。

2.0.18  验收试验acceptance test

检查生产厂家供货合同对水力机械所保证的项目指标而进行的试验。

2.0.19  负荷试验load test

鉴定水力机组在各种规定负荷工况下，有无异常振动、摆度、漏油、漏水、噪声、轴承温升过高,以及安全连续运行情况的试验。

2.0.20  安装允许偏差erection tolerance

在水工金属结构及设备安装时允许出现的、不致影响机组设备正常运行的尺寸偏差。

2.0.21  实时控制real-time control

用电子计算机对电力系统中的电气量的变化、事件、故障等当时出现的各种运行工况进行计算、判断并进行处理的过程。

2.0.22  施工组织设计construction planning

根据拟建工程的经济技术要求和施工条件，对该工程进行施工方案的研究选择和总体性的施工组织安排并据以编制概预算、制定计划及指导施工的技术经济文件。

2.0.23  施工管理construction management

根据计划和合同的要求并结合工程的特点，对工程施工的各项业务进行计划与决策、组织与指挥、控制与协调、教育与鼓励、监督等全部职能活动的管理。

2.0.24  施工方案construction scheme

根据拟建工程的施工条件，对该工程施工过程中所需要的人、财、物、施工方法等因素在时间和空间上进行安排的文件。

2.0.25  施工质量construction quality

施工过程中的每一阶段施工的成品达到技术标准要求、满足使用需要的性能的总和。

2.0.26  施工图construction drawing

按照初步设计(或技术设计)所确定的方案表明施工对象的全部尺寸、用料、结构以及施工技术要求的图样。

2.0.27  竣工验收final acceptance

按设计要求完成建设项目的全部施工任务并具备了设计功能及投产运用条件后，按规定正式办理工程交付和接收手续的合格认证活动。

- 3  施工布置

- 3.1  一般规定

3.1.1  施工总体布置应根据泵站工程枢纽布置、建筑物型式、施工条件和工程所在地自然、社会状况等因素，对为施工服务的各种临时设施进行统筹规划、合理确定和布置。

3.1.2  主要施工工厂和临时设施的布置应考虑施工期洪水影响。其防洪标准应根据工程规模、工期长短及河流水文特性等因素，分析不同洪水标准对其危害程度，在5年～20年重现期范围内选用；高于或低于上述标准，应有充分论证。

3.1.3  施工总体布置应因地制宜，合理利用土地，有利生产，方便生活，注重环境保护，减少水土流失。

3.1.4  房屋建筑和施工临时设施宜永久和临时相结合，减少或避免大量临时设施在主体工程施工过程中的拆迁，减少占用施工场地；亦可利用永久建筑物和附近已建工程的原有设施作为施工临时设施。

3.1.5  若场地条件具备布置不同的施工方案，且各方案差异较大时，应进行施工总布置方案比选。必要时，应进行专题论证。

- 3.2  施工布置

3.2.1  施工布置应根据施工需要分阶段形成，并满足各阶段的施工要求。施工场地平整范围宜按施工布置最终要求确定。

3.2.2  在施工导流方案和主体工程施工分区确定后，施工布置应考虑施工临时设施及其布置、对外交通衔接方式、可利用场地的位置和面积、临时建筑和永久设施的结合等。

3.2.3  施工布置可按以下分区：

1  主体工程施工区；

2  施工工厂区；

3  当地材料加工区；

4  仓库和堆场等储运系统；

5  机电设备和金属结构安装场地；

6  存、弃渣料堆放区；

7  施工管理和生产生活区。

3.2.4  主体工程施工区主要包括进水建筑物、泵房、出水建筑物等主体工程的施工现场。在工程施工期，应经济合理地解决土石方开挖和回填、砌体和混凝土浇筑的运输道路、基坑排水设施、水电气供应、金属结构和机电设备安装场地和运输道路等。

3.2.5  施工工厂区主要包括砂石料加工、混凝土生产、供水、供电、通讯、机械修配及加工等场地。施工工厂宜布置在服务对象和用户附近，少占耕地，避开不良地质地段，满足防洪、防火、安全、卫生和环保等要求。

3.2.6  当地材料加工区应布置在场地开阔、运输便利和排水条件良好的场地。

3.2.7  仓库和堆场等应有良好的交通条件，布置上应符合国家有关防火、防爆等安全规定。

3.2.8  机电设备和金属结构的安装场地宜布置在其安装部位附近。应合理衔接土建施工与设备安装节点，充分利用土建施工中已建工程和各种设施，经济合理地利用安装场地。

3.2.9  存、弃渣料堆放场应选用易于修建出渣道路的山沟、坡地、荒滩，避免占用耕地和经济林地。堆放场边坡应稳定安全，排水设施良好。临时堆存料场宜选在开挖渣料使用地点附近，并具备较好的挖、装、运条件。

3.2.10  施工管理区宜选择在交通及通讯方便、邻近施工现场、具备良好的日照、通风和排水条件的场地。施工生活区应考虑风向、日照、噪音、防火、绿化、水源水质、卫生等因素，在满足建筑物各项功能的条件下进行布置。房屋建筑标准应根据当地地形和气象特征、房屋使用年限等条件确定，使用期在3年以上的房屋建筑宜选用永久结构，也可采用装配式活动房屋。

3.2.11  应根据施工布置和施工进度要求，合理确定对外和场内交通方案。对外交通方案应确保施工工地与公路、铁路车站、水运港口之间的交通联系，具备承担施工期间外来物资运输任务的能力。场内交通方案应确保施工工地内部各工区、材料堆场、堆弃渣场、各生产生活区之间的交通联系，主要道路与对外交通衔接。

- 4  施工测量

- 4.1  一般规定

4.1.1  泵站施工测量应按现行国家标准《工程测量规范》（GB 50026）和现行行业标准《水利水电工程施工测量规范》（SL 52）的有关规定执行。

4.1.2  泵站施工测量应包括下列内容：

1  根据施工总体布置和有关资料要求布设施工测量控制网；

2  针对工程施工各阶段的不同要求，进行地形测绘或施工放样及检查；

3  建筑物外部变形观测点的埋设和施工期的定期观测；

4  建筑物的几何形体的竣工测量。

4.1.3  施工平面控制网的坐标系统，宜与设计图纸的坐标系统相一致；也可根据施工需要建立与设计图纸的坐标系统有换算关系的施工坐标系统。施工高程系统，应与设计图纸的高程系统相一致，并应根据需要与就近国家水准点进行联测。

4.1.4  施工测量主要精度指标应符合表4.1.4的规定。

表4.1.4 　施工测量主要精度指标                                  单位:mm

| 项 目 |  | 精度指标 |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部 工程 | 部 位 | 内 容 | 平面位置 中误差 | 高 程 中误差 |  |
| 混凝土 | 泵站底板 | 轮廓点放样 | ±20 | ±20 | ①平面相对于轴线控制点 （泵址中心轴线标志点）；②高程相对于工地水准基点 |
|  | 进、出水流道和泵井 | 轮廓点放样 | ±10 | ±10 |  |
|  | 岸墙、翼墙 | 轮廓点放样 | ±25 | ±20 |  |
|  | 消力池、铺盖 | 轮廓点放样 | ±30 | ±30 |  |
| 浆砌石 | 岸墙、翼墙 | 轮廓点放样 | ±30 | ±30 |  |
|  | 护底、海漫、护坡 | 轮廓点放样 | ±40 | ±30 |  |
| 干砌石 | 护底、海漫、护坡 | 轮廓点放样 | ±40 | ±30 |  |
| 土石方开挖 |  | 轮廓点放样 | ±50 | ±50 | 包括土方保护层开挖 |
| 泵站机电设备与金属结构安装 |  | 安装点 | ±（1～3） | ±（1～3） | 相对于建筑物安装轴线和相对水平度 |
| 施工期间外部变形观测 |  | 水平位移测点 | ±（3～5） | － | 相对于观测基点 |
|  |  | 垂直位移测点 | － | ±（3～5） |  |

4.1.5  对于测绘仪器与工具，应定期检定，及时维护保养和检查校正。

4.1.6  各种外业手簿的原始记录，应做到数据真实、字迹清楚、端正齐全，不得涂改转抄或事后补记。

- 4.2  施工测量

4.2.1  施工平面控制网的建立可采用卫星定位测量、导线测量、三角形网测量等方法。主泵房轴线宜作为控制网的一个边。

4.2.2  根据泵站中心线标志，测设轴线控制的标点(简称轴线点)，其相邻标点位置的中误差应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2  主要轴线点点位中误差限值                           单位：mm

| 轴线类型 | 相对于邻近控制点点位中误差 |
| --- | --- |
| 土建轴线 | ±10 |
| 安装轴线 | ±5 |

4.2.3　平面控制网精度等级，卫星定位测量控制网宜按四等和一级、二级；三角形网宜按四等和一、二级；导线及导线网宜按二、三级，有关技术要求按表4.2.3－1、表4.2.3－2和表4.2.3－3的规定执行。

表4.2.3—1  卫星定位测量控制网的主要精度要求

| 等级 | 平均边长 （km） | 固定误差 （mm） | 比例误差系数 （mm/km） | 约束点间的 边长相对中误差 | 约束平差后 最弱边相对中误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | 2 | ≤10 | ≤10 | ≤1/100000 | ≤1/40000 |
| 一级 | 1 | ≤10 | ≤20 | ≤1/40000 | ≤1/20000 |
| 二级 | 0.5 | ≤10 | ≤40 | ≤1/20000 | ≤1/10000 |

表4.2.3—2  三角行网测量的主要精度要求

| 等级 | 相对中误差 |  | 测回数 |  | 测角中误差 （″） | 三角形最大 闭合差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起始边 | 最弱边 | 2″仪器 | 6″仪器 |  |  |
| 四等三角 | 1/80000 | 1/40000 | 6 |  | ±2.5 | ±9 |
| 一级小三角 | 1/40000 | 1/20000 | 2 | 4 | ±5.0 | ±15 |
| 二级小三角 | 1/20000 | 1/10000 | 1 | 2 | ±10 | ±30 |

表4.2.3—3　导线及导线网测量的主要精度要求

| 等级 | 导线长度 （km） | 平均边长 （m） | 测距相对 中误差 | 导线全长 相对闭合差 | 测回数 |  | 测角 中误差 （″） | 方位角 闭合差 （″） | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2″仪器 | 6″仪器 |  |  |  |
| 二级导线 | 2.4 | 100～300 （200） | 1/10000 | 1/10000 | 1 | 3 | 8 | ±10n | n为 测站点 |
| 三级导线 | 1.2 | 50～150 （100） | 1/5000 | 1/5000 | 1 | 2 | 12 | ±20n |  |

4.2.4　平面控制点，应选埋于通视良好，有利于扩展，方便放样，地基稳定且能较长期保存的地方。平面控制网建立后，应定期进行复测，其精度不应低于4.2.3规定的精度。若发现控制点有位移迹象时，应进行复测。

4.2.5　施工水准网的布设，应按由高到低逐等控制的原则进行。接测国家水准点时，应接测两点以上，检测高差应符合要求。

4.2.6　工地水准基点，应设地面明标与地下暗标，且各不应少于1个，其中大型泵站工地宜设置各2个。基点位置应设在不受施工影响、地基坚实、便于保存的地点，埋没深度应在冰冻层以下0.5m，并浇灌混凝土基础。

4.2.7　高程控制测量等级要求，应按照表4.2.7的规定执行。

表4.2.7  高程控制测量的等级要求

| 施 测 部 位 | 水准测量等级 |
| --- | --- |
| 大型泵站竖向位移水准网布设 | 二 |
| 大型泵站施工水准网布设 | 二或三 |
| 大型泵站竖向位移观测点、中型泵站施工水准网布设 | 三 |
| 进出水混凝土建筑物 | 四 |
| 一般土石方工程 | 五 |

4.2.8  高程测量的各项技术要求，应按表4.2.8的规定执行。

表4.2.8　高程测量的技术要求

| 等级 | 水准仪 型号 | 视线 长度 (m) | 前后视的 距离较差 (m) | 前后视的 距离较差 累计(m) | 视线离地面 最低高度 (m) | 基、辅分划或 黑、红面读数 较差(mm) | 基、辅分划或 黑、红面所测高 差较差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | DS1 | ≤50 | ≤1.0 | ≤3.0 | 0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 三 | DS1 | ≤100 | ≤2.0 | ≤5.0 | 0.3 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | DS3 | ≤75 |  |  |  | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 四 | DS3 | ≤80 | ≤3.0 | ≤10.0 | 0.2 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 五 | DS3 | ≤100 | 近似相等 | － | － | － | － |

4.2.9　放样前应检核已有数据、资料和施工图(包括修改通知单)中的几何尺寸，无误后方可作为放样的依据。

4.2.10　泵站底板上部立模的点位放祥，宜以轴线控制点直接测放出底板中心线（垂直水流方向）和泵站进出水流道中心线（顺水流方向），其中误差要求为±2mm。

4.2.11  泵站金属结构预埋件的安装放样点测量精度指标应符合现行行业标准《水利水电工程施工测量规范》（SL 52）的要求。

4.2.12  立模、砌（填）筑高程点放样应符合下列规定：

1  为混凝土立模和混凝土抹面层以及金属结构预埋安装使用的高程点，采用两个已知水准点进行测设检查；

2  对软土地基的高程测量时，考虑土壤沉降值；

3  对机泵及金属构件预埋件的安装高程和泵站上部结构的高程测量，在泵房底板上建立初始观测基点，采取相对高差进行控制。

4.2.13  竣工测量及归档资料应包括下列内容：

1  施工控制网（平面、高程）的计算成果；

2  主要水工建筑物的建基面和进出水渠道的平面、断面图；

3  实测建筑物过流部位及其他主要部位的竣工测量成果（坐标表、平面和断面图）；

4  外部变形观测设施和竣工图表及施工期变形观测资料；

5  有特殊要求部位的测量资料。

- 5  地基与基础

- 5.1 一般规定

5.1.1  地基与基础工程施工应按下列程序进行：

1  场地平整，修筑临时施工道路；

2  设置施工平面与高程控制网点，进行测量放样；

3  布置基础排水设施；

4  开挖基坑，并按设计要求堆放挖出的土石料；

5  对需要处理的松软土、膨胀土、湿陷性黄土等地基，按设计要求进行处理。

5.1.2  对需要处理的地基，宜选择有代表性场地，进行施工前现场试验或试验性施工。

5.1.3  凡已处理的地基，应经检验合格后再进行下道工序施工。

5.1.4  有度汛要求的泵站工程，应按施工组织设计要求构筑度汛工程。

5.1.5  施工中发现文物古迹、化石以及测绘、地质、地震、通信等部门设置的永久性标志和地下设施时，均应妥善保护，并及时报请有关部门处理。

- 5.2  基坑排水

5.2.1  应根据泵站施工区的地形、气象、水文、工程地质条件、排水量大小，进行泵站基坑排水系统规划布置，并与场外排水系统相协调。

5.2.2  基坑排水应包括初期排水与经常性排水。初期排水量由基坑(或围堰)范围内的积水量、抽水过程中围堰及地下渗水量、可能的降水量等组成；经常性排水应分别计算渗流量、排水时降水量及施工弃水量，但施工弃水量与降水量不应叠加，应以二者中的数值大者与渗流量之和来确定最大抽水强度，配备相应设备。

5.2.3  基坑排(降)水，应根据工程地质与水文地质条件，分别选择集水坑或井点等方法。对于无承压水土层，可采用集水坑排(降)水法；对于各类砂性土、砂、砂卵石等有承压水的土层，可采用井点排(降)水法。

5.2.4 集水坑排(降)水应符合下列规定：

1  集水坑和排水沟设置在基础底部轮廓线以外一定距离处；

2  集水坑和排水沟随基坑开挖而下降。集水坑底低于基础底1.0m以下；

3  基坑挖深较大时，分级设置平台和排水设施；

4  排水设备能力与需要抽排的水量相适应，并有一定的备用量。

5.2.5  井点排水可采用轻型井点和管井轻型井点两类。井点类型的选择宜考虑透水层厚、埋深、渗透系数及所要求降低水位的深度、基坑面积大小等因素，通过分析比较确定。

5.2.6  采用井点排水，应根据水文地质资料和降低地下水位的要求进行计算，以确定井点数量、位置、井深、抽水量以及抽水设备型号等。必要时，可做现场抽水试验，确定计算参数。

5.2.7  采用轻型井点的，基坑宽度大于6m时，宜采用双排井点或环形井点布置；降深超过5m时，宜采用二或三级(层)井点。孔距宜为0.8～1.6m，最大不宜超过3m。

5.2.8  轻型井点施工应符合下列规定：

1  按敷设集水总管、沉放井点管、灌填滤料、连接管路、安装抽水机组的顺序进行安装；

2  各部件安装严密、不漏气。集水总管、井点管宜用软管连接，集水总管、集水箱宜接近天然地下水位；

3  冲孔直径不小于300mm，孔底比管底低0.5m以上；

4  在井点管与孔壁之间填入砂滤料时，管口应有泥浆冒出，或向管内灌水时，能很快下渗，方为合格；

5  井点系统安装完毕，及时试抽，合格后将孔口以下0.5m范围用粘性土填塞密封。

5.2.9  实际井点数宜为计算数的1.2倍，管井井点总降水位宜低于工程要求值0.5m。

5.2.10  管井井点施工应符合下列规定：

1  管井可用钻孔法成孔，且宜采用清水固壁；

2  管井各段连接牢固，清洗、检查合格后方可使用；

3  滤网(滤布)紧固于滤水管上，井底滤料按级配分层连续均匀铺填；

4  成井后，及时采用分级自上而下和抽停相间的程序抽水洗井；

5  试抽时，调整水泵抽水量，达到预定降水高程。

5.2.11  井点抽水期间，应按时观测水位和流量，并做好记录；还应随时监视出水情况，如发现水质浑浊，应分析原因并及时处理，必要时，可增设观测井。对轻型井点，应观测真空度。

5.2.12  井点排水结束后，应按设计要求进行填塞，并做好记录。

5.2.13  当地下水位降低可能对邻近建筑物产生不利影响时，应设置沉降观测点进行监测；必要时，应采取防护措施。

5.2.14  排(降)水应有可靠的电源和备用设备。

- 5.3  基坑开挖

5.3.1  基坑的开挖断面应满足设计、施工和基坑边坡稳定性的要求。

5.3.2  采用水力冲挖方法施工，应符合下列要求：

1  水源、电源与排泥场地满足施工要求；

2  分块分段、先周边后中间、分层进行挖土，每层深度为2～3m；

3  机组均匀布设，间距宜为20m；

4  排泥场的围埂要分层夯实。

5.3.3  根据土质、气候和施工条件，基坑底部应留0.1～0.3m的保护层，待基础施工前再分块依次挖除。

5.3.4  基础底面不应欠挖和超挖，若有局部超挖应回填压实。

5.3.5  在0℃以下施工时，基础保护层挖除后，应采取可靠防冻措施。

5.3.6  对于岩石地基的基坑开挖，还应按现行行业标准《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》（SL 47）的有关规定执行。

- 5.4  地基处理

5.4.1  对淤泥、淤泥质土、湿陷性黄土、素填土、杂填土地基及暗沟、暗塘等浅层地基处理，宜采用换填土层法。换填土层法施工技术要求可按附录A的规定执行。

5.4.2  正常固结的淤泥、淤泥质土、粉土、饱和松散砂土、饱和黄土、素填土等承载力小于70kPa的地基处理，宜采用搅拌桩法。当用于处理泥炭土、塑性指数大于25的黏土或地下水具有腐蚀性时，应通过试验确定其适用性。搅拌桩法按施工方法不同，分为干法(或称喷粉搅拌法)和湿法(或称深层搅拌法)。地下水的pH值小于4，或硫酸盐含量超过1%的软土，不宜采用干法；湿法应经过凝固试验后，确定采用抗硫酸盐水泥加固地基土的适用性。搅拌桩法施工技术要求可按附录B的规定执行。

5.4.3  砂土、粉土、黏性土和一般填土层等地基加固，宜采用静压注浆法；该方法也可作为泵房和辅助建筑物的地基加固或纠偏的工程措施。静压注浆施工技术要求可按附录C的规定执行。

5.4.4  砂砾石土、粉土、粘性土、淤泥质土、湿陷性黄土及人工填土等地基的加固或防渗处理，宜采用高压喷灌浆法。对地下水具有侵蚀性、地下水流速过大和已发生涌水的地基，以及地基土中含有较多漂石、块石的地层及淤泥与泥炭土地基，应通过试验确定采用高压喷射灌浆法的可行性。高压喷灌浆法也可用于已有泵房建筑物的地基加固、深基坑的侧壁支护和基础防渗帷幕等工程。高压喷射灌浆法施工技术要求可按附录C的规定执行。

5.4.5  钻孔灌注桩包括回转钻孔灌注桩、冲击钻孔灌注桩、扩底钻孔灌注桩、螺旋钻孔灌注桩及旋挖钻孔灌注桩。回转钻孔灌注桩按泥浆排放方式的不同分正循环和反循环，可用于地下水位以下的黏性土、粉土、砂类土及强风化岩等地基的加固处理；冲击钻孔灌注桩除适用上述地层外，还可用于碎石类土和穿透旧基础及大块孤石等地下障碍物的地基的加固处理，但在岩溶发育地区，应慎重使用；螺旋钻孔灌注桩仅可用于地下水位以上的黏性土、粉土、砂土及人工素填土地基的加固处理。旋挖钻孔灌注桩可用于黏性土、粉土、砂土、碎石土、全风化基岩、强风化基岩及人工填土地基的加固处理。钻孔灌注桩施工技术要求可按附录D的规定执行。

5.4.6 预制钢筋混凝土方桩可用于泵站工程各类建(构)筑物基础处理。预制钢筋混凝土方桩施工技术要求可按附录D的规定执行。

5.4.7开挖困难的淤泥、流沙地基，周围有重要建筑物或受其他因素的限制的地基，不允许按一定边坡开挖的土基或松软、破碎岩石地基，以及因桩数较多且不能合理布置的地基，可采用沉井进行地基处理。采用沉井进行地基处理的施工技术要求可按附录E的规定执行。

- 5.5  特殊土地基处理

5.5.1  湿陷性黄土地基的处理应符合下列要求：

1  根据工程的具体情况，选择合理的处理方法与施工程序；

2  自重湿陷性黄土层上的地基，宜采用预浸水法或挤密法进行处理。

3  预浸水法宜用于处理湿陷性黄土层厚大于10m，自重湿陷量的计算值不小于500mm的场地。

4  采用预浸水法要具备足够的水源，施工前宜通过现场试坑浸水试验确定浸水时间、耗水量和湿陷量等。

5  预浸水法处理地基的施工符合下列要求：

（1）浸水坑边缘至既有建筑物的距离不宜少于50m，并应防止由于浸水影响附近建筑物和场地边坡的稳定性；

（2）浸水坑的边长不得小于湿陷性黄土层的厚度，当浸水坑的面积较大时，可分段进行浸水；

（3）浸水坑内的水头高度不宜小于300mm，连续浸水时间以湿陷变形稳定为准，其稳定标准为最后5d的平均湿陷量小于1mm/d。

6  地基预浸水结束后，在基础施工前应进行补充勘察工作，重新评定地基土的湿陷性，并采用垫层或其他方法处理上部湿陷性黄土层。

7  对于地下水位以上局部或整片处理，可采用挤密法，桩深可为5～15m。

8  挤密法的成孔可选用沉管、冲击、夯扩、爆扩等方法。成孔挤密，应间隔分批进行；当为局部处理时，由外向内施工；

9  挤密成孔后尽快回填夯实，并符合下列施工要求：

（1）孔底在填料前夯实。孔内填料宜用素土或灰土，必要时，可用强度高的水泥土等。当防（隔）水时，宜填素土；当提高承载力或减小处理宽度时，宜填灰土、水泥土等；填料时，宜分层回填夯实，其压实系数不宜小于0.97；

（2）回填料的配合比符合设计要求。灰土拌合均匀，拌合后及时入孔，不得隔日使用；

（3）挤密孔夯填高度宜超出基底设计标高0.2～0.3m，其上可用其他土料夯至地面，使基底下保留0.5m厚的垫层。

10  挤密法效果检验包括以下内容：

（1） 及时抽样检查孔内填料的夯实质量，其数量不得少于总孔数的2％，每台班不少于1孔。在全部孔深内，宜每1m取土样测定干密度，检测点的位置在距孔心2/3孔半径处。孔内填料的夯实质量，也可通过现场试验测定；

（2） 对重要或大型工程，除上述方法检测外，还要在处理深度范围内分层取样，测定挤密土及孔内填料的湿陷性及压缩性；也可在现场进行静载荷试验或其他原位测试。

11  小范围湿陷性黄土或非自重湿陷性黄土，可用换填垫层、桩基等方法处理。施工方法可按本规范附录A、附录D的有关规定执行。

5.5.2  膨胀土地基的处理应符合下列要求：

1  膨胀土地基上的基础施工应安排在冬旱季节进行，力求避开雨季，否则，采取可靠的防止雨水措施；

2  基坑开挖前要布置好施工场地的排水设施，严禁天然地表水与施工用水流入基坑；

3  临时性生活设施、施工设施(如水池、洗料场、混凝土搅拌站等)要安排在离基坑较远的位置，避免水流进基坑；

4  防止雨水浸入坡面和坡面土中水分蒸发，避免干湿交替，保护边坡稳定；还可在坡面喷水泥砂浆保护层或用土工膜覆盖地面；

5  基坑开挖至接近基底设计标高时，留0.3m左右的保护层，待下道工序开始前再挖除保护层。基坑挖至设计标高后，及时铺水泥浆封闭坑底，或快速浇筑素混凝土垫层保护地基，待混凝土达到50%以上强度后，及时进行基础施工；

6  及时分层进行建筑物四周的回填土填筑。回填土料选用非膨胀土、弱膨胀土及掺有水泥的膨胀土。选用弱膨胀土时，其含水量宜为1.1～1.2倍塑限含水量。

- 5.6  地基的除险加固

5.6.1  基础不均匀沉陷的处理应符合下列要求：

1  首先查明地基的地层构造和工程地质条件，对基础承载力不足，出现不均匀沉陷的泵房，在基础处理前，根据沉陷观测资料，分析判断沉陷是否稳定；

2  沉陷已接近稳定的基础处理，可采取加固底板、处理边墙的裂缝等措施；

3  对沉陷未稳定的基础处理，要进行专题论证，可选择搅拌桩法、高压喷射灌浆法、钻孔灌注桩法、打入式预制桩等处理方法；

5.6.2  泵房的倾斜与纠偏应进行经济技术比较，合理选择拆除重建或泵房纠偏处理等除险加固方案。

5.6.3   泵房纠偏处理可采用下列方法：

1  基土促沉法。对建筑物沉降较小侧的地基土采用促沉方法促使其沉降，使倾斜建筑物两侧的沉降差降低至允许的范围内。基土促沉的方法有掏土(砂)法、沉井冲水排土法、加载法和地基应力解除法等；

2  基土加固法。对建筑物沉降较大侧的地基土采用加固的方法，以限制其继续下沉。基土加固的方法主要有静压桩法、旋喷桩法、高喷灌浆法、板桩围护法等。不能因基础加固而对原有地基土产生新的扰动，形成新的附加沉降；

3  结构物顶升法。利用千斤顶将倾斜建筑物沉降较大的一侧进行顶升(或侧向顶推)复位；

4  基础刚度加强法。加强和改变基础结构，达到减小和调整建筑物基底压力，控制地基土不均匀沉降。如将单独基础或条形基础联成整体，或将筏式基础改建成箱形基础等；

5  综合法。同时或先后采用一种或几种加固方法对倾斜建筑物进行纠偏，如加压卸载法(沉降较小侧加载，沉降较大侧卸载)、浸水加压法等。

5.6.4   地基应力解除法的施工应符合下列要求：

1  钻孔孔位和孔距按照泵房的平面尺寸、倾斜方向、倾斜率大小以及基础的工程地质特性等进行布置；

2  按有效解除应力的需要选择钻具和孔径，孔径宜为Φ400mm，并根据掏土部位确定孔深及套管埋入深度；

3  掏土可使用大型麻花钻或大锅锥，按实测沉降和倾斜检测资料，确定掏土次数、数量及各次掏土时间间隔，掏土量与纠偏量应基本持平。

4  施工期间，实时进行建筑物沉降、倾斜观测，及时调整施工计划，确保建筑物安全。孔内可采用潜水泵排水，但排水时间不宜过长；

5  拔管应分序进行，并及时用合格的土料回填压实。

5.6.5   在泵房纠偏施工过程中，应使布孔范围内地基土变形均匀，大小控制在允许范围内，并备有应急预案。

- 6  泵房施工

- 6.1  一般规定

6.1.1  泵房混凝土施工应按照施工方案中拟定的混凝土浇筑强度要求，备足施工机械和劳力，做好混凝土配合比试验等有关技术准备工作。

6.1.2  泵房水下混凝土宜整体浇筑。对于安装大、中型立式机组的泵房工程，可按泵房结构并兼顾进、出水流道的整体性设计分层，由下至上分层施工，层面应平整。如出现高低不同的层面时，应设斜面过渡段。

6.1.3  泵房浇筑，在平面上不宜分块。如泵房较长，需分期分段浇筑时，应以永久伸缩缝为界划分浇筑单元。泵房挡水墙围护结构不宜设置垂直施工缝。泵房内部的机墩、隔墙、楼板、柱、墙外启闭台、导水墙等，可分期浇筑。

- 6.2  泵房钢筋混凝土

6.2.1  泵房混凝土施工中所使用的模板，可根据结构物的特点，分别采用钢模、木模或其他模板，并应符合下列要求：

1  所用模板及支架能保证结构和构件的形状、尺寸和相对位置正确；具有足够的强度和稳定性；模板表面平整、接缝严密、不漏浆；制作简单，装拆方便，经济耐用；

2  钢模所使用的材料宜为3号钢；木模所使用的木材宜为Ⅱ、Ⅲ等材，木材湿度宜为18%～23%；

3  模板、支架及脚手架要按照工程结构特点、浇筑方法和施工条件进行设计，并明确材料、制作、安装、检验、使用及拆除工艺的具体要求；

4  设计模板、支架及脚手架时，选择最不利荷载组合为计算荷载；迎风面的模板及支架，要验算在风荷载作用下的抗倾稳定性，抗倾系数不小于1.15；

5  固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏，模板安装牢固、位置准确，其允许偏差符合设计要求；设计未提出要求时，按表6.2.1-l的规定执行。

表6.2.1-1 预埋件与预留孔洞安装的允许偏差                          单位：mm

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 预埋钢板中心线位置 |  | ±3 |
| 预埋管中心线位置 |  | ±3 |
| 预埋螺栓 | 中心线位置 | ±2 |
|  | 外露长度 | +10 |
| 预留孔中心位置 |  | ±3 |
| 预留洞 | 中心位置 | ±10 |
|  | 截面内部尺寸 | +10 |

6  制作与安装模板的允许偏差，如设计图纸上未注明时，按表6.2.1-2的规定执行；

表6.2.1-2  制作和安装模板的允许偏差

| 项 目 |  |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木模制作 | 模板长度和宽度 |  | ±3 |
|  | 相邻两板表面高差 |  | 1 |
|  | 平面刨光模板局部不平（用2m直尺检查） |  | 3 |
| 钢模板制作 | 模板长度和宽度 |  | ±2 |
|  | 模板表面局部不平（用2m直尺检查） |  | 2 |
|  | 连接配件的孔眼位置 |  | ±1 |
| 模板安装 | 轴线位置 |  | 5 |
|  | 截面内部尺寸 | 底板、基础 | 10 |
|  |  | 墙、墩 | ±5 |
|  | 相邻两板表面高差 |  | 2 |
|  | 底模上表面标高 |  | ±5 |
|  | 底层垂直 | 全高不大于5m | 6 |
|  |  | 全高大于5m | 8 |
| 搁置装配式构件的支承面标高 |  |  | +2，-5 |
| 门槽、门坎、流道、深井筒式的泵房及其他有特殊要求的模板制作安装 |  |  | 按设计要求确定 |

注：一般钢筋混凝土梁、柱的模板允许偏差按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204)的有关规定执行。

7  拆除模板及支架的期限，设计未提出要求时，按下列规定执行：

（1）不承重的侧面模板，在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时，或墩、墙、柱部位混凝土强度不低于3.5MPa时，方可拆除；

（2）承重模板及支架，在混凝土达到表6.2.1-3的规定强度后方可拆除；

表6.2.1-3  拆模时所需混凝土强度

| 结构类型 | 结构跨度（m） | 设计标准强度的百分率（%） |
| --- | --- | --- |
| 悬臂梁、悬臂板 | ≤2 | 70 |
|  | >2 | 100 |
| 梁、板、拱 | ≤2 | 50 |
|  | >2，≤8 | 70 |
|  | >8 | 100 |

（3）流道、深井筒式的泵房及其他体型复杂的构筑物，其模板及支架的拆除要制订专门方案，拆除时间除满足强度达到100%之外，一般不宜少于21d。

6.2.2  钢筋工程应符合下列规定：

1  钢筋有出厂质量合格证书，热轧钢筋的机械性能符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB 1499）的有关规定。使用前，按规定抽样做机械性能试验，需要焊接的钢筋做焊接工艺试验；发现性能异常的钢筋，做化学成分检验或其他专项检验。

2  钢筋的种类、钢号、直径符合设计规定，需要代换时，符合现行行业标准《水工混凝土结构设计规范》（DL/T 5057）的有关规定。泵房建筑结构部分的钢筋符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GBJ l0）的有关规定。

3  钢筋加工后的形状、尺寸符合设计要求，其允许偏差按表6.2.2-1的规定执行。

表6.2.2-1 加工后的钢筋允许偏差（mm）

| 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长度方向全长净尺寸 | ±10 |
| 钢筋弯起点位置 | ±20 |
| 箍筋各部分长度 | ±5 |

4  钢筋的接头类型选择和焊接要求，符合现行行业标准《水工混凝土结构设计规范》（DL/T 5057）或现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GBJ l0）的有关规定；
    5  钢筋安装位置和保护层的允许偏差，按表6.2.2-2的规定执行。

表6.2.2-2  钢筋安装位置和保护层的允许偏差                     单位：mm

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 受力钢筋间距 |  | ±10 |
| 分布钢筋间距 |  | ±20 |
| 箍筋间距 |  | ±20 |
| 钢筋排距 |  | ±5 |
| 钢筋弯起点位移 |  | 20 |
| 受力钢筋 的保护层 | 底板、基础、墩、厚墙 | ±10 |
|  | 薄墙、梁和流道 | -5，+10 |
|  | 桥面板、楼板 | -3，+5 |

6.2.3  泵房混凝土的配制应符合下列规定：

1 按下列原则选用水泥品种：

（1）水位变化区或有抗冻、抗冲刷、抗磨损等要求的混凝土，优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥；

（2）水下不受冲刷或厚大构件内部的混凝土，宜选用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥；

（3）水上部分的混凝土，宜选用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥；

（4）受硫酸盐侵蚀的混凝土，优先选用抗硫酸盐水泥；受其他侵蚀性介质影响或有特殊要求的混凝土，按照有关规定或通过试验选用。

2  细骨料宜采用质地坚硬、颗粒洁净、级配良好的天然沙。沙的细度模数宜为2.3～3.0，含泥量不大于3%，且不得含有粘土团粒。

3  粗骨料宜采用质地坚硬且粒径分配良好的碎石、卵石，其质量标准按表6.2.3-1的规定执行。

表6.2.3-1  粗料骨的质量标准

| 项 目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 含泥量 | ≤1 | 且不得含有粘土团块 |
| 硫化物及硫酸盐含量(按重量折算成SO3%计) | <0.5 |  |
| 坚固性(按硫酸钠溶液法5次循环后损失%) | <3 | 无抗冻要求的混凝土 |
| 针片状颗粒含量 | ≤15 | 以重量计 |
| 超 径 | <5 | 以圆孔筛 |
| 逊 径 | <10 | 检 验 |

4  粗骨料最大粒径的选用，符合下列要求：

（1）不大于结构截面最小尺寸的1/4；

（2）不大于钢筋最小净距的3/4，对双层或多层钢筋结构，不大于钢筋最小净距的1/2；

（3）不宜大于80mm，对受侵蚀性介质作用的外部混凝土，不宜大于保护层厚度。

5  拌制和养护混凝土用水，不得含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质，凡适宜饮用的水，均可使用。采用天然矿化水时，其氯离子含量不得超过200mg/L；硫酸根离子含量不得超过2200mg/L；pH值不小于4。

6  在配制混凝土时，可以合理掺用外加剂，但其掺量和方法通过试验确定。

7  通过计算和试验选定混凝土的配合比，并满足强度、耐久性及施工要求，且经济、合理。

8  混凝土的施工配制强度可按式(6.2.3-1)确定：

fcu,o= fcu,k +1.645σ                              (6.2.3-1)

式中  fcu,o——混凝土的施工配制强度，N/mm2；

fcu,k——设计的混凝土强度标准值，N/mm2；

σ——施工单位的混凝土强度标准差，N/mm2。

9  混凝土强度标准差按下列要求确定：

（1）当施工单位具有近期的同一品种混凝土强度资料时，则：

(6.2.3-2)

式中  fcu,i——统计周期内同一品种混凝土第i组试件的强度值，N/mm2；

μfcu——统计周期内同一品种混凝土N组强度的平均值，N/mm-；

N——统计周期内同一品种混凝土试件的组数，N≥25。

注：1. “同一品种混凝土”系指混凝土强度等级相同且生产工艺和配合比基本相同的混凝土。

2. 对预拌混凝土厂和预制混凝土构件厂，统计周期可取为1个月；对现场拌制混凝土的施工单位，统计周期可根据实际情况确定，但不宜超过3个月。

3. 当混凝土强度等级为C20或C25时，如计算得到的，σ<2.5N/mm2，取σ=2.5N/mm-；当混凝土强度等级高于C25时，如计算得到的σ<3.0N/mm2，取σ=3.0N/mm2。

（2）当施工单位不具有近期同一品种混凝土强度资料时，其混凝土强度标准差σ可按表6.2.3-2取用。

表6.2.3-2  σ值                                   单位：N/mm2

| 混凝土强度等级 | 低于C20 | C20～C35 | 高于C35 |
| --- | --- | --- | --- |
| σ | 4.0 | 5.0 | 6.0 |

10  通过计算和试验确定混凝土的水灰比。按耐久性要求，水灰比最大允许值尚符合表6.2.3-3的规定。

表6.2.3-3  水灰比最大允许值

| 混凝土所在部位及环境条件 | 寒冷地区 （最冷月平均气温 在-3～-10℃） | 温和地区 （最冷月平均气温在-3℃以上） |
| --- | --- | --- |
| 室内不受雨、雪、水流作用部位，泵房内楼层结构 | 0.65 | 0.65 |
| 水上受雨、雪作用的露天部位，桥梁结构、屋面、顶盖 | 0.55 | 0.60 |
| 水位变化地区，受水压作用或受水流冲刷的部位 (1) 隔水墙、胸墙等 (2) 流道、站墩 | 0.5 0.5 | 0.55 0.60 |
| 水下受水压作用或受水流冲刷的部位 (1) 泵房底板--- (2) 进、出水池、铺盖等 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 |
| 厚大构件 | 0.65 | 0.65 |
| 受严重冲刷磨损的部位 | 0.55 | 0.55 |

注：严寒地区(最冷月平均气温低于-10℃的地区)水位变化区的外部混凝土和受侵蚀性介质作用的混凝土，其水灰比最大允许值应按表列值减少0.03～0.05。

10 混凝土在浇筑地点的坍落度，宜按表6.2.3-4选用：

表6.2.3-4  混凝土在浇筑地点的坍落度                         单位：mm

| 部 位 及 结 构 情 况 | 坍 落 度 |
| --- | --- |
| 底板、基础、进(出)水池、铺盖、无筋或少筋混凝土 | 20～40 |
| 墩、墙、梁、板、柱等一般配筋，浇捣不太困难 | 40～60 |
| 桥梁、电机大梁、泵房立柱等配筋较密，浇捣困难 | 60～80 |
| 隔水墙、胸墙、岸墙等薄壁墙，断面狭窄，配筋较密，浇捣困难 | 80～100 |
| 流道、泵井等体形复杂的曲面、斜面结构，配筋特密，浇捣特殊苦难 | 根据实际需要另行选定 |

注：配制大坍落度(大于80mm)混凝土时宜掺用外加剂。

11  拌制混凝土时，各种原材料称量偏差按表6.2.3-5的规定执行，并通过试验确定拌和时间和加料程序。

表6.2.3-5  混凝土各种原材料称量偏差                            单位：%

| 材 料 名 称 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 水、外加剂溶液 | ±2 |
| 水泥、混合材 | ±2 |
| 骨 料 | ±3 |

6.2.4  混凝土运输和浇筑应符合下列规定：

1  混凝土运输，符合下列要求：

（1）合理选定运输设备和运输能力；

（2）运输时间不宜超过0.5h(搅拌车除外)，如混凝土初凝，另作处理；

（3）运输道路平坦，防止离析和漏浆；

（4）混凝土自由下落高度不宜大于2m，超过时，采用溜管、串筒或其他缓降措施。

2  混凝土浇筑层允许最大厚度，按表6.2.4-1的规定执行。

表6.2.4-1 混凝土浇筑层允许最大厚度                          单位：mm

| 捣实方法和振捣器类别 |  | 允许最大厚度 |
| --- | --- | --- |
| 插入式振捣器 |  | 振捣器头部长度的1.25倍 |
| 表面式振捣器 | 在无筋或少筋结构中 | 250 |
|  | 在配筋密集或双层钢筋结构中 | 150 |
| 附着式振捣器 |  | 300 |
| 人工捣固 |  | 150～200 |

3  浇筑混凝土的允许间歇时间，应按表6.2.4-2的规定执行。

表6.2.4-2  浇筑混凝土的允许间歇时间

| 浇筑仓面的气温 (℃) | 允 许 间 歇 时 间 (min) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通硅酸盐水泥，硅酸盐水泥， 抗硫酸盐水泥 | 矿渣硅酸盐水泥，火山灰质硅酸盐水泥， 粉煤灰硅酸盐水泥 |
| 20～30 | 90 | 120 |
| 10～19 | 150 | 180 |
| 5～9 | 180 | 210 |

注：1.允许间歇时间指自加水搅拌时起，到覆盖上层混凝土止。

2. 表列值未考虑掺用外加剂及采用其他特殊施工措施的影响。

6.2.5  混凝土养护应符合下列规定：

1  混凝土面层凝结后，立即浇水养护，使混凝土面和模板经常保持湿润状态。早期要遮盖，避免太阳光曝晒。

2  混凝土连续湿润养护的时间在常温下按表6.2.5的规定执行。

3  做好混凝土养护记录，包括每日浇水次数、气温(含泵房内外温差)等。

表6.2.5   混凝土养护时间                              单位：d

| 混凝土的水泥品种 | 养护时间 |
| --- | --- |
| 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥 | 14 |
| 火山灰质硅酸盐水泥,矿渣硅酸盐水泥 | 21 |
| 粉煤灰硅酸盐水泥, 硅酸盐大坝水泥等 | 21 |

- 6.3  泵房底板

6.3.1  泵房底板地基，应经过验收合格后，才能进行混凝土施工。

6.3.2  地基面上宜先浇一层素混凝土垫层，垫层厚度及强度应满足设计要求。设计没有明确要求时，其厚度可为80～100mm，混凝土强度不应低于C10，垫层混凝土面积应大于底板的面积，以免搅动地基土。

6.3.3  底板上、下层钢筋骨架网应使用有足够强度和稳定性的柱掌。柱掌可为钢柱或混凝土预制柱。应架设与上部结构相连接的插筋，插筋与上部钢筋的接头应错开。

6.3.4 混凝土预制柱应符合下列要求：

1  柱的结构与配筋合理；

2  混凝土的标准强度与浇筑部位相同；

3  柱的表面凿毛，且洗刷干净。

4  柱在现场使用时，支承稳定。

5  处理好柱周边和柱顶面的混凝土，防止渗透现象发生。

6.3.5  混凝土使用缓凝剂应符合有关规定，并应在工地进行试验。

6.3.6  混凝土浇筑前应全面检查准备工作，经验收合格后，才能开始浇筑。

6.3.7  混凝土应分层连续浇筑，不得斜层浇筑。如果浇筑仓面较大，可采用多层阶梯推进法浇筑，其上下两层前后距离不宜小于1500mm，同层的接头部位应充分振捣，不得漏振。

6.3.8  在斜面基底上浇筑混凝土时，应从低处开始，逐层升高，并采取措施保持水平分层，防止混凝土向低处流动。

6.3.9  混凝土浇筑过程中，应及时清除粘附在模板、钢筋、止水片和预埋件上的灰浆。混凝土表面泌水过多时，应及时采取措施，设法排去仓内积水，但不得带走灰浆。

6.3.10  混凝土表面应抹平、压实、收光，防止松顶和干缩裂缝。

6.3.11  电动机、水泵机座部位，应进行二期混凝土施工，并应符合下列要求：

1  浇筑二期混凝土前，需对一期混凝土表面凿毛清理，洗刷干净；

2  二期混凝土宜采用细石混凝土，其强度等级要等于或高于同部位的一期混凝土；

3  机座二期混凝土，在保证达到设计标准强度70%以上时，才能继续加荷安装。

- 6.4  泵房楼层结构

6.4.1  楼层混凝土结构施工缝的设置应符合下列规定：

1  墩、墙、柱底端的施工缝宜设在底板或基础老混凝土顶面，其上端施工缝宜设在楼板或大梁的下面，中部如有与其嵌固连接的楼层板、梁或附墙楼梯等需要分期浇筑时，其施工缝的位置及插筋、嵌槽等，同设计单位商定。

2  与板连成整体的大断面梁，宜整体浇筑。如需分期浇筑，其施工缝宜设在板底面以下20～30mm处，当板下有梁托时，设在梁托下面。

3  有主、次梁的楼板，施工缝设在次梁跨中1/3范围内。

4  单向板施工缝宜平行于板的长边。

5  双向板、多层刚架及其他结构复杂的施工缝位置，按设计要求留置。

6.4.2  混凝土施工缝的处理应符合下列规定：

1  老混凝土的强度达到2.5MPa后，才能进行上层混凝土的浇筑准备工作。

2  应清除已硬化的混凝土表面的水泥浆薄膜和松弱层，并冲洗干净排除积水。

3  临近浇筑时，水平缝铺一层厚20～30mm的水泥砂浆，垂直缝刷一层水泥净浆，其水灰比均较混凝土减少0.03～0.05。

4  处理好新、老混凝土的结合面。

6.4.3  模板及支架、脚手架应有足够的支承面积和可靠的防滑措施。杆件节点应连接牢固。

6.4.4  上层模板及支架的安装应符合下列规定：

1  下层模板达到足够的强度或支撑，支架能承受上、下层全部荷载。

2  采用桁架支模时，其支撑结构有足够的强度和刚度。

3  对准上、下层支架的立柱，并铺设垫板。

6.4.5  墩、墙、柱的模板，宜用对拉螺栓固定；隔水墙、胸墙、流道及其他有防渗要求的部位，其使用的螺栓不宜加套管。拆模后，应将螺杆两端外露段和深入保护层部分截除，并用与结构同质量的水泥砂浆填实抹光。必要时，螺栓上可加焊截渗钢板。

6.4.6  混凝土的配合比和骨料选择，应根据设计要求和结构物的大小确定，且应符合本规范6.2.3的有关规定。

6.4.7  隔水墙、胸墙、水池等有防渗要求的构筑物，其厚度小于400mm的，应配制防水混凝土。防水混凝土的水泥用量不宜小于300kg/m3，砂率应适当加大，且宜选掺防水外加剂，其配合比应由试验确定。

6.4.8  浇筑较高的墩、墙、柱混凝土时，应使用溜筒、导管等工具，将拌好的混凝土徐徐灌入；对于断面狭窄、钢筋较密的薄墙、柱等结构物，可在两侧模板的适当部位，均匀地布置一些便于进料和振捣的扁平窗口。随着浇筑面积的上升，窗口应及时完善封堵。

6.4.9  浇筑与墩、墙、柱连成整体的梁和板时，应在墩、墙、柱浇筑完毕后停歇0.5～1h，使其初步沉实，再继续进行。

6.4.10  浇筑混凝土时应指派专人负责检查模板和支架。发现有变形迹象，应及时加固纠正。发现模板漏浆或仓内积水，应分别堵浆和处理。

- 6.5  特殊气候条件下的施工

6.5.1  在室外日平均气温连续5d低于5℃的冷天施工应符合下列规定：

1  做好冷天施工的各种准备，在进入冷天前筛洗完所用骨料；

2  混凝土浇筑，避开寒流到来之时，或安排在白天温度较高时进行；

3  基底保护层土壤挖除后，立即采取保温措施，尽快浇筑混凝土；在老混凝土或基岩上浇筑混凝土，采取加热等措施处理基面上的冰冻，经验收合格后再浇筑混凝土。

4  未掺防冻剂的混凝土，其允许受冻强度不得低于10MPa；

5  配制冷天施工的混凝土，优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥；

6  冷天浇筑的混凝土中，宜使用引气型减水剂，其含气量宜为4%～6%。但在钢筋混凝土中，不得掺用氯盐；与镀锌钢材或与铝铁相接触部位及靠近直流电源、高压电源的部位，均不得使用硫酸钠早强剂；

7  合理确定混凝土离开拌和机的温度，入仓温度不宜低于10℃，覆盖混凝土的温度不宜低于3℃；

8  制备混凝土时，先将热水与骨料混合，然后再加水泥，水泥不得直接加热，水及骨料的加热温度不超过表6.5.1的规定。

表6.5.1  水及骨料加温允许最高温度                          单位：°C

| 项 目 | 水 | 骨 料 |
| --- | --- | --- |
| 标号小于42.5的普通硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥 | 80 | 60 |
| 标号等于或大于42.5的普通硅酸盐水泥，硅酸盐水泥 | 60 | 40 |

9  拌制混凝土时，骨料中不得带有冰雪及冻团，搅拌时间适当延长；

10  浇筑前，清除模板、钢筋、止水片和预埋件上的冰雪和污垢，运输器具有保温措施。

11  当室外气温不低于-15℃，且表面系数不大于5的结构，首先采用蓄热法或蓄热与掺外加剂并用的方法。当采用上述方法不能满足强度增长要求时，可选用蒸气加热、电流加热或暖棚保温的方法。

12  采用蓄热法养护时，按下列要求进行：

（1）随浇筑，随捣固，随覆盖；

（2）保温保湿材料要紧密覆盖模板或混凝土表面，迎风面宜增设挡风措施；

（3）加强保护细薄结构的棱角部分；

（4）暂时封堵流道、廊道和泵井的端部及其他结构上的孔洞。

13  模板和保温层的拆除，除按本规范6.2.1的规定执行外，尚应符合下列要求：

（1）混凝土强度应大于允许受冻的临界强度；

（2）在混凝土冷却到5℃后，方可拆除；

（3）避免在寒流袭击、气温骤降时拆除。当混凝土与外界温差大于14℃时，拆模后的混凝土表面，应覆盖使其缓慢冷却。

14  冷天施工时应做好下列各项观测记录：

（1）室外气温和暖棚内气温，每天(昼夜)观测4次；

（2）水温和骨料温度，每天观测8次；

（3）混凝土离开拌和机温度和浇筑温度，每天观测8次；

（4）混凝土浇筑完毕后3～5d内，加强混凝土内部温度的观测。用蓄热法养护时，每天观测4次；用蒸汽或电流加热时，每小时观测1次，在恒温期间每2h观测1次。

6.5.2  在日最高气温达到30℃以上的热天进行施工时，应符合下列规定：

1  混凝土离开拌合机的温度，符合温控设计要求，且不得超过30℃；

2  降低混凝土浇筑温度宜采用下列措施：

（1）预冷原材料。骨科适当堆高，堆放时间适当延长，使用时由底部取料，采用地下水喷洒骨科，采用地下水或掺冰的低温水拌制混凝土；

（2）尽量安排在早、晚或夜间浇筑；

（3）混凝土运输工具，配备隔热遮阳措施；

（4）缩短运输时间，加快混凝土入仓覆盖速度；

（4）混凝土仓面采取遮阳措施，喷洒水雾降低周围温度。

3  适当加大砂率和坍落度，且宜掺用缓凝减水剂。

4  混凝土浇筑完毕，及早覆盖养护。

6.5.3  在雨天施工时，应符合下列规定：

1  掌握天气预报，避免在大雨、暴雨或台风过境时浇筑混凝土；砂石堆料场排水通畅，防止泥污；运输工具宜采取防雨措施；采取必要的防台风和防雷击措施；混凝土的浇筑仓面设防雨棚；加强检验骨料含水量。

2  无防雨棚的，在小雨中浇筑混凝土，通过试验调减混凝土用水量；加强仓内外的排水，但不得带走灰浆；及时做好顶面的抹灰收光与覆盖。

3  无防雨棚仓面的，在浇筑混凝土过程中，如遇大雨、暴雨，停止浇筑，并将仓内混凝土振捣好并覆盖。雨后清理表面软弱层；继续浇筑时，先铺一层水泥砂浆；如间歇时间超过规定，按施工缝处理。

- 6.6  移动式泵房

6.6.1  缆车式泵房的岸坡地基应稳定、坚实。岸坡开挖后应验收合格，才能进行上部结构物的施工。

6.6.2  泵车房的钢筋混凝土结构物的施工，可按本规范6.2的规定执行。

6.6.3  缆车式泵房的施工应符合下列规定：

1  对坡道附近上、下游天然河岸进行平整，满足坡道面高出上、下游岸坡300～400mm的要求。

2  坡轨工程如果要求延伸到最低水位以下的，修筑围堰、抽水、清淤，保证能在干燥情况下施工。

3  坡轨工程的位置偏差，如设计图上未作规定时，可按下列规定执行：

（1）岸坡轨道基础梁的中心线与泵车拖吊中心线的距离允许偏差为±3mm；

（2）钢轨中心线与泵车拖吊中心线的距离允许偏差为±2mm；同一断面处的轨距偏差不超过±3mm。

6.6.4  轨道梁上固定钢轨的预埋螺栓，宜采用二期混凝土施工。

6.6.5  轨道螺栓中心与轨道中心线距离的偏差不应超过±2mm。

6.6.7  浮船式泵站的船体的建造应按内河航运船舶建造的有关规定执行。

6.6.8  输水管道沿岸坡敷设，接头应密封、牢固；如设置支墩固定，支墩应坐落在坚硬的地基上或对地基进行必要的处理。

6.6.9  浮船的锚固设施应牢固，承受荷载时不应产生变形和位移。

- 6.7  泵房建筑与装修

6.7.1  泵房建筑与装修施工应符合下列规定：

1  在保证原结构安全的前提下，进行建筑与装修施工；

2  上道工序质量检验合格后，才能进行下道工序施工；

3  按设计要求选用工程所使用的构件、材料，并符合国家现行有关标准的规定；

4  防止构件和材料在运输、保管及施工过程中损坏或变质。

6.7.2  装修工程要求预先做样板时，样板完成后应经验收合格，方可正式施工。

6.7.3  室外抹灰和饰面工程的施工，应自上而下进行。

6.7.4  室内装修工程的施工，宜在屋面防水工程完工后，并在不致被后续工程所损坏的条件下进行；在屋面防水工程完工前施工时，应采取防护措施。

6.7.5  室内吊顶、隔断的罩面板和花饰等工程，应在室内地面湿作业完工后施工。

6.7.6  泵房建筑与装修工程施工除满足本节6.7.1~6.7.5的规定及设计要求外，还应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203）、《屋面工程质量验收规范》（GB 50207）、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210）的有关规定。

- 6.8  泵房加固改造

6.8.1  泵房混凝土表层损坏修补应符合下列要求：

1  根据损坏面积大小和深度，采用人工凿除、人工结合风镐凿除、小型爆破结合人工凿除、机械切割凿除或采用钻排孔人工打楔凿除等方法，清除表层损坏的混凝土；

2  在清除表层损坏混凝土时，既要保证不破坏破损层以下或周围完好的混凝土、钢筋、管道及观测设备等埋件，又要保证损坏区域附近的建筑物和设备的安全；

3  根据损坏部位和损坏原因，满足设计提出的抗渗、抗冻、抗侵蚀、抗风化等要求，修补损坏混凝土。修补用的混凝土技术指标不得低于原混凝土，所用水泥不得低于原混凝土的水泥标号；

4  对于重要的或有特殊要求的部位，通过试验确定修补材料及其配合比。

6.8.2  泵房混凝土裂缝的处理应符合下列要求：

1  宜在低水头或地下水位较低和适宜于修补材料凝结固化的温度或干燥条件下进行修补。水下修补时，选用相应的材料和方法；对于受气温影响的裂缝，宜在低温季节，开度较大的情况下修补；对于不受气温影响的裂缝，宜在裂缝已经稳定的情况下修补；

2  根据裂缝部位、性质和处理要求，分别采用涂抹、粘贴、嵌补、喷浆等方法，处理裂缝的表面。

3  采用灌浆处理裂缝内部时，灌浆材料可按裂缝的性质、开度及施工条件等具体情况而定。对宽度大于0.15～0.3mm的裂缝，可采用水泥灌浆；对于宽度为0.05～0.15mm的裂缝，宜采用化学灌浆；受温度变化影响（如伸缩缝等）的裂缝，宜采用化学灌浆处理。

4  对于应力破坏产生的裂缝，处理裂缝的同时，按设计要求加固构件。

6.8.3  泵房混凝土渗漏的处理应符合下列要求：

1  根据裂缝产生的原因及其对结构影响的程度，渗漏量的大小和集中分散等情况，采取表面处理、内部处理、结构处理结合表面处理等措施，对裂缝渗漏进行处理；

2  根据渗漏的部位、程度和施工条件等情况，采取灌浆、表面涂层、增加防渗层等方法，对散渗或集中渗漏进行处理。

6.8.4  当采用基础托换、纠偏等影响泵房整体安全的方法对泵房进行加固处理时，应进行试验或研究，取得技术参数并通过有关各方的同意后，方可进行施工。

- 7  进出水建筑物施工

- 7.1  引水建筑物

7.1.1  施工前应复核渠线，掌握工程特性和施工条件。

7.1.2  开挖土石方宜从上到下依次进行，挖、填土方宜求平衡；高边坡开挖时，应做好汛期防洪、边坡保护等措施；开挖土质边坡或易于软化的岩质边坡，应采取相应的排水措施；在坡顶或山腰大量弃土时，应确保坡体稳定。

7.1.3  冬季开挖边坡，应采取措施防止化冻后发生崩塌；雨季开挖边坡，要掌握天气预报，暴雨、大雨应避免施工，小雨应在相应规范允许施工条件下，做好排水和其他防护措施，防止雨水集中，冲毁开挖边坡。

7.1.4  冻胀土地区的开挖应做好地表水和潜水流的排除工作。

7.1.5  利用填土作渠道时，土料不得使用淤泥、耕土、冻土、膨胀性土以及有机物含量大于8%的土。当填料内含有碎石土时，其粒径不应大于200mm，压实度应满足设计要求。

7.1.6  引渠应与进水建筑物平顺连接。

- 7.2  前池

7.2.1  前池（进水池）施工应按照先近后远、先深后浅、先边墙后护坦的原则，在基础验收合格后进行。

7.2.2  两岸连接结构及护坦的施工，其临水面应与泵房边墩平顺连接。

7.2.3  前池（进水池）填筑反滤层应在地基检验合格后进行，并应符合下列要求：

1  铺筑时，滤料宜处于湿润状态，避免颗粒分离，防止杂物或不同规格的料物混入；

2  滤料不得从坡上向下倾倒；

3  各层面均应拍打平整，保证层次清楚，互不混杂。每层厚度不得小于设计厚度的85%；

4  分段铺筑时，将接头处各层铺成阶梯状，防止层间错位、间断和混杂。

7.2.4  前池（进水池）的土工布铺设应符合下列要求：

1  铺设平整，松紧均匀，端锚牢固；

2  采用搭接、对接等连接方式；

3  铺设后，及时覆盖过渡层。

7.2.5  滤层与混凝土底板的交界面应隔离，防止砂浆渗入。充水前，排水孔应清理，并灌水检查。孔道畅通后，宜用小石子填满。

7.2.6  前池边墙和进水池两侧翼墙为混凝土或钢筋混凝土时，其施工应从材料选择、配合比设计、温度控制、施工安排和质量控制等方面，采取综合措施。两侧翼墙为钢筋混凝土时，其断面狭窄、配筋较密，捣实困难，混凝土浇筑塌落度应为8~10cm。

7.2.7  土方回填应根据结构物的类型、填料性能和现场施工条件，按照设计要求进行。未经检验查明的以及不符合质量要求的土料，不得作为回填土。

- 7.3  流道及输水管道的管床

7.3.1  钢筋混凝土流道应防渗、防漏、防裂和防错位。施工时应采取有效的技术措施，提高混凝土质量，防止各种混凝土缺陷的产生，并保证流道型线平顺、各断面面积沿程变化均匀合理。

7.3.2  进出水流道应分别按已拟定的浇筑单元整体浇筑，每一浇筑单元不应再分块，也不应再分期浇筑。

7.3.3  低温季节施工时，应有专门的施工组织设计和可靠的措施，保证混凝土满足设计规定的强度、抗冻、抗裂等各项指标的要求。

7.3.4  与水相接触的围护结构物，如挡水墙、闸墩等宜与流道一次立模整体浇筑。不与水接触的结构物，如内部隔墙、机墩、梁、板等，可分期或提前浇筑。

7.3.5  浇筑流道的模板、支架和脚手架应做好施工结构设计，计算荷载可按附录F确定。

7.3.6  仓面脚手架应采用桁架、组合梁等大跨度结构。立柱较高时，可使用钢管组合柱或钢筋混凝土预制柱，中间应有足够数量的连杆和斜撑。通过混凝土部位的连杆，可随着新浇混凝土的升高而逐步拆卸。

7.3.7  流道模板宜在厂内制作和预拼，经检验合格后运到施工现场安装。制作和安装模板的允许偏差，应符合设计要求，如设计无规定，则应符合本规范表6.2.1-2的规定。

7.3.8  钢筋混凝土柱应符合本规范6.3.4的规定；钢筋焊接柱的上、下两端应设垫板。

7.3.9  流道的模板、钢筋安装与绑扎应作统一安排，互相协调。

7.3.10  模板、钢筋安装完毕，经验收合格后，才能浇筑混凝土。如果安装后长时间没有浇筑，在浇筑之前应再次检查合格后，方可浇筑。

7.3.11  混凝土中的水泥宜选择低水化热、收缩性小的品种，不宜使用粉煤灰水泥和火山灰质水泥，亦不宜在水泥中掺用粉煤灰等活性材料。

7.3.12  浇筑混凝土时应采取综合措施，控制施工温度缝的发生。

7.3.13  应做好浇筑混凝土的施工计划安排，明确分工责任制，配足设备和工具，确保工程质量。

7.3.14  在浇筑混凝土过程中，应建立有效的通信联络和指挥系统。

7.3.15  混凝土浇筑应从低处开始，按顺序逐层进行，仓内混凝土应大致平衡上升。仓内应布设足够数量的溜筒，保证混凝土能输送到位，不得采用振捣器长距离赶料平仓。

7.3.16  倾斜面层模板底部混凝土应振捣充分，防止脱空。模板面积较大时，应在适当位置开设便于进料和捣固的窗口。

7.3.17  临时施工孔洞应有专人负责，并应及时封堵。

7.3.18  混凝土浇筑完毕应做好顶面收浆抹面工作，加强洒水养护，混凝土表面应经常保持湿润状态。应做好养护记录，定时观测室内外温度变化，防止温差过大出现混凝土裂缝。

7.3.19  输水管道的管基槽施工应符合下列规定：

1  土基开挖施工，按本规范5.3的有关规定执行。土坡开挖尺寸符合设计要求，槽基面设置排水沟；不回填土的管槽面，设置永久性排水系统；有地下水逸出的坡面，做好导渗工作。

2  管坡基土为填方时，分层夯实。施工方法参照现行行业标准《碾压式土石坝施工技术规范》（DL/T 5129）的有关规定执行；避免采用膨胀土作为填土的土料，若采用时，按本规范5.5.2的有关规定执行；

3  岩石管坡的开挖施工，正确选择开挖的施工方法，杜绝事故发生。施工方法参照现行行业标准《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》（DL/T 5389）的有关规定执行。

7.3.20  管道安装及充水试验，应按现行行业标准《泵站安装及验收规范》（SL 317）的有关规定执行。

- 7.4  出水建筑物

7.4.1  出水池的地基为填方时，应符合下列规定：

1  填土为每300～500mm厚为一层，碾压密实，压实系数以0.93～0.96为宜；

2  当填土为粘性土或沙土时，其最大于容重需符合设计要求，当设计未提出要求时，宜采用击实试验确定；当填土为碎石或卵石时，其最大干密度可取19.6～21.6kN/m；

3  不使用淤泥、耕土、冻土、膨胀土以及有机物含量大于8%的土作为填料。当填料内含有碎石时，其粒径一般不应大于200mm；

4  按设计要求做好防渗、防漏的工程措施。

7.4.2  出水池施工宜以泵房流道出口轮廓为基准，按照先近后远、先深后浅、先边墙后护坦的原则进行。

7.4.3  出口翼墙为混凝土或钢筋混凝土的施工，按本规范7.2.6的有关规定执行，但应分别满足稳定、强度、抗渗、抗冻、抗侵蚀、抗冲刷、抗磨损等性能的要求，其临水面与泵房流道出口边墩应平顺连接。

7.4.4  出水池的防渗和止水缝、伸缩缝、抗震缝等永久缝所用的材料、制品的品种和规格等均应符合设计要求。

7.4.5  水下混凝土防渗墙工程应按照施工技术要求施工，且应符合下列要求：

1  混凝土抗压强度、抗渗标准、弹性模量等要符合设计标准，强度保证率应在80%以上；

2  对工程质量要如实准确记录，文字简洁，数据清晰可靠；

3  资料要及时整理，并绘制混凝土浇筑指示图等图表。

7.4.6  采用钢筋混凝土板桩或木板桩作防渗板桩时，其施工应按现行行业标准《水闸施工规范》（SL 27）的有关规定执行。

7.4.7  出水池护坦混凝土或钢筋混凝土施工，按本规范6的有关规定执行。护坦宜分块、间隔浇筑。在荷载相差过大的邻近部位，应在浇筑块沉降基本稳定后，再浇筑交接处的另一块体。

7.4.8  在混凝土或钢筋混凝土护坦上行驶重型机械、堆放重物，应经过设计单位同意。

7.4.9  出水池粘土铺盖的填筑应减少施工接缝，防止止水破坏。应分段填筑时，其接缝的坡度不应陡于1：3。

7.4.10  用塑料薄膜等高分子材料组合层或橡胶布作防渗铺盖时，应符合下列要求：

1  防止沾染油污；

2  铺筑平整，及时覆盖，避免日晒；

3  接缝粘结紧密牢固，并有一定的叠合段和搭接长度；

4  加强抽查和试验。

- 7.5  进出水建筑物加固改造

7.5.1  加固改造前，应收集原有进出水建筑物的原批准设计资料及竣工图纸，查明建筑物的构造，按加固改造设计，确定合理的施工方案。

7.5.2  施工方案在实施前，宜对拟实施的施工方案进行可靠性鉴定或分析其可靠性。

7.5.3  建筑物整体拆除时，应采取必要的工程保护措施，不应危及相邻建筑物的安全；拆除进出水建筑物局部混凝土时，宜采用无振动静态切割方法。

7.5.4  如局部保留原建筑物时，应对保留部分进行质量检测。

7.5.5  施工导流宜利用原有水工建筑物。

7.5.6  新旧混凝土结合部位施工应符合下列要求：

1  清理旧混凝土结合面至密实部位，并将界面凿毛或打成沟槽，沟槽深度不宜小于6mm，间距不宜大于箍筋间距或200mm，同时应除去浮碴、尘土；

2  对原有和新设受力钢筋进行除锈处理；

3  在旧钢筋混凝土受力钢筋上施焊前，采取卸荷或支顶措施，并逐根分区分层进行焊接；

4  在浇筑新混凝土前，应对原拆除混凝土表面进行冲洗干净，并采用水泥浆等界面剂进行处理；

5  模板搭设、钢筋安置以及新混凝土的浇筑和养护，按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204)的相关规定执行，但要充分考虑泵站进出水建筑物加固改造施工特点。

7.5.7  进出水建筑物混凝土表层损坏的修补、裂缝的处理和渗漏的处理应分别按本规范6.8.1、6.8.2、6.8.3的规定执行。

7.5.8  进出水建筑物的加固应符合下列要求：

1、结构加固用胶，采用粘结强度高、耐久性好、温度变形较小的刚性胶料；

2  植筋所用的胶粘剂，其安全性能指标按国家现行有关标准标准执行，其填料在工厂制胶时添加；

3  在新浇筑混凝土层内配置竖向、横向钢筋时，钢筋混凝土的净保护层厚度不小于5cm；

4  新配置的受力钢筋与种植钢筋焊接牢固，并符合混凝土结构锚固长度的要求；

5、钻孔锚筋时，符合以下要求：

（1）按结构竣工图或钢筋探测仪普查原有混凝土结构内钢筋分布情况；

（2）按设计图纸要求在施工面划定钻孔锚固准确位置、孔径；

（3）一次钻孔到设计规定的深度，合格后进行下一步施工；

（4）在植筋放入锚筋孔时缓慢转动钢筋，使孔与钢筋全面粘合。

6  采用碳纤维布加固时，符合以下要求：

（1）将混凝土结构表面处理干净，达到露出坚硬新鲜的界面层；

（2）在符合碳纤维布作业条件下（混凝土表层界面含水率、环境湿度、环境温度）进行施工；

（3）采取必要干燥、升温措施，提高养护温度加速固化。

7  采用的灌浆树脂材料，要符合设计的质量要求，有产品合格证及检验报告，并严格按使用说明书使用。

- 8  观测设施和施工期观测

- 8.1　观测设施

8.1.1　观测设备埋设前，应进行检查和率定。

8.1.2　观测基点的选择与埋设应符合下列要求：

1  基点应布置在建筑物两岸、不受沉陷和位移的影响、便于观测的基岩或坚实的土基上，临时观测基点应与永久观测基点相结合；

2  基点应建成具有强制归心的混凝土观测墩；

3  用于观测垂直位移的基点，至少布设一组，每组不少于三个固定点。

8.1.3  建筑物变形观测点，应设置牢固，有足够的数量，能反映变形特征。

8.1.4　沉降标点应用铜制或钢制镀铜或不锈钢制。施工期可先埋设在底板面层，在工程竣工后、放水前应将水下的沉降标点转接到便于继续观测的上部结构。对附近重要建筑物亦应设立标点进行观测，沉降标点应布置在重要建筑物的下列部位：

1　建（构）筑物的主要墙角及沿外墙每10～15m处或每隔2～3根柱基上；

2　沉降缝、伸缩缝、新旧建（构）筑物或高低建（构）筑物接壤处的两侧；

3　人工地基和天然地基接壤处、建（构）筑物不同结构分界处的两侧；

4　水塔等高耸构筑物基础轴线的对称部位，且每一构筑物不得少于四个点；

5　基础底板的四角和中部；

6　当建（构）筑物出现裂缝时，布设在裂缝的两侧。

8.1.5　测压管的埋设应符合下列要求：

1　安装前，逐节检查，保持畅通；

2　测压管的水平段设15%左右的纵坡，进水口略低，避免气塞，管段连接严密。

3　测压管的垂直段分节架设稳固，管身垂直度符合设计要求，管口设置封盖。

4　安装完毕，做注水试验。

8.1.6　水位观测设施应设在水流平稳地段，施工围堰处应设置临时水尺。

8.1.7　滑坡监测变形观测点位的布设，应符合下列规定：

1　对已明确主滑方向和滑动范围的滑坡，监测网可布置成十字形或方格形，其纵向要沿主滑方向，横向要垂直于主滑方向；对主滑方向和滑动范围不明确的的滑坡，监测网宜布置成放射形。

2　点位选在地质、地貌的特征点上；

3　单个滑坡体的变形观测点不宜少于3个；

4　地表变形观测点，宜采用有强制对中装置的墩标，困难地段也要设立固定照准标致。

8.1.8　高边坡监测的点位布设，可根据边坡的高度、按上中下成排布点。

8.1.9　新建大中型泵站工程应根据建（构）筑物温控要求在建（构）筑物内部布设温度监测设施。温度监测设施的布点数量、位置应满足温控要求。

8.1.10　有关应力、振动等专门性观测项目的观测设备埋设和观测，应按国家现行相关专项规定执行。

8.1.11　观测项目的设施，应有专人负责保（维）护。

8.1.12　所有观测设备的埋设安装、率定、检查等记录、资料均应移交管理单位。

- 8.2  施工期观测

8.2.1　新建泵站及其附属工程施工期的观测项目和内容，应根据泵站结构及布局、地基条件、地形地貌、基坑深度、开挖断面和施工方法等因素综合确定。观测内容在满足工程需要和设计要求的基础上，可按表8.2.1选择。加固改造泵站工程根据加固改造条件也可按表8.2.1执行。

表8.2.1  施工期观测项目

| 观测项目 | 主要监测内容 |
| --- | --- |
| 高边坡开挖稳定性监测 | 水平位移、垂直位移、裂缝、渗流、倾斜、挠度 |
| 泵站建筑物监测 | 水平位移、垂直位移、倾斜、挠度、裂缝、扬压力、温度 |
| 基坑沉陷监测 | 垂直位移、地下水位、渗流 |
| 临时围堰观测 | 水平位移、垂直位移、渗流 |
| 近坝区滑坡监测 | 水平位移、垂直位移、深层位移 |

8.2.2  施工期各项变形观测位移量中误差的精度要求应符合表8.2.2的规定。

表8.2.2  施工期变形监测的精度要求

| 观测项目 | 位移量中误差（mm） |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水平位移 | 垂直位移 |  |
| 高边坡开挖稳定性监测 | ≤3 | ≤3 | 岩石边坡，相对于观测基点 |
|  | ≤5 | ≤5 | 岩石混合或土质边坡，相对于观测基点 |
| 泵站建筑物监测 | ≤1 | ≤1 | 相对观测基点 |
| 临时围堰观测 | ≤5 | ≤10 | 相对观测基点 |
| 基坑沉陷监测 | — | ≤3 | 相对观测基点 |
| 近坝区滑坡监测 | ≤6 | ≤3 | 岩质滑坡，相对观测基点 |
|  | ≤12 | ≤10 | 土质滑坡，相对观测基点 |
| 裂缝观测 | ≤1 | － | 混凝土构筑物 |
|  | ≤3 | － | 其它构筑物 |
|  | ≤0.5 | — | 岩质滑坡地表裂缝 |
|  | ≤5 | － | 土质滑坡地表裂缝 |

注：对于施工区外的大滑坡和高边坡的观测精度标准可另行确定。

8.2.3　水平位移观测宜采用视准线法。视准线法技术要求应符合表8.2.3的规定。

表8.2.3 视准线法技术要求

| 方法 要求 精度 | 活动觇牌法 |  |  |  | 小角度法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 视准线 长 度 (m) | 测回数 | 半测回 读数差 (mm) | 测回差 (mm) | 视 线 长 度 (m) | 测角中 误 差 (mm) | 半测回 读数差 (mm) | 测回差 (mm) |
| ±3mm | ≤300 | 3 | 3.5 | 3.0 | ≤500 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
| ±5mm | ≤500 | 3 | 5.0 | 4.0 | ≤600 | 1.8 | 3.5 | 2.5 |

8.2.4　沉降标点埋设后应立即观测初始值。施工期间按不同加载情况定期观测，每次观测时间间隔不宜超过15d。在工程竣工放水前、后应立即对沉降分别观测一次。

8.2.5　岸墙、翼墙墙身的倾斜观测应在标点埋设后，填土过程中及放水前后进行。

8.2.6　测压管水位与上、下游水位应同步观测。

8.2.7　扬压力观测的时间和次数应根据泵站上游水位、下游水位、地下水位、基坑水位的变化情况确定。

8.2.8　基坑周围重要建（构）筑物的变形监测，应在基坑开始开挖或降水前进行初步观测，回填完成后可中止观测。其变形监测应与基坑变形监测同步。

8.2.9　新建大中型泵站工程建（构）筑物内部的温度监测，应按温控要求执行。

8.2.10　仪器监测应与巡视检查相结合。每次巡视检查均应按规定做好现场记录，必要时应附有略图素描或照片。

8.2.11　施工期间所有观测项目均应按时观测，观测数据应及时整理、分析。记录、分析成果等均应移交管理单位。

- 9  水工金属结构安装及埋件

- 9.1  一般规定

9.1.1  闸门、拦污栅、启闭机及清污机等在安装前应具备下列资料：

1  设计图样和技术文件。设计图样包括总图，装配图，易损件零件图，水工建筑物图及闸门、拦污栅、启闭机及清污机等的安装图，电气控制原理图等；

2  闸门、拦污栅、启闭机及清污机等的制造验收资料和质量证书、外购件合格证等。

3  主要部件装配检查记录及产品预装检查报告；

4  安装用控制点位置图。

9.1.2  闸门、拦污栅、启闭机及清污机的安装与埋件预埋，应按设计和有关技术文件进行，如有修改应有设计修改通知书，并经监理认可。

9.1.3  安装闸门、拦污栅、启闭机及清污机与埋件预埋所用的量具和仪器应经法定计量部门检定合格并在有效期内。主要量具和仪器的精度应符合下列规定：

1  钢卷尺精度不低于一级。

2  经纬仪精度不低于DJ2级。

3  水准仪精度不低于DS3级。

4  全站仪的测角精度不低于1″，测距精度不低于1mm+2×D×10-6mm。D为测量距离，单位mm。

9.1.4  用于测量高程和安装轴线的基准点及安装用的控制点，应准确、牢固、明显和便于使用。

9.1.5  压力表安装前应进行校验，表面的满刻度应为试验压力的1.5~2倍，精度等级不低于1.5级。

9.1.6  安装用焊接材料（焊条、焊丝及焊剂）应具有出厂质量证书，其化学成分、机械性能和扩散氢含量等各项指标，应符合国家现行有关标准的规定。

9.1.7  焊缝的外观质量和对Ⅰ、Ⅱ类焊缝内部缺陷探伤，应符合现行行业标准《水工金属结构焊接通用技术条件》（SL 36）的有关规定；发现焊缝有不允许的缺陷时，应按现行行业标准《水工金属结构焊接通用技术条件》（SL 36）标准的有关规定进行修补与处理，不得在焊件组装间隙内填入金属材料。

9.1.8  闸门、拦污栅运输吊装时，宜标出构件重心位置，并应采取措施，防止构件损坏和变形；闸门及埋件的加工面应采取防碰伤及防锈蚀措施。

9.1.9  启闭机、清污机及自动挂脱梁在运输保管过程中应采取防碰伤及防锈蚀措施；液压启闭机存放时应采取防止油缸变形措施。设备运至工地后，应入临时仓库妥善保管。

9.1.10  在运输、安装过程中，金属结构件和设备的防腐涂层发生损坏和锈蚀时，应按现行行业标准《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105）的有关规定进行修补处理。

- 9.2  闸门埋件安装

9.2.1  预埋件在一期混凝土中的锚栓或锚板，应符合设计要求，由土建施工单位预埋，并在混凝土开仓浇筑之前，会同有关单位对其预埋位置进行检查核对。

9.2.2  埋件安装前，门槽中的模板杂物应清除干净。混凝土的结合面应全部凿毛，二期混凝土的断面尺寸应符合设计要求。

9.2.3  平面闸门埋件安装允许偏差应符合本规范附录G的规定。检测时，构件每米不宜少于一个测点。

9.2.4  拍门铰座的基础螺栓中心和设计中心位置允许偏差不应大于1.0mm。

9.2.5  拍门铰座安装允许偏差应符合表9.2.5的规定。

表9.2.5   拍门铰座安装允许公差与偏差                           单位：mm

| 项目 | 公差与偏差 |
| --- | --- |
| 铰座中心对孔中心距离 | ±1.5 |
| 里程 | ±2.0 |
| 高程 | ±2.0 |
| 铰座轴孔倾斜度（任意方向） | 1/1000 |
| 两铰座轴线的同轴度 | 1.0 |

9.2.6  拍门门框安装宜采用二期混凝土浇筑。倾斜设置的门框埋件，其倾斜角度允许偏差宜为±10′。

9.2.7  埋件安装调整好后应将调整螺栓与锚板或锚栓焊牢，确保埋件在浇筑二期混凝土过程中不发生变形或位移。若对埋件的加固另有要求时，应按设计要求予以加固。

9.2.8  埋件安装经检查合格，应在5d~7d内浇筑二期混凝土。二期混凝土一次浇筑高度不宜超过5.0m，混凝土振捣应选用小直径插入式振捣器，防止直接振捣埋件、钢筋和模板。

9.2.9  埋件二期混凝土拆模后，应对埋件进行复测，做好记录，并检查混凝土表面尺寸，清除遗留的钢筋和杂物。

9.2.10  埋件工作表面对接接头的错位应进行缓坡处理。工作面的焊疤、焊缝余高以及凹坑应铲平、焊平和磨光。

9.2.11  埋件安装完毕，经检查合格后，挡水前应对全部检修门槽用共用闸门逐孔进行试槽。

- 9.3  平面闸门安装

9.3.1  整体闸门在安装前应对其各项尺寸进行复查，各项尺寸应符合设计及现行行业标准《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T 5018）的有关规定。

9.3.2  分节闸门组装成整体后除应按现行行业标准《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T 5018）的有关规定执行外，还应满足下列要求：

1  节间如用螺栓连接，均匀拧紧螺栓，节间止水橡皮的压缩量符合设计要求；

2  节间如用焊接，焊接时采取措施控制变形。

9.3.3  止水橡皮的螺孔位置应与门叶或止水压板上的螺孔位置一致，孔径应比螺孔直径小1.0mm，不得烫孔。

9.3.4  止水橡皮安装后两侧止水中心距和顶止水中心至底止水底缘距离的允许偏差应为±3.0mm，止水表面的平面度宜为2.0mm；止水橡皮的压缩量应符合设计要求，其允许偏差应为+2 ~-1mm。

9.3.5  止水橡皮接头可采用生胶热压等方法胶合，胶合处不得有错位、凸凹不平和疏松现象存在。

9.3.6  平面闸门应作静平衡试验，其倾斜不应超过门高的1/1000，且不应大于8.0mm；超过上述规定时，应予配重。

9.3.7  闸门吊装时应采取防止变形及碰撞的保护措施。

- 9.4  拍门安装

9.4.1  拍门在安装前应检查其制造重量，制造重量与设计重量误差应为±5%。

9.4.2  拍门止水橡皮安装的允许偏差，应符合本规范第9.3.3~9.3.5的规定。当设计文件对拍门关于转动中心的重心和浮心位置有控制要求时，还应复测重心和浮心位置，满足要求后，方可进行安装。

9.4.3  拍门采用金属止水时，止水面应进行机械加工，粗糙度Ra值不应大于3.2μm，安装时应保持接触面密封良好。如设计另有要求时，应满足设计要求。

9.4.4  采用平衡重式拍门，平衡块重量应符合设计要求，其允许误差应为±2%。平衡机构运行不应受任何干扰。

9.4.5  拍门安装后的开启角度偏差，应符合设计要求， 中心与流道中心允许偏差不应大于3.0mm。

- 9.5  拦污栅安装

9.5.1   活动式拦污栅埋件安装允许偏差应符合表9.5.1的规定。倾斜设置的拦污栅埋件，其倾斜角的角度允许偏差应不超过±10′。

表9.5.1  活动拦污栅埋件安装允许偏差                         单位：mm

| 项目 | 允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 底坎 | 主轨 | 反轨 |
| 里程 | ±5.0 | — | — |
| 高程 | ±5.0 | — | — |
| 工作面一端对另一端的高程 | 3.0 | — | — |
| 对栅槽中心线 | — | +3.0 -2.0 | +5.0 -2.0 |
| 对孔口中心线 | ±5.0 | ±5.0 | ±5.0 |

9.5.2  固定式拦污栅埋件安装后，各横梁工作表面最高和最低点的差值不应大于3.0mm。

9.5.3  使用清污机的拦污栅，其安装精度应符合设计要求；分节拦污栅的栅条连接处应平顺连接，平面及侧向错位不应大于1.0mm。

- 9.6  闸门、拦污栅试运转

9.6.1  闸门安装好后应在无水情况下进行全行程启闭试验。启闭前应在止水橡皮处淋水润滑。有条件时，对工作闸门应做动水启闭试验。

9.6.2  闸门启闭过程中应检查滚轮、拍门铰等转动部位运行情况，闸门升降或旋转过程应无卡阻，启闭设备左右两吊点应同步，止水橡皮及拍门缓冲垫应无损伤。

9.6.3  快速闸门、拍门安装完成后，应对闸门的关闭速度进行试验，其关闭时间应满足机组的保护要求。

9.6.4  拦污栅入槽后应作升降试验，检查栅槽有无卡阻情况，栅体动作和各节的连接是否可靠。

9.6.5  闸门在承受设计水头压力时，其止水漏水量不应超过表9.6.5的规定。

表9.6.5  闸门止水允许漏水量

| 止水材料 | 每米止水长度的漏水量（L/s） |
| --- | --- |
| 橡皮 | 0.1 |
| 金属 | 0.8 |

- 9.7  机电设备预埋件

9.7.1  设备预埋件、预留孔的材质、型号、形状尺寸及位置尺寸应符合设计图纸的要求。

9.7.2  设备基础板的加工面应平整、光洁，基础板埋设的允许高程偏差应为-5～0mm，中心和分布位置偏差不应大于3mm，水平偏差不应大于1 mm/m。

9.7.3  设备基础垫板、楔子板和调整用千斤顶的安装应符合下列要求：

1  安放基础垫板、楔子板和调整用千斤顶的混凝土表面平整；

2  楔子板应成对使用，其搭接长度大于2/3；

3  楔子板材质为钢板，其薄边厚度不小于10mm，斜率为1/25～1/10；楔子板面积按下式计算确定：

式中，A——楔子板面积（mm2）；

Q1——设备作用于楔子板上的重力（N）；

Q2——地脚螺栓拧紧后分布在楔子板上的压力，可取螺栓的许用应力（N）；

R——基础或基础混凝土的单位面积抗压强度，可取混凝土设计强度（MPa）；

C——安全系数，取1.5～3.0。

4  每只地脚螺栓设2组以上基础垫板或楔子板，其中只能采用1组楔子板；环形基础垫板的分布，考虑基础变形量。

5  基础垫板平整、无毛刺及无卷边；互相配对的楔子板之间的接触面密实；对于重要部件的楔子板，安装后用0.05 mm的塞尺检查接触情况，每侧接触长度大于70%。

9.7.4  地脚螺栓的加工和安装应符合下列要求：

1  地脚螺栓与螺母配套加工，配合使用；

2  主水泵、主电机等重要设备基础的地脚螺栓埋设宜采用预留孔二期混凝土埋入法；

3  采用预留孔二期混凝土埋入法的地脚螺栓中心线与基准线的偏差不大于2 mm，允许高程偏差为0～+3 mm，垂直度偏差不大于L/450。

4  地脚螺栓与预留孔四周留有便于浇筑混凝土或灌浆的间隙；地脚螺栓垂直于被固定件平面；

5  地脚螺栓采用弯钩型、爪肢型或锚板型；其结构与安装符合以下要求：

（1）弯钩型地脚螺栓的埋深不小于地脚螺栓直径的20倍；

（2）爪肢型地脚螺栓的各爪肢截面积总和不小于地脚螺栓截面积的2/3，爪肢焊接在地脚螺栓的下端并均匀分布；

（3）锚板型地脚螺栓的锚板厚度不宜小于8 mm，平面尺寸不宜小于80×80mm；地脚螺栓的埋深不小于螺栓直径的15倍。

6  地脚螺栓采用预埋钢筋并在其上焊接螺杆时，符合以下要求：

（1）预埋钢筋的材质与螺杆一致；

（2）预埋钢筋的断面积大于螺杆的断面积；

（3）预埋钢筋与螺杆采用双面焊接时，其焊接长度不小于5倍钢筋的直径；采用单面焊接时，其焊接长度不小于10倍钢筋的直径。

9.7.5  地脚螺栓预留孔应符合下列要求：

1  预留孔中心线与基准线的偏差不大于3 mm，孔壁的垂直度偏差不大于L/200（L为地脚螺栓长度，单位mm），且小于10 mm；

2  预留孔内壁凿毛，孔洞中的积水、杂物等清扫干净。

9.7.6  预埋件在安装前应是全新的部件，不得有腐蚀和损坏，并应清除表面的油污、氧化物和泥土。

9.7.7  基础及埋件安装后应加固牢靠、无松动；基础螺栓、千斤顶、拉紧器、楔子板、基础板等部件安装后均应电焊固定；基础板应与预埋钢筋焊接。

9.7.8  管道的预埋应符合下列要求：

1  预埋管道的出口位置尺寸偏差不大于10 mm，管口伸出混凝土面的长度不小于300 mm、并且不小于法兰的安装尺寸，管口设可靠封堵；

2  预埋钢制管道宜采用焊接法连接；

3  预埋管道连接接头牢固，不能漏水、漏气；安装后进行通气、通水或充油试验，合格后方可进行覆盖浇筑；

4  预埋测压管道，尽量减少弯曲，曲率半径大于4倍管道直径，并能够排空；

5  预埋排水、排油管道，要有与流向一致的坡度并符合设计要求，无设计要求时，坡度按照2%～3%施工。

6  预埋油管道宜采用套管埋设。

7  预埋管道穿过混凝土伸缩缝时，采取套管等过缝措施。

8  按设计要求在安装前完成预埋管道的防腐层，运输、安装和埋设浇筑过程中，采取保护措施对预埋管道进行保护。

9.7.9  基础混凝土的施工应符合下列要求：

1  水泵和电动机基础部位宜进行二期混凝土埋入法施工；

2  主机组基础混凝土每期施工都应一次浇筑成型，不得在初凝后补面；

3  二期混凝土宜采用细石混凝土，其强度等级应比一期混凝土高一级，体积太小时可采用水泥砂浆，但强度不得降低；

4  二期混凝土采用膨胀水泥或膨胀剂时，其品种和质量应符合有关规定，掺量和配比可通过试验确定；

5  二期混凝土浇筑前，对一期混凝土表面凿毛并清扫干净。

6  基础混凝土浇筑捣固密实，施工过程中进行埋设件位移及变形监测，保证埋设件尺寸准确、无松动。

7  基础混凝土浇筑完毕后及时清除预埋件外露表面的砂浆和混凝土；并应按规定进行养护。

8  与埋件接触的基础混凝土中不得加入对预埋件产生腐蚀作用的添加剂。

9  设备安装在基础混凝土强度达到设计值的80%以上后进行。

- 9.8  固定卷扬式启闭机安装及试运转

9.8.1  启闭设备到达施工现场后，应按现行行业标准《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（DL/T 5019）的有关规定进行全面检查合格后，方可进行安装。

9.8.2  应检查基础螺栓埋设位置，其埋入深度及露出部分的长度应符合设计要求。

9.8.3  应检查启闭机平台高程，其允许偏差应不超过±5.0mm，水平偏差应小于0.5/1000。

9.8.4  启闭机的安装应根据启吊中心找正，其纵、横向中心线允许偏差应不超过±3.0mm。

9.8.5  缠绕在卷筒上的钢丝绳长度，当吊点在下限位置时，留在卷筒上的圈数不宜少于4圈；当吊点在上限位置时，钢丝绳不得缠绕到卷筒的光筒部分。

9.8.6  双吊点启闭机吊距允许误差宜不超过±3.0mm；钢丝绳拉紧后，两吊轴中心线应在同一水平上，其高差在孔口范围内不应大于5.0mm。

9.8.7  启闭机电气设备的安装应符合现行行业标准《固定卷扬式启闭机通用技术条件》（SD 315）中的有关规定。

9.8.8  电气设备通电试验前应认真检查全部接线，并应符合设计要求，整个线路的绝缘电阻应大于0.5MΩ才可开始通电试验。试验中各电动机和电气元件温升不应超过各自的允许值，试验应采用该机自身的电气设备。试验中若触头等元件有烧灼现象，应查明原因并予以更换。

9.8.9  启闭机空载试验，应全行程上下升降3次，并对下列电气和机械部分进行检查和调整：

1  电动机运行平稳，三相电流不平衡度不超过±10%，并测出电流值；

2  电气设备无异常发热现象；

3  检查和调试限位开关（包括充水平压开度接点），开关动作准确可靠。

4  高度指示器和荷重指示器能准确反映行程和重量，到达上下极限位置后，主令开关能发出信号并自动切断电源。

5  所有机械部件运转时，均无冲击声和其他异常声音；钢丝绳在任何位置不与其它部件和土建构件相摩擦。

6  制动闸瓦松闸时能全部打开，其间隙符合要求，并测出松闸电流值。

7  对快速闸门启闭机利用直流电流松闸时，分别检查和记录松闸直流电流值和松闸持续2min电磁线圈的温度。

9.8.10  启闭机负荷试验，应将闸门在门槽内无水或静水中全行程上下升降2次；对于动水启闭的工作闸门或动水闭静水启的事故闸门，应在设计水头动水工况下升降2次；对于泵站出口快速闸门，应在设计水头动水工况下，做全行程的快速关闭试验。负荷试验时，还应进行下列电气和机械部分检查：

1  电动机运行平稳，三相电流不平衡度不应超过±10%，并测出电流值；

2  电气设备无异常发热现象；

3  所用保护装置和信号准确可靠；

4  所有机械部件在运转中无冲击声，开放式齿轮啮合工况符合要求。

5  制动器无打滑、无焦味和无冒烟现象。

6  荷重指示器与高度指示器的读数能准确反映闸门在不同开度下的启闭力数值，允许误差不超过±5%；

7  快速闸门启闭机快速闭门时间不超过2min；快速关闭的最大速度不超过5m/min；电动机（或离心调速器）的最大转速不超过电动机额定转速的两倍。离心式调速器的摩擦面最高温度不超过200°C；采用直流电源松闸时，电磁线圈的最高温度不超过100°C。

8  试验结束后，机构各部分无破裂、永久变形、连接松动或损坏。

- 9.9  移动式启闭机安装及试运转

9.9.1  小车轨道安装允许偏差，应符合本规范附录H的规定。

9.9.2  大车轨道安装应符合下列要求：

1  轨道铺设前，进行检查，合格后方可铺设；

2  吊装轨道前，确定轨道的安装基准线。轨道安装允许偏差符合表9.9.2的规定；

表9.9.2   大车轨道安装允许公差与偏差

| 项目名称 | 基本尺寸（m） | 公差与偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 大车轨道实际中心线与基准线偏差 | 跨度L≤10 L＞10 | ≤2.0 ≤3.0 |
| 大车轨距偏差 | 跨度L≤10 L＞10 | ±3.0 ±5.0 |
| 同跨两平行 的标高相对差 | 跨度L≤10 L＞10 | 其柱子处 ≤5.0 其柱子处 ≤8.0 |
| 大车轨道接头 | 左、右、上三面错位 | ≤1.0 |
|  | 接头处间隙 | ≤2.0 |
| 轨道纵向直线度误差 | — | 1/1500 |
| 轨道全行程最高点与最低点之差 | — | ≤2.0 |

3  两平行轨道的接头位置错开，其错开距离不能等于前后车轮的轮距；

4  全面复查各个螺栓的紧固情况；

5  在吊装桥机（门机）前安装好轨道上的车挡；同一跨度的两车挡与缓冲器均要接触，如有偏差进行调整。

6  大车车轮与轨道面接触，无悬空现象。

9.9.3  桥机和门架组装、运行机构安装后的允许公差与偏差，应符合本规范附录H的规定。

9.9.4  电气设备安装应符合现行行业标准《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（DL/T 5019）的有关规定。

9.9.5  自动挂脱梁安装应符合下列要求：

1  自动挂脱梁出厂前做静平衡试验，并检查挂钩装置、液压装置和信号装置等部位，其动作灵活、准确、可靠，无卡阻或渗漏现象，电缆接线盒不漏水。

2  自动挂脱梁上的吊点中心距与定位中心距的允许偏差不超过±2.0mm。

3  自动挂脱梁安装后，在无水情况下进行挂、脱闸门试验正常。

9.9.6  采用移动式启闭机带自动挂脱梁启闭多孔口闸门时，启闭机及自动挂脱梁的安装，应根据各孔口门槽起吊中心找正；其中心线与各孔口起吊中心线，安装后的纵、横向允许误差不应超过±5.0mm。

9.9.7  试运转前应对下列内容进行检查：

1  所有机械部件、连接部件、各种保护装置及润滑系统等的安装、注油情况，其结果符合要求，并清除轨道两侧所有的杂物；

2  钢丝绳端的固定牢固，在卷筒、滑轮中缠绕方向正确；

3  电缆卷筒、中心导电装置、滑线及各电动机的接线正确、无松动现象，接地良好；

4  对双电动机驱动的起升机构、电动机的转向正确、转速同步；双吊点的起升结构两侧钢丝绳调至等长；

5  运行机构的电动机转向正确、转速同步；

6  机构的制动轮无卡阻现象。

9.9.8  空载试运转起升机构和运行机构应分别在全行程内上下、往返各三次，并应对下列电气和机械部分进行检查：

1  电动机运行平稳，三相电源平衡；

2  电气设备无异常发热现象，控制器的触头无烧灼现象；

3  限位开关、保护装置及联锁装置等动作正确可靠。

4  当大、小车运行时，车轮无啃轨现象，导电装置无卡阻、跳动及严重冒火花现象；

5  所有机械部件运转时，无冲击声和其他异常声音；

6  运转过程中，制动闸瓦处于松闸状态，全部脱离制动轮，其间隙满足要求；

7  所有轴承和齿轮有良好的润滑，轴承温度不超过65℃；

8  在无其他噪声干扰的情况下，在司机座（不开窗）测得的噪声不大于85dB（A）。

9.9.9  检查启闭机构及制动器工作性能的负荷试验，可升起1.1倍额定荷载，做动载试验；同时开动两个机构，作重复的起动、运转、停车、正转、反转等动作，延续时间应达到1h。电气和机械部分按本规范第9.8.9规定的项目进行检查，应动作灵敏，工作平稳可靠，各限位开关、安全保护联锁装置、防爬装置应动作正确可靠，各零部件应无裂纹等损坏现象，各连接处不应松动。

- 9.10  液压式启闭机安装及试运转

9.10.1  液压启闭机机架的纵、横中心线与实际起吊中心线的距离允许误差不应超过±2.0mm；高程允许偏差不应超过±5.0mm。双吊点液压启闭机支承面允许高程误差不应超过±0.5mm。

9.10.2  机架钢梁与推力支座的组合面不应有大于0.05mm的间隙，其局部间隙不应大于0.1mm，深度不应大于组合面宽度的1/3，累计长度不应大于周长的20%，推力支座顶面允许水平偏差不应大于0.2/1000。

9.10.3  安装前应检查活塞杆是否变形，在活塞杆竖直状态下，其垂直度不应大于0.5/1000，且全长不超过杆长的1/4000；并检查油缸内壁有无碰伤和拉毛现象。

9.10.4  吊装液压缸时应根据缸体直径、长度和重量确定支点数量和位置。

9.10.5  活塞杆与闸门（或拉杆）吊耳连接时，当闸门下放到底坎位置，在活塞与油缸下端盖之间应留有50mm的间隙。

9.10.6  管道弯制、清洗和安装应符合现行国家标准《水轮发电机组安装技术规范》（GB 8564）的有关规定，管道设置应减少阻力，管道布局应清晰合理。

9.10.7  高度指示器和主令开关的上下断开接点及充水接点应进行初调。

9.10.8  试验油过滤精度要求，柱塞泵不应低于20μm，叶片泵不应低于30μm。

9.10.9  油泵运行噪声应低于85dB(A)。

9.10.10  试运转前应对下列内容进行检查和调试：

1  清除干净门槽内的一切杂物，闸门和拉杆不受卡阻；

2  机架固定牢固；

3  对电气回路中的单个元件和设备进行调试，并符合现行国家标准《低压电器基本标准》（GB 1497）的有关规定。

9.10.11  油泵第一次起动时，应将油泵溢流阀全部打开，连续空转30 min ~40min，油泵不应有异常现象。

9.10.12  油泵空转正常后，在监视压力表的同时，应将溢流阀逐渐旋紧向管路系统充油，充油时应排除空气。管路充满油后，调整油泵溢流阀，使油泵在其工作压力的25%、50%、75%、100%的情况下分别连续运转15min，应无振动、杂音和温升过高现象。

9.10.13  上述试验完毕后，调整油泵溢流阀，当压力达到工作压力的1.1倍时动作排油，此时应无剧烈振动和杂音。

9.10.14  油泵阀组的起动阀应在油泵开始转动后3s~5s内动作，使油泵带上负荷。否则，应调整弹簧压力或节油孔的孔径。

9.10.15  无水时应先手动操作升降闸门一次，检验缓冲装置减速情况和闸门有无卡阻现象，并记录闸门全开时间和油压值。

9.10.16  调整主令控制器凸轮片，使主令控制器的电气接点接通。断开时闸门所处的位置应符合设计要求，但闸门上充水阀的实际开度应调至小于设计开度30mm以上。调整高度指示器，使其指针能正确指出闸门所处的位置。

9.10.17  第一次快速关闭闸门时，应在操作电磁阀的同时，做好手动关闭阀门的准备。

9.10.18  闸门提起在48h内，闸门因液压系统内泄和外泄而产生的沉降量应小于200mm。

9.10.19  手动操作试验合格后，方可进行自动操作试验。提升和快速关闭闸门试验时，应记录闸门提升、快速关闭、缓冲的时间以及水位和油压值。快速关闭时间应符合设计要求。

- 9.11  清污机安装及试运转

9.11.1  移动式清污机的轨道安装，应按本规范9.8.2的规定执行。轨道中心线与拦污栅平面位置基准应为同一放样体系。

9.11.2  移动式清污机的机架及运行机构安装、试运转应符合设计或制造厂技术条件的要求；如无要求，则应参照本规范附录H和9.9.8的规定。

9.11.3  回转式清污机安装偏差，应符合设计或制造厂技术条件的要求，如无规定，则应符合下列要求：

1  埋设件允许偏差应符合本规范表9.5.1的规定；

2  安装后的角度允许偏差不超过±10′；

3  驱动链轮与牵引链轮的轮齿宽中心线，其允许偏差不大于1.5mm；

4  链条调整到正常工作状态，驱动链轮与链条啮合时，主动边拉紧，从动边下垂小于15.0mm；

5  安装后，进行不少于30min的空运转试验。试验过程中，不能出现有影响性能和安全质量问题的现象。

- 9.12  水工金属结构加固改造

9.12.1  水工金属结构加固改造应按设计及技术文件进行施工。

9.12.2  门叶、栅体等构件的加固除应符合本规范相应条款外，还应满足下列要求：

1  对于原构件的焊接前，核实原构件材质及焊接性能。当无法确认时，在焊接施工前，按国家现行标准《焊接工艺规程及评定的一般原则》（GB/T 19866）的规定进行焊接工艺评定；

2  根据原构件的结构特点，合理安排焊接顺序，控制焊接变形；并采取保护措施，防止构件上拟保留的零部件受到损伤。

3  焊接施工前，清除原构件施焊部位的油漆、油污和焊疤等残留物。

4  构件加固改造后，进行静平衡试验，重新确定构件的重心位置。

9.12.3  更换埋件的施工应满足下列要求：

1  拆除原埋件时，尽量保留原混凝土中钢筋。若保留的钢筋不能满足埋件固定强度要求时，宜采用植筋方法增加锚筋数量；

2  混凝土凿除范围要满足设计要求或新埋件最小安装空间要求；

3  混凝土凿除施工，要采取措施尽量减少对原土建结构的损伤。

- 10  质量控制和施工安全

- 10.1  一般规定

10.1.1  应建立健全质量控制和施工安全管理组织，制定安全制度和办法，加强安全教育和检查。

10.1.2  应按国家现行标准《质量管理体系 基础和术语》（GB/T 19000）建立质量保障体系，包括组建质量检查机构，配备质检人员和必要的检测设备，并结合工程情况制定监督检查制度及实施办法。

10.1.3  泵站施工中，应贯彻预防为主、防消结合的安全方针，做好安全生产教育、检查监督工作，根据现场实际情况采取防触电、防高空坠落、防机械伤害、以及防火、防爆等措施，落实安全责任制。

10.1.4  泵站施工管理范围内应设置安全警示标志和必要的防护措施。

10.1.5  应按照地区水文气象特点制定防止灾害的预案，储备必要的物资。

- 10.2  质量控制

10.2.1  施工单位按建立的检查制度逐级进行质量检查工作。自检合格后，报请监理工程师验查。

10.2.2  基础开挖、水工金属结构安装等应检测中心线和高程，发现不符合质量要求时，应及时修正。

10.2.3  施工期间应做好下列各项原始记录：

1  泵站基础地质描述；

2  基础处理方法、机械、技术参数等；

3  原材料的材质证明、中间产品的合格证等；

4  现场检测和取样送检报告等；

5  原型观测资料；

6  施工中发生的问题和处理措施；

7  质量检测情况和质量检查人员的意见等。

10.2.4  加固改造施工期间除应做好10.2.3规定的各项记录外，还应做好下列工作：

1  保留及加固处理的结构、构件的现场检测（或检查）资料；

2  设计、施工、监理及质量检查人员对加固改造工程的验收意见等。

10.2.5  隐蔽工程开挖完成后或在下道工序施工前，应按有关规定进行验收。验收时，施工单位应提供下列资料：

1  施工详图及设计变更文件；

2  开挖竣工图、包括平面图和纵、横剖面图；

3  施工记录资料。

10.2.6  土建工程质量检查包括：混凝土、钢筋、钢管、金属防腐、止水、排水、伸缩缝、预埋件等。检查应依据国家现行有关规范进行，并应注重检查施工工序和流程。

10.2.7  水工金属结构安装工程应检查闸门、拦污栅、启闭机及清污机等安装的密封性及技术参数，并应按本规范第9章的有关规定进行检验、试验。未按规定进行检验、试验或检验、试验不合格的，不应投入使用。

10.2.8  泵站建筑物及水工金属结构投入使用前，各项指标应符合《泵站技术管理规程》（GB/T ×××××）（注：该标准已完成报批稿，即将颁布）中规定的管理要求。

- 10.3  施工安全

10.3.1  汛期施工，应及时掌握暴雨、洪水情况，并制定防汛预案做好防汛物资、施工导流、报讯联系等准备工作。

10.3.2  在泵站土建施工时，应对脚手架进行经常检查、维修和加固；操作人员应使用安全带，配戴安全帽，材料不得自高空随手扔下；脚手架周围应布设安全网。

10.3.3  构件、物料起吊运输，应对起吊设备包括吊绳、吊钩、钢梁的承载力进行复核、检查，确保安全。

10.3.4  高压设备在施工带电调试期间，应划定危险区，并设置隔离线和警示标志，进入该区域的人员应穿绝缘鞋，戴绝缘手套。

10.3.5  遇有电气设备着火时，应切断其设备的电源，再按消防的有关规定进行灭火。

10.3.6  在带电设备周围不得使用钢卷尺和带有金属丝的线尺进行测量工作。

10.3.7  旋转机械外露的旋转体应设安全护罩。

- 11  泵站施工验收

11.0.1  泵站建筑物及水工金属结构工程施工安装验收可分为分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等阶段。复杂工程施工的验收还宜增加水下工程验收、隐蔽工程验收等；也可根据情况，简化单位工程验收阶段，或将单位工程（分部工程）验收与合同工程完工验收合并为一个阶段进行验收。

11.0.2  泵站建筑物及水工金属结构工程施工安装验收应按现行行业标准《水利水电建设工程验收规程》（SL 223）的规定执行。

11.0.3  泵站建筑物及水工金属结构工程施工安装的质量评定应按行行业标准《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176）的规定执行。

11.0.4  泵站建筑物及水工金属结构工程施工安装验收为法人验收，应由项目法人（或委托监理单位）主持。验收工作组由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要金属结构及设备制造（供应）商、运行管理（未成立运行管理单位的除外）等单位的代表组成。必要时，可邀请上述单位以外的专家参加。质量和安全监督机构、法人验收监督管理机关是否参加上述各阶段验收，应根据具体情况，按现行行业标准《水利水电建设工程验收规程》（SL 223）的规定执行。

11.0.5  验收前，由安装施工单位按设计要求和本规范进行自验收，合格后方能进行法人验收。

11.0.6  泵站建筑物施工达到机电设备、水工金属结构及进出水管道安装条件时，施工单位应及时向安装单位现场移交与安装有关的中心线、高程等。移交时，应有项目法人（建设单位）的代表或监理在场鉴证。

11.0.7  泵站建筑物施工安装验收后，施工单位应提供下列主要资料：

1  施工技术准备文件

2  施工现场准备文件

3  地基处理记录[如有]

4  工程图纸变更记录

5  施工材料、预制构件质量证明文件及复试试验报告

6  施工试验记录

7  隐蔽工程检查记录

8  施工记录

9  工程质量事故处理记录

10  工程质量检验记录

11.0.8  闸门、拦污栅、启闭机及清污机等水工金属结构施工安装验收，可分别按安装验收与试运转验收进行。

11.0.9  水工金属结构施工安装单位除移交制造厂提供的全部技术资料外，还应提供下列技术资料：

1  主要材料、标准件及协作件的出厂质量证书。

2  安装焊缝质量检验报告；

3  施工中重大缺陷处理记录和报告；

4  设计修改通知和有关会议纪要；

5  安装竣工图；

6  安装尺寸的最后测定记录和调试记录；

7  试运转报告。

11.0.10  泵站建筑物及水工金属结构施工安装、设备安装全部完成后，应按现行行业标准《泵站安装及验收》（SL 317）的规定进行泵站主机组启动验收合格，并具备其他条件和满足相关规定后，方可进行泵站竣工验收。泵站竣工验收应按现行行业标准《水利水电建设工程验收规程》（SL 223）和现行国家标准《泵站更新改造技术规范》（GB/T 50510）的规定执行。

- 附录A  换填土层法

A.0.1  换填土层法可适用于淤泥、淤泥质土、湿陷性黄土、素填土、杂填土地基及暗沟、暗塘等浅层处理。

A.0.2  以天然细粒土为材料组成的素土垫层可用于泵站建筑物软土地基的置换，素土垫层应符合下列要求：

1  素土垫层的厚度不宜小于0.5m，也不宜大于3m，素土垫层的承载力特征值，在无实测数据的情况下不宜超过180kPa；

2  素土垫层的物理力学性质参数，宜通过现场试验取得；

3  用于素土垫层的细粒土料，不得混入耕(植)土、淤泥质土和冻土块；不得采用膨胀土、盐渍土及有机质含量超过5%的土；当含有碎石时，其粒径不宜大于50mm。用于湿陷性黄土地基的素土垫层，土料中不得夹有砖、瓦、石块和其他粗颗粒材料。不应将混有垃圾和化学腐蚀物质的土作为素土使用。

4  素土垫层施工应符合下列要求：

（1）当回填料中含有粒径不大于50mm的粗颗粒时，宜使其均匀分布；

（2）回填料的含水量宜控制在击实试验的最优含水量Wop(100±2)%范围内；

（3）素土垫层的施工方法、分层铺填厚度、每层压实遍数宜通过试验确定。垫层的分层铺填厚度可取200mm～300mm，应控制机械碾压速度，压实度应满足设计要求；

（4）在进行上部基础施工前，素土垫层应防雨、防冻、防曝晒。

5  对每层压实后，进行干重度检验和压实度检测，取样深度在该层顶面下2/3层厚处，取样部位要具有代表性。

6  素土垫层施工完成后，可采用静载荷试验等原位测试手段进行检验。

A.0.3  水泥土垫层适用于泵站基础土层平面上分布不均、需调整沉降差、消除或降低湿陷性、充当隔水层、提高地基稳定性等场合。水泥土垫层施工应符合下列要求：

1  垫层厚度不宜小于0.3m，也不宜大于2m；

2  垫层中水泥与土料的比例可用体积配合比控制，宜采用5％；土料较湿时，可采用8％～12％；

3  垫层用的土料不得混入耕(植)土、淤泥质土和冻土块，有机质含量不大于5%，水溶盐含量不大于3%；不得采用膨胀土、盐渍土；

4  用于制作水泥土的土料，结块粒径不应过大；当用人力或小型机械拌合时，土料应过筛使用；当采用搅拌粉碎专用设备时，土块粒径可放宽到不大于50mm，但要拌合均匀，碾压时土块粒径不大于20mm。

5  水泥土从拌合开始到碾压或夯实结束，不宜超过24h。拌合好的水泥土，除处于十分干燥状态外，搁置时间不宜超过12h。

6  根据土料和施工机械的具体情况，通过现场试验确定水泥土的分层铺填厚度、每层压实遍数；水泥土垫层的回填料含水量宜控制在击实试验的最优含水量Wop(100±4)%范围内，水泥土的压实度要满足设计要求。

7  垫层的取样检验要求与素土垫层相同；在每层的压实度符合设计要求后铺填上层土，质量不合格时，及时补压或补夯。

8  垫层检验合格后，在3天～5天内，要采取措施防雨、防曝晒、防冻害；

9  通过现场静载荷试验和室内土工试验等方法确定垫层的物理力学性质指标。

- 附录B  搅拌桩法

B.0.1  搅拌桩法可适用于正常固结的淤泥、淤泥质土、粉土、饱和松散砂土、饱和黄土、素填土等地基承载力小于70kPa的地基处理。当用于处理泥炭土、塑性指数大于25的黏土或地下水具有腐蚀性时，应通过试验确定其适用性。搅拌桩法按施工方法不同，分为干法(或称喷粉搅拌法)和湿法(或称深层搅拌法)。地下水的pH值小于4，或硫酸盐含量超过1%的软土，不宜采用干法；湿法应经过凝固试验后，确定采用抗硫酸盐水泥加固地基土的适用性。搅拌桩法应符合下列要求：

1  确定加固方案前，查明地基土层的工程地质条件，包括土层厚度和组成、软土分层厚度和物理力学性质、地下水位、有机质含量、地下水的pH值及腐蚀性等；

2  搅拌桩法常用的固化剂是P.O 42.5级及以上的普通硅酸盐水泥，并可用粉煤灰作为掺和料。

B.0.2  水泥土搅拌桩法施工应满足下列要求：

1  施工前，平整现场，清除地上和地下的障碍物。遇有明沟、池塘及洼地时，抽水或清淤，回填土料并予以压实；

2  施工前，根据设计要求进行试验性施工，试验桩数量不少于3根。搅拌桩机上配置深度和固化剂用量的计测装置，搅拌头翼片的枚数、长度、高度、倾斜角度、搅拌头的回转数、提升速度等相互匹配，保证加固深度范围内任何一点的土体能经过翼片20次的有效搅拌；

3  施工时，停浆(粉)面高出基础底面标高300mm～500mm。在开挖基坑时，人工挖除搅拌桩顶端施工质量较差的桩段；

4  保证搅拌桩机的水平度和导向架的垂直度，搅拌桩的垂直度偏差不超过1.0%，桩位偏差不大于50mm，成桩直径和桩长的偏差不小于设计值。

B.0.3  水泥土搅拌桩法施工应遵循下列步骤：

1  搅拌机械就位、调平；

2  预搅下沉至设计加固深度；

3  边喷浆(或喷粉)边搅拌提升直至预定的停浆(粉)面；

4  重复搅拌下沉至设计加固深度；

5  喷浆(或喷粉)搅拌或仅搅拌提升至预定的停浆(粉)面；

6  关闭搅拌机械。

B.0.4  湿法施工应符合下列要求：

1  施工前，确定灰浆泵的输入浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数，并根据设计要求通过工艺性成桩试验，确定施工工艺；

2  所使用的水泥都要过筛，制备好的浆液不得离析，连续泵送。搅拌浆的罐数、水泥和外掺剂的用量以及泵送浆液的时间等有专人记录；搅拌机喷浆提升的速度和次数符合施工工艺的要求，有专人记录；当浆液到达出浆口后，再喷浆搅拌30s，使水泥浆与桩端土充分搅拌后，再开始提升搅拌头；

3  搅拌机预搅下沉时，不宜冲水，当遇到较硬土层下沉缓慢时，方可适量冲水，但要考虑冲水对成桩强度的影响；

4  施工时因故停浆，宜将搅拌头下沉至停浆点以下0.5m处，待恢复喷浆后再喷浆搅拌提升。若停机超过3h，为防止水泥浆硬结堵管，宜拆卸管路，并清洗；

5  当采用壁状加固时，相邻桩的施工时间间隔不宜大于24h。搭接长度不小于200mm，如间隔太长，与相邻桩无法搭接时，采取局部补桩或注浆等补强措施。

B.0.5  干法施工应符合下列要求：

1  施工前，检查机械设备、送气(粉)管路、阀门的密封性和可靠性；

2  搅拌机械上配置经国家计量认证的具有瞬时检测功能的粉体计量装置及搅拌深度自动纪录仪；

3  当搅拌头达到设计桩底以上lm时，开启喷粉机进行喷粉作业。搅拌机的提升速度与搅拌头的转速，保持每搅拌一周，其提升高度不超过16mm的关系。当搅拌头提升至地面下0.5m时，喷粉机停止喷粉；

4  对地下水位以上的桩，施工时加水或施工完后在地面浇水，使水泥充分水解。

B.0.6  质量检验应符合下列要求：

1  水泥土搅拌桩的质量控制要贯穿在施工的全过程，并坚持全程的施工监理。施工过程中，随时检查施工记录和计量记录，并对照规定的施工工艺，对工程桩进行质量评定。检查重点是：水泥用量、桩长、桩径、制桩过程中有无断桩现象、搅拌提升速度、复搅次数和复搅深度等；

2  水泥土搅拌桩成桩后，进行质量跟踪检验，可采用浅部开挖桩头，其深度宜大于500mm，目测检查搅拌的均匀性，量测成桩直径。检查量为总桩数的5%；

3  搅拌桩成桩后3天内，可用轻型动力触探(N10)检查每米桩身的均匀性，可采用静力触探测试桩身强度沿深度的变化，检测桩数宜为总桩数的1%，且不少于3根；

4  竖向承载的水泥土搅拌桩地基承载力检验，采用多桩复合地基载荷试验和单桩载荷试验。载荷试验宜在成桩28天后进行，且每个场地不宜少于三个点；

5  经触探和载荷试验怀疑桩身质量有问题时，在成桩28天后，用双管单动取样器钻取芯样作抗压强度试验。检查桩数量宜为总桩数的0.5%～1%，且不少于3根。

- 附录C  灌浆法

C.0.1  静压注浆可适用于砂土、粉土、黏性土和一般填土层等地基加固，也可作为泵房和辅助建筑物的地基加固或纠偏的工程措施。采用静压注浆法进行基础处理应符合下列要求：

1  静压注浆加固前，搜集地基土层的分布、土的工程性质，分析现有建筑物地基变形的情况以及对上部结构的影响；

2  注浆材料可采用水泥为主的悬浊液，也可选用水泥和硅酸钠(水玻璃)的双液型混合液。在有地下动水流的情况下，采用双液型浆液或初凝时间短的速凝配方；

3  静压注浆加固已有建筑物时，针对建筑物的不均匀沉降情况，以不同密度进行注浆孔位布置；针对地层的不同性质和所处的深度，确定注浆孔深和采取不同的注浆量；

4  用作防渗的注浆至少设置三排注浆孔，注浆孔间距可取1.0m～1.5m；用于提高土体强度的注浆孔间距可取1.0m～2.0m；

5  静压注浆宜由上而下在孔内分层多次进行，每次注浆都应在前次浆液达到初凝后进行，注浆点覆盖土层厚度大于2m；

6  注浆施工前，先做试验性施工，确定注浆压力和每次注浆量。一般注浆的流量可取7L/min～10L/min，对充填型注浆，流量不宜大于20L/min；劈裂注浆压力要能克服地层的初始应力和抗拉强度，砂土中注浆压力宜取0.2MPa～0.5MPa，黏性土中宜取0.2MPa～0.3MPa；压密注浆采用水泥砂浆浆液时，坍落度为25mm～75mm，注浆压力为1MPa～7MPa，当坍落度较小时，注浆压力可取上限值；当采用水泥一水玻璃双液快凝浆液时，注浆压力小于1MPa；

7  冬季施工时，采取措施保证浆液不冻结；夏季气温超过30℃时，采取措施防止浆液凝固；

8  静压注浆加固已有建筑物时，施工过程中，需进行变形测量监控和土体监测，防止超量的抬升和沉降，避免对建筑物上部结构造成影响；施工结束后，继续进行监测和跟踪注浆，直到沉降速率达到规范允许值；

9  对有抗渗要求的注浆，其效果需通过原位渗透试验确定；

10  为提高地基承载力和减少地基变形量的注浆加固，在注浆结束28天后进行加固效果检测，采用复合地基载荷试验检验地基承载力的，且每个场地不宜少于三个点。

C.0.2  采用高喷灌浆进行基础处理应符合下列要求：

1  砂砾石土、粉土、粘性土、淤泥质土、湿陷性黄土及人工填土等地基的加固或防渗可采用高压喷射灌浆。对地下水具有侵蚀性、地下水流速过大和已发生涌水的地基，以及地基土中含有较多漂石、块石的地层及淤泥与泥炭土地基，通过试验确定采用高压喷射灌浆的可行性。

2  高压喷射灌浆法也可用于已有泵房建筑物的地基加固、深基坑的侧壁支护、基础防渗帷幕等工程；

3  高压喷射灌浆分旋喷灌浆、定喷灌浆及摆喷灌浆三种形式。根据注浆管的结构和喷浆工艺不同，喷浆方法可分为单管法、二管法和三管法。根据不同的地基特性和设计要求，选用合适的灌浆方法；

4  高压喷射灌浆施工前，收集场地的工程地质、水文地质和已有建筑物资料，掌握施工技术要求。当用于对已有建筑物进行加固时，需考虑施工过程中地基附加变形对加固建筑物和邻近建筑物的影响；

5  高压喷射灌浆方案确定后，选择有代表性地层进行高喷灌浆现场试验。试验宜采用单孔和不同孔、排距的群孔组成的围井进行，以确定高喷灌浆方法的适用性、有效桩径（或喷射范围）、施工参数、浆液性能要求、适宜的孔距和排距、墙体防渗性能等；

6  用旋喷桩加固的地基，宜按复合地基设计。当用作挡土结构时，可按旋喷桩独立承担荷载设计。当旋喷桩布置成格栅状的连续体时，可将被围部分的桩和土按重力挡土墙结构设计；

7  旋喷桩桩身材料强度和直径，需根据旋喷桩布置的形式、工程地质条件、施工参数等因素由现场试验确定；

8  高压喷射灌浆的水泥浆液和高压水射流的压力宜大于20MPa，且小于40MPa。使用三管法的水泥浆液压力，宜取0.5MPa～2MPa，气流压力宜取0.6MPa～0.8MPa。根据不同土（石）层，喷浆管的提升速度可在50mm/min～250mm/min的范围选取，并通过现场试验确定；

9  高压喷射灌浆主要材料为水泥，可适当掺入黏土、膨润土、粉煤灰和砂等。根据工程的需要可加入适量的速凝剂、防冻剂等添加剂。通过试验确定所用掺合料和添加剂的数量；

10  水泥浆液的水灰比，需根据工程设计的需要通过试验后确定，一般可取1.5：1～0.6：1，水泥浆液应搅拌均匀，随拌随用。余浆存放时间不宜超过4h；当气温在10℃以上时，不宜超过3h；

11  灌浆施工时，保持灌浆孔就位准确，浆管垂直。孔深应满足设计要求，孔位偏差不得大于100mm，成孔孔径比喷射管径可大30～40mm，孔的倾斜率宜小于1%；

12  灌浆正式施工前，需进行地面试喷，检查机械设备和管路运行情况，并调准喷射方向和摆动角度，合格后方可正式施工。每一施工台班需详细记录浆液材料的用量、配比，水、气、浆的工作压力和设备运行情况；记录每一孔的灌浆过程，包括孔深、地下障碍物、洞穴、涌水漏水等，并采集灌浆试样；

13  当喷头下至设计深度时，先按确定的参数进行原位喷射，待浆液返出孔口、情况正常后方可开始提升喷射。高喷灌浆宜全孔自下而上连续作业，需中途拆卸喷射管时，搭接段应进行复喷，复喷长度不得小于0.2m；

14  高压喷射灌浆过程中如出现流量不变而压力突然下降时，需检查各部位泄漏情况；不冒浆或断续冒浆时，需查明原因，若系空穴、通道引起，则应继续灌浆至冒浆为止，当灌入一定浆量后仍不冒浆，可提出灌浆管，待浆液凝固后重新灌浆；

15  喷射灌浆完毕，固结体顶部出现稀浆层、凹槽、凹穴时，可将灌浆管插入孔口以下2～3m处，用0.2～0.3MPa的灌浆压力、1.7～1.8相对密度的水泥浆液，由下而上进行二次灌浆，置换出稀浆液和填满凹穴；

16  采用旋喷桩加固原有建筑物时，施工过程中，需对原有建筑物进行沉降监测，对基础底部和桩头之间因浆液凝固析水而造成的脱空现象，需及时进行回填灌浆，确保桩头与基础之间的紧密接触；

17  灌浆体的质量检验，可采用开挖检查、钻孔取芯抗压试验、静载荷试验等方法，检验时间在灌浆结束后28天进行，对防渗体需做压水或围井抽水试验；

18  质量检验的位置选择在承载最大的部位、施工中有异常现象的部位、对成桩质量有疑虑的地方，并进行随机抽样检验。

- 附录D  桩基础

D.0.1  钻孔灌注桩包括回转钻孔灌注桩、冲击钻孔灌注桩、扩底钻孔灌注桩、螺旋钻孔灌注桩及旋挖钻孔灌注桩。回转钻孔灌注桩按泥浆排放方式的不同分正循环和反循环，可适用于地下水位以下的黏性土、粉土、砂类土及强风化岩的地基处理；冲击钻孔灌注桩除适用上述地层外，还宜适用于碎石类土和穿透旧基础及大块孤石等地下障碍物的地基处理，在岩溶发育地区，应慎重使用；螺旋钻孔灌注桩可适用于地下水位以上的黏性土、粉土、砂土及人工素填土的地基处理。旋挖钻孔灌注桩可适应于黏性土、粉土、砂土、碎石土、全风化基岩、强风化基岩及人工填土的地基处理。采用钻孔灌注桩进行基础处理应符合下列要求：

1  钻孔灌注桩桩径一般不宜小于400mm，软土地区不宜小于550mm。地下水位以上浇注混凝土时，桩身混凝土强度不低于C20，保护层厚度不小于35mm：水下浇注时，混凝土强度等级不低于C25，保护层厚度不小于50mm。

2  钻孔灌注桩需选择有利于质量提高的施工工艺，正式施工前宜进行试成孔，以便选择合适的成桩工艺；

3  钻孔灌注桩以泥浆护壁成孔时，钻孔内泥浆面需始终保持高于地下水位以上。除能自行造浆的土层外，泥浆宜选用塑性指数高的黏性土制备，或选用膨润土，必要时可增添外加剂提高泥浆的性能。制备的泥浆符合表D.0.1的要求。

表D.0.1  制备泥浆性能指标

| 项 目 | 性能指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 比 重 | 1.1～1.2 | 泥浆比重计 |
| 黏 度 | lOs～25s | 漏斗法 |
| 含砂率 | <5% | — |
| 胶体率 | >95% | 量杯法 |
| 失水量 | <30ml/30min | 失水量仪 |
| 泥皮厚度 | lmm/30min～3mm/30min | 失水量仪 |
| pH值 | 7～9 | pH试纸 |

注：当穿越松散砂类土层时，泥浆比重可适当用高值。

5  钻孔灌注桩成孔施工偏差符合表D.0.2的规定。

表D.0.2    钻孔灌注桩施工允许误差

| 项 目 | 允许误差（mm） |
| --- | --- |
| 孔的中心位置偏差 | 单排桩不应大于100，群桩不应大于150 |
| 孔径偏差 | +100，-50 |
| 孔斜率 | <1% |
| 孔深 | 不得小于设计孔深 |

6  当钻孔灌注桩孔深达到要求后，立即进行第一次清孔。在下放钢筋笼及导管安装完毕后，灌注混凝土之前，进行第二次清孔。清孔需满足下列要求：

（1）用原土造浆清孔时，泥浆密度应为1.05～1.1；用泥浆循环清孔时，泥浆密度应为1.15～1.25；

（2）二次清孔沉渣允许厚度需根据上部结构变形要求和桩的性能确定。一般条件下，对于摩擦端承桩、端承摩擦桩，沉渣厚度不大于50mm；对于作支护的纯摩擦桩，沉渣厚度小于100mm；

（3）二次清孔结束后，需在30min内浇注混凝土，若超过30min，需复测孔底沉渣厚度。若沉渣厚度超过允许厚度时，则需利用导管清除孔底沉渣至合格，方可灌注混凝土。

7  钻孔灌注桩钢筋笼的制作要符合设计要求，主筋净距大于混凝土粗骨料粒径3倍以上；加劲箍筋宜设在主筋外侧，主筋一般不设弯钩；钢筋笼的内径比导管接头外径大100mm以上。钢筋笼上设保护层混凝土垫块或护板，每节钢筋笼应不少于2组，每组3块。钢筋笼顶端需固定，防止移动和上浮。钢筋笼的安放需吊直扶稳，对准桩孔中心，缓慢放下。如两段钢筋笼需在孔口焊接，宜用两台焊机相对焊接，以保证钢筋笼顺直，缩短成桩时间；

8  钢筋笼的焊接搭结长度符合表D.0.3的规定，焊缝宽度不小于0.7d，厚度不小于0.3d，焊条根据钢筋材质合理选用。

表D.0.3   钢筋焊接搭结长度

| 钢筋级别 | 焊缝形式 | 搭接长度 |
| --- | --- | --- |
| I级 | 单面焊 | 8d |
|  | 双面焊 | 4d |
| II级 | 单面焊 | 10d |
|  | 双面焊 | 5d |

注：d为钢筋直径。

9  钻孔灌注桩所用混凝土符合下列规定：

（1）混凝土的配合比和强度等级需按桩身设计强度等级经配合比试验确定，并留有一定强度储备，一般以20%为宜；水泥等级水上不低于32.5级，水下不低于42.5级。混凝土坍落度宜取160mm～220mm，并保持混凝土的和易性；

（2）在同一根桩内只用一种品牌等级的水泥；

（3）粗骨料宜选用5mm～35mm粒径的卵石或碎石，最大粒径不超过40mm，并要求级配连续；卵石或碎石要质量好，强度高，针片状、棒状的含量应小于3%，微风化的应小于10%，中等风化、强风化的严禁使用，含泥量应小于1%；

（4）细骨料以含长石和石英颗粒为主的中、粗砂为宜，并且有机质含量应小于0.5%，云母含量小于2%，含泥量应小于3%；

（5）钻孔灌注桩用的混凝土可加入掺合料，如粉煤灰、沸石粉、火山灰等，以增加混凝土的保水性和黏聚性，改善混凝土的和易性，降低混凝土水化的升温。掺入量宜根据配合比试验确定；

（6）钻孔灌注桩所用混凝土，可根据工程需要选用外加剂，通常有减水剂和缓凝剂(如木质素磺酸钙，掺入量0.2%～0.3%；糖蜜，掺入量O.1%～0.2%)、早强剂 (如三乙醇胺等)。

10  钻孔灌注桩混凝土的浇注符合下列规定：

（1）成孔后浇注混凝土时，使用导管灌注。导管内径宜为200mm～300mm，导管及长度为：中间管，节长3m；调节长度的短管，节长0.5m～1.0m；底管，长度不宜小于4m，底端需加厚，防止变形。导管连接可采用丝扣或法兰盘连接；当桩径d<500mm时，导管采用丝扣连接。施工前，导管需试拼接和试压，以保证连接后整根导管垂直，使用时不漏不破；

（2）在孔内放置导管时，导管下端距孔底以300mm～500mm为宜，适当加大初灌量，第一次混凝土需使埋管深度不小于0.8m。正常灌注时，随时监测孔内混凝土面上升的位置，保持导管埋深，导管埋深宜为2m～5m；

（3）浇注混凝土应连续进行，因故中断时间不得超过混凝土的初凝时间。一般条件下，浇注时间不宜超过8h；

（4）混凝土的灌注量的充盈系数一般不小于1.0，也不宜大于1.3；

（5）灌注桩混凝土实际浇注高度需保证凿除桩顶浮浆后，达到设计标高的混凝土符合设计要求；

（6）桩身浇注过程中，每根桩留取不少于1组(3块)试块，按标准养护后进行抗压试验；

（7）当混凝土试块强度达不到设计要求时，可从桩体中进行抽芯检验或采取其他非破损检验方法。

D.0.2  预制钢筋混凝土方桩可用于泵站工程各类建(构)筑物基础处理，其施工应符合下列要求：

1  预制桩的混凝土强度不宜低于C30，采用静压法沉桩时，不宜低于C20，预制桩纵向钢筋的混凝土保护层厚度不宜小于30mm；

2  预制桩的断面尺寸宜为250mm～550mm，并根据地层条件、单桩承载力、沉桩机具等因素综合确定桩长。当桩需穿越一定厚度的砂性地层时，需事先进行沉桩可行性分析，选择合适桩锤、桩垫、桩身结构强度及桩端入土深度，并进行现场试打验证；

3  混凝土方桩的制作质量除符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202）和《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204)的有关规定外，尚需符合下列要求：

（1）浇注混凝土时，由桩顶往桩端方向进行，连续浇注，不得中断；

（2）桩顶网片位置要绑扎正确，固定可靠，主筋不得超过桩顶第一层网片，混凝土保护层厚度一致；

（3）现场用重叠法浇注混凝土方桩时， 桩的底模平整坚实，宜选用水泥地坪或用模板铺设；桩与邻桩，桩与底模间的接触处，需做好隔离层，严防相互粘结；上层桩或邻桩的浇注，需在下层桩或邻桩的混凝土达到设计强度的30%以上时，方可进行。

4  混凝土预制方桩应达到设计强度的70%及以上时方可起吊，出厂运输时，桩的强度需达到设计强度的100%；

5  桩的两端需保护完好无损，不能在场地上直接拖拉桩体；

6  桩的堆放场地需平整坚实，叠层堆放时，在垂直于桩长方向的地面上设置2道垫木，垫木分别位于距两头桩端1/5桩长处；

7  桩的堆放层数不宜超过四层，不同规格的桩要分别堆放；

8  预制混凝土方桩桩身的接头一般不宜超过两个。当下段桩的桩端即将进入或已进入硬塑黏性土层、中密砂层或碎石土等较难进入的土层时，不宜接桩；

9  预制混凝土方桩的接桩方法，凡属下列情况之一时，采用角钢焊接：

（1）当单桩竖向承载力设计值超过1200kN时；

（2）当桩的长径比较大时；

（3）当布桩密集时；

（4）当估计沉桩有困难时；

（5）当承受上拔力时。

10  焊接接桩时，需先将四角点焊固定，然后对称焊接，并确保焊缝质量和设计尺寸。当两节桩接头之间因施工误差而出现间隙时，用厚薄适当的加工成楔形的铁片填实焊牢。焊接时，预埋件表面需清洗干净；

11  采用硫磺胶泥接桩时应符合JGJ 94--2008中7.3的有关规定。

12  桩锤的选择需根据地基工程地质条件、桩的类型、桩身材料强度、单桩竖向承载力及施工条件，结合锤击波动方向的影响等因素分析确定；

13  桩插入时的垂直度偏差小于0.5%，打桩过程中，可从成90°夹角方向对桩身垂直度进行监测，并记录每米锤击数；

14  打桩顺序应符合下列规定：

（1）根据桩的密集程度，打桩可采用自中间向两个方向对称进行、自中间向四周进行、自一侧向单一方向进行；

（2）根据基础的设计标高，宜先深后浅；

（3）根据桩的规格，宜先大后小，先长后短。

15  打桩停锤标准符合下列要求：

（1）桩端位于一般土层时，以控制桩端设计标高为主，贯入度可作参考；

（2）桩端达到坚硬黏性土、密实的粉土、砂土、碎石土、风化岩时，以贯入度为主，桩端标高可作参考；

（3）打桩控制的贯入度需通过原体试验确定，以最后3阵，每阵锤击10次作为最后贯入度。

15  打入桩桩位允许偏差符合表D.0.4的规定。

表D.0.4   打入桩桩位的允许偏差

| 项 目 | 允许偏差mm |
| --- | --- |
| 带有基础梁的桩 (a)垂直于基础梁的中心线 (b) 沿基础梁的中心线 | 100＋0.01H 150+0.01H |
| 桩数为1～3根桩基中的桩 | 100 |
| 桩数为4～16根桩基中的桩 | 1/2桩径或l/2边长 |
| 桩数大于16根桩基中的桩 (a)最外边的桩 (b)中间桩 | l/3桩径或1/3边长 1/2桩径或1/2边长 |

注：H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。

17  按标高控制的桩，桩顶标高的允许偏差为-50mm～+100mm；

19  斜桩倾斜度的偏差，不得大于倾斜角（桩纵向中心线与铅垂线间的夹角）正切值的15%；

20  在软土地区大面积打桩时，为加快孔隙水压力消散，减少挤土，可采取有效的排水措施，并对桩顶上涌和水平位移进行监测。

- 附录E  沉井基础

E.0.1采用沉井进行地基处理应符合下列规定：

1  开挖困难的淤泥、流沙地基，周围有重要建筑物或受其他因素的限制，不允许按一定边坡开挖的土基或松软、破碎岩石地基，以及因桩数较多，不能合理布置的地基，可采用沉井进行地基处理；

2  施工前，需编制沉井施工组织设计；

3  制作沉井的地表应平整，设有良好的排水系统，并保持地下水位低于基坑底面不小于0.5m；

4  采用承垫木方法制作沉井，需根据沉井的重力、地基土的承载力等因素，分析计算砂垫层的厚度、承垫木的数量、尺寸等；

5  在较好的均质土层上制作沉井，可采用无承垫木方法，铺垫适当厚度的素混凝土或砂垫层；

6  沉井分节制作时，每节高度要合理，保证沉井的稳定性和顺利下沉。

7  制作混凝土沉井符合下列要求：

（1）浇筑应均匀对称，沉井外壁应平滑；

（2）刃脚模板需在混凝土达到设计强度的70%后，方可拆除；

（3）分节制作时，需在第一节混凝土达到设计强度70%后，再浇筑其上一节混凝土。

8  沉井下沉时，第一节沉井混凝土需达到设计强度，其余各节需应达到设计强度的70%。有抗渗要求的沉井，下沉前，对封底、底板与井壁接缝处需凿毛处理，井壁上的穿墙孔洞及对穿螺栓等需进行防渗处理；

9  抽承垫木要分组、依次、对称、同步进行，每抽出一组即用砂填实。定位承垫木在最后同时抽出。抽出过程中要注意监测，如发现倾斜应及时纠正。

10  挖土下沉符合下列要求：

（1）挖土需分层、均匀、对称进行，每层挖深不宜大于0.5m；分格沉井的井格间土面高差也不宜大于0.5m；

（2）沉井四周不得堆放弃土和建筑材料，避免偏压；

（3）排水挖土时，需降低地下水位至开挖面0.5m以下；不排水挖土时，需控制沉井内外水位差，防止翻沙，并备有向井内补水的设备；

（4）沉井下沉至距设计高程2m左右时，放缓下沉速率，防止超沉；

（5）下沉时，需加强观测，如发现倾斜、位移，及时纠正。

11  对用爆破方法开挖的沉井，按国家现行有关控制爆破的标准执行；

12  并列群井施工，宜采用同时下沉的方法。如条件限制，可分组、间隔、对称、均衡下沉；

13  沉井下沉至设计高程，待井体稳定后封底；

14  干封底符合下列要求：

（1）底部需清除浮泥、排干积水，再浇筑封底混凝土；

（2）井需分格对称浇筑；

（3）底和底板混凝土未达到设计强度时，需控制地下水位。

15  采用导管法进行水下混凝土封底符合下列要求：

（1）井底基面、周边接缝及止水等需进行清理；

（2）管底离基面0.1m为宜，连续浇筑；

（3）按混凝土能相互覆盖的原则确定导管的数量和间距；

（4）混凝土达到设计强度后，方能从井内抽水。

16  无底沉井内的填料按设计要求分层密实；

17  群井间的连接和接缝处理，需在各个沉井全部封底或回填之后进行；

18  沉井竣工后的允许偏差符合下列要求：

（1）刃脚平均高程与设计高程相差不大于100mm；

（2）沉井四角中任何两个角的刃脚底面高差不超过该两个角间水平距离的0.5%，且不超过150mm；如其间水平距离小于10m，其高差不超过100mm；

（3）沉井顶面中心的水平位移不超过下沉总深度(下沉前后刃脚高程之差)的1%；下沉总深度小于10m时，不宜大于100mm。

19  沉井竣工验收提供下列主要资料：

（1）沉井施工过程记录；

（2）穿过土(岩)层和基底的检验报告；

（3）沉井竣工后的测量施工记录；

（4）混凝土试块的试验报告；

（5）工程质量事故及其处理情况。

- 附录F  普通模板及支架的计算荷载

F.0.1  计算模板、支架时，应按下列荷载考虑：

1 模板、支架及脚手架的自重。

2 钢筋的重力。

3 新浇灌混凝土的重力。

4 人、浇筑设备、运输工具等荷载。

5 振捣混凝土时产生的荷载。

6 倾倒混凝土时产生的竖向动力荷载。

7 冷天施工时保温层的重力及雪荷载。

8 新浇混凝土对模板的侧压力。

9 倾倒混凝土时产生的水平动力荷载。

10 其他荷载。

F.0.2  计算模板、支架或脚手架时，应按表F.0.2的规定选择可能发生的最不利荷载组合。

表F.0.2  各种模板、脚手架结构荷载组合

| 项 目 | - 荷 载 种 类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 强 度 计 算 | 刚 度 计 算 |
| 楼面、顶楼等部位的底模及支承 | 1+2+3+4+5或1+2+3+4+6 | 1+2+3或1+2+3+7 |
| 泵井、深梁、大梁、流道的底模及支承 | 1+2+3+5 | 1+2+3+7 |
| 梁侧模板 | 8 | 8 |
| 墙、墩、柱等部位侧模 | 8+9或8 | 8 |
| 底板、消力池等部位侧模 | 8或8+9 | 8 |
| 脚手架、面板、立柱 | 1+4+6或1+4+车辆集中力 |  |

F.0.3  新浇筑混凝土对模板的侧压力计算应符合下列规定：

1 采用插入式振捣器时，混凝土对模板的侧压力可按式F.0.3-1计算：

P＝8+24K                              (F.0.3-1)

式中：P——混凝土对模板的最大侧压力，kN/m2；

K——温度校正系数，可按表F.0.3-1采用；

v——混凝土浇筑速度，m/h。

表F.0.3-1 温度校正系数

| 温度(℃) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 1.53 | 1.33 | 1.16 | 1.00 | 0.86 | 0.74 | 0.65 |

注 温度是指混凝土的温度，在一般情况下(即没有改变混凝土入模温度的其他措施)可采用浇筑混凝土的气温。

侧压力的计算图形见图F.0.3，图中h可按(F.0.3-2)计算；。

h＝P/r＝8+24k/24       (F.0.3-2)

式中：r——混凝土重度，kN/m3。

图F.0.3 混凝土模板的侧压力计算图形

2  采用外部振动器时，在振动影响的高度内，混凝土对模板的最大侧压力可按式(A.0.3-3)计算：

P＝24H               (F.0.3-3)

式中：P——新浇筑混凝土的最大侧压力，kN/m2；

H——外部振捣器的作用高度(一般取4h所浇筑的高度)，m。

采用外部振动器时，尚应验算振动器对模板、支架和连接构件的局部作用。

3  倾倒混凝土所产生的水平动力荷载可按表F.0.3-2采用。

表F.0.3-2 倾倒混凝土产生水平动力荷载值(kN/m2)

| 向 模 板 中 倒 料 的 方 法 | 作用于侧面模板的水平荷载 |
| --- | --- |
| 用溜槽串筒或直接由混凝土导管流出 | 2 |
| 用容量0.2m3及以下的运输工具倾倒 | 2 |
| 用容量0.2～0.8m3的运输工具倾倒 | 4 |
| 用容量0.8m3及以上的运输工具倾倒 | 6 |

F.0.4  各种荷载的分项系数应按表A.0.4的规定选取。

表F.0.3-2 倾倒混凝土产生水平动力荷载值(kN/m2)

| 项 次 | 、荷 载 种 类 | 分 项 系 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、2、3、7、8 | 1.2 |
| 2 | 4、5、6、9(车辆集中力) | 1.4 |

F.0.5  在荷载作用下模板构件的挠度不应超过下列规定值：

1  结构表面外露的模板为模板构件跨度的1/400；

2  结构表面隐蔽的模板为模板构件跨度的1/250；

3  模板构件的弹性变形或支柱的下沉为相应结构净空跨度的1/1000。

- 附录G  平面闸门埋件安装允许公差与偏差

E.0.1 平面闸门埋件安装允许公差与偏差应符合表F的规定。

表F  平面闸门埋件安装允许公差与偏差             单位：mm

| 序 号 | 埋 件 名 称 |  |  | 底 槛 | 门 楣 | 主轨 |  |  | 侧轨 | 反轨 | 侧止水 座 板 | 扩角兼作侧轨 | 胸墙 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 兼作止水 |  | 不兼作止水 |  |
|  |  |  |  |  |  | 加工 | 不加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上部 | 下部 | 上部 | 下部 |
|  | 简 图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对门槽中心线a |  | 工作范围内 | ±5 | +2 -1 | +2 -1 | +3 -1 |  | ±5 | +3 -1 | +2 -1 | ±5 | +5 -0 | +2 -1 | +8 -0 | +2 -1 |
|  |  |  | 工作范围外 |  |  | +3 -1 | +5 -2 |  | ±5 | +5 -2 |  | ±5 |  |  |  |  |
| 2 | 对孔口中心线b |  | 工作范围内 | ±5 |  | ±3 | ±3 |  | ±5 | ±3 | ±3 | ±5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作范围外 |  |  | ±4 | ±4 |  | ±5 | ±5 |  | ±5 |  |  |  |  |
| 3 | 高 程 |  | ▽ | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 门楣中心对底槛面的距离h |  |  |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工作表面一端对另一端的高差 |  | L≥10000 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L<10000 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工作表面平面度 |  | 工作范围内 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  |  |  | 工作范围外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 工作表面组合处的错位 |  | 工作范围内 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 工作范围外 |  |  | 1 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 表面扭曲 ƒ | 简 图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作范围内表面宽度 | B<100 | 1 | 1 | 0.5 |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 2 |  |
|  |  |  | B=100～200 | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 2 |  | 2.5 |  | 2.5 | 1.5 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | B>200 | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 所有宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作范围外允许增加值 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |

注：①L为闸门宽度；②构件每米至少应测一点；③胸墙下部是指和门楣组合处；④门槽工作范围高度，静水启闭闸门为孔口高，动力启闭闸门为承压主轨高度；⑤侧轮如为预压式弹性装置，则侧轨偏差按图样规定；⑥组合处错位应磨成缓坡。

- 附录H  移动式启闭机部分部件安装允许公差与偏差

H.0.1  移动式启闭机小车轨道安装允许公差与偏差应符合表H.0.1的规定。

表H.0.1  移动式启闭机小车轨道安装允许公差与偏差

| 序号 | 项 目 名 称 | 基本尺寸(m) | 公差与偏差(mm) | 简 图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小车轨道距差 | T≤2.5 T>2.5 | ±2.0 ±3.0 |  |
| 2 | 小车跨度T1、T2的相对差 | T≤2.5 T>2.5 | ≤2.0 ≤3.0 |  |
| 3 | 同一截面轨道的高低差 | T≤2.5 T>2.5 | C≤3.0 C≤5.0 |  |
| 4 | 小车轨道与轨道梁腹板两中心线的位置差 | 偏轨箱形梁 | δ<12.D≤6.0 δ≥12，D≤0.5δ |  |
|  |  | 单腹板梁及桁架梁 | d≤0.5δ |  |
| 5 | 轨道居中的对称箱形梁小车轨道中心线直线度 |  | ≤3.0 |  |
| 6 | 小车轨道接头 | 左、右、上三面错位 | C≤1.0 |  |
|  |  | 接头处间隙 | C1≤2.0 |  |
| 7 | 小车轨道侧向局部弯曲 | 任意2.0m范围内 | ≤1.0 |  |
| 8 | 小车轨道应与大车主梁上翼板紧密粘合，当局部间隙大于0.5mm，长度超过200mm时，应加垫板垫实 |  |  |  |

H.0.2  移动式启闭机桥架和门架的组装允许公差与偏差应符合表H.0.2的规定。

表H.0.1  移动式启闭机桥架和门架的组装允许公差与偏差          单位：mm

| 序号 | 项 目 名 称 | 公差与偏差 | 简 图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主梁跨中上拱度 | F=(0.9～1.4)L/1000，且最大上拱度应在跨度中部的L/10范围内 |  |
| 2 | 悬臂端上翘度 | F0=(0.9～1.4)L1/350[或(0.9～1.4)L2/350] |  |
| 3 | 主梁水平弯曲 | f≤L/2000，但最大不得超过20.0 |  |
| 4 | 桥架对角线差D1-D2 | ≤5.0 |  |
| 5 | 两个支脚从车轮工作面到支脚上法兰平面的高度相对差 | ≤8.0 |  |

H.0.3  移动式启闭机运行机构安装允许公差与偏差应符合表H.0.3的规定。

表H.0.3  移动式启闭机运行机构安装安装允许公差与偏差

| 序号 | 项 目 名 称 | 基本尺寸 (m) | 公差与偏差 (mm) | 简 图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥机 跨度 允许 偏差 | L≤10 | ±3.0，且两侧跨度的相对差≤3.0 |  |
|  |  | L>10 | ±5.0，且两侧跨度的相对差≤5.0 |  |
| 2 | 门机 跨度 允许 偏差 | L≤10 | ±5.0，且两侧跨度的相对差≤5.0 |  |
|  |  | L>10 | ±8.0，且两侧跨度的相对差≤8.0 |  |
| 3 | 车轮 垂直 偏斜 | — | a≤L/400，L为测量长度，在车轮架空状态下测量 |  |
| 4 | 车轮 水平 偏斜 | — | P≤L/1000，L为测量长度，且同一轴线上一对车轮的偏斜方向应相反 |  |
| 5 | 同一端 梁 下 车轮的 同位差 | 2个车轮 | ≤2.0 |  |
|  |  | 3个或 3个以上 | ≤3.0 |  |
|  |  | 同一平 衡梁下 | ≤1.0 |  |

- 引用标准名录

《混凝土结构设计规范》GBJ l0

《低压电器基本标准》GB 1497

《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499

《水轮发电机组安装技术规范》GB 8564

《质量管理体系 基础和术语》GB/T 19000

《焊接工艺规程及评定的一般原则》GB/T 19866

《工程测量规范》GB 50026

《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《屋面工程质量验收规范》GB 50207

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50238

《泵站更新改造技术规范》GB/T 50510

《泵站技术管理规程》GB/T ×××××（注：该标准已完成报批稿，即将颁布）

《水闸施工规范》SL 27

《水工金属结构焊接通用技术条件》SL 36

《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL 47

《水利水电工程施工测量规范》SL 52

《水工金属结构防腐蚀规范》SL 105

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL 176

《水利水电建设工程验收规程》SL 223

《泵站技术管理规程》SL 255

《固定卷扬式启闭机通用技术条件》SD 315

《泵站安装及验收规范》SL 317

《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》DL/T 5018

《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》DL/T 5019

《水工混凝土结构设计规范》DL/T 5057

《碾压式土石坝施工技术规范》DL/T 5129

《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》DL/T 5389

- 本规范用词说明

为便于在实行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

中华人民共和国国家标准

泵 站 施 工 及 验 收 规 范

GB/T ×××××-××××

- 条 文 说 明

目    次

1  总  则	67

3  施工布置	68

4  施工测量	69

5  地基与基础	70

6  泵房施工	72

7  进出水建筑物施工	74

8  观测设施和施工期观测	76

9  水工金属结构安装及埋件	77

11  泵站施工验收	82

附录A  换填土层法	83

附录B  搅拌桩法	84

附录C  灌浆法	85

附录D  桩基础	86

附录E  沉井基础	87

- 1  总  则

1.0.1  随着国家南水北调工程及各地调（引）水工程的开工建设以及我国城乡排涝标准和农业抗旱灌溉标准的提高，国家及地方正在或还将投资建设一大批灌排泵站；加之目前我国已有的44万多处固定机电灌排泵站（装机功率共2400多万kW），约90%以上是20世纪80年代及以前建成的，至今普遍已运行30、40年，建筑物和机电设备都已处于不同程度的老化状态，泵站效益衰减、安全受到威胁，亟待更新改造。为统一泵站施工及验收的技术标准，保证泵站施工质量，规范泵站验收行为，在认真总结水利行业标准《泵站施工规范》SL 234—1999实施以来的经验、开展有关专题研究、广泛调查研究和征求意见的基础上，编制了本规范。

1.0.2  大中型泵站的等别按现行国家标准《泵站设计规范》（GB/T 50265）的规定确定。而有些泵站安装主机组台数较少，装机功率或设计流量达不到中型泵站标准，但所安装主机组的水泵进口直径（叶轮直径）或配套功率较大，其配套建筑物施工及验收的难易程度与大中型泵站是一样的，因此，本规范也适用安装有这类主机组泵站的施工。大中型主机组的规模按现行国家标准《泵站技术管理规程》（GB/T ×××××）（注：该标准已完成报批稿，即将颁布）的规定确定。

1.0.3  对于复杂、隐蔽、重点工程部位（如遇到松软地基、严重的承压水、水下工程、隐蔽工程等）的施工，要制定专门的施工方案，以保证工程质量和施工安全。

1.0.4  由于施工条件，材料规格、品种、质量不符合设计要求，或原设计不合理，需要变更设计的，包括施工单位对施工组织设计的重大修改，都要报监理工程师按有关规定处置后，方可执行。

1.0.5  在采用新技术、新材料、新设备和新工艺时，要注意其是否成熟可靠。重要的新技术、新材料、新设备和新工艺的采用，一定要经过国家有关部门或权威机构进行鉴定验证。

- 3  施工布置

3.1  一般规定

3.1.2  主要施工工厂和临时设施的防洪标准可能因泵站工程规模、工期和河流水文特性不同有较大差异，本条给出一个范围值，以便设计时针对具体工程做出较为符合实际的选择。

3.1.3  泵站工程的施工总布置涉及的问题比较广泛，并且每个工程都有各自的特点，很难有固定模式可套用。因此，设计时要根据具体工程条件和特点，充分考虑建设与管理、近期与远期及临时与永久相结合的原则，珍惜土地，减少水土流失，用先进的施工技术和合理的施工工序，使得整个施工区布局合理、运输通畅、施工便利、生活区与生产区互不干扰。

3.2  施工布置

3.2.1  根据已建工程的施工经验，施工场地的布置一般有3个阶段：

1  施工准备阶段。主要是人员进场，设备进场，形成风、水、电供应系统，导流工程、临时房屋设施和主体工程动工前的施工工厂设施，包括骨料筛分、混凝土拌和系统及相应的工厂设施和仓库等；

2  主体工程施工阶段。是工程全面施工的关键阶段，要统筹兼顾，突出重点。在施工布置上一般先进行基础开挖，再逐步转入地基处理、主体工程填筑或混凝土浇筑以及机电和金属结构安装等；

3  工程收尾阶段。随着主体工程逐渐完工，施工强度显著降低，施工占地减少，可逐步清还临时征地，作好管理单位永久征地规划，合理使用施工场地。

3.2.8  泵站工程机电设备和金属结构的安装常与混凝土施工存在交叉平行作业，而安装工程工艺技术复杂，工种繁多，工序交叉作业，且精度和质量要求较高。因此，需要充分研究土建与安装工程的衔接配合，有效地利用土建施工中各种临时设施，达到既方便安装工程施工又能节约投资的目的。

3.2.10 施工工地的房屋建筑应经济、适用、安全、卫生和美观，过去多采用简易平房和低层建筑，其弊端较多，已不适应我国经济发展的需要。目前，施工工地的房屋多采用与永久建筑相结合的方式。在场地条件允许时，尽量采用可拆除周转使用的装配式活动房屋。

- 4  施工测量

4.1  一般规定

4.1.3　建筑物总体布置图是在设计阶段测绘的地形图和已有控制点基础上绘制的。施工测量阶段的平面坐标系统宜与设计图纸的坐标系统相一致，为方便施工放样，也可建立与设计图纸有换算关系的施工坐标系统，这样既方便施工单位对已有测量成果的使用，又能将建筑物的设计值与施工坐标有机地联系起来。

4.1.4　本条规定的施工测量的主要精度指标，是根据建筑物的不同部位和重要程度，参照国家标准《工程测量规范》（GB 50026－2007）和行业标准《水利水电工程施工测量规范》（SL 52－93），结合泵站施工测量放样的实践经验制定的。

4.2  施工测量

4.2.1　随着测量技术的发展和成熟，本条规定可采用卫星定位测量等日益成熟和广泛应用的新技术建立施工测量控制网。将泵房轴线作为控制网的一边，便于在施工放样中建立以主要轴线为坐标轴的施工坐标系统，可以提高主要轴线定位的精度，也可以简化矩形网的施测工作。

4.2.2　本条规定的主要轴线点点位中误差限值，是参照国家标准《工程测量规范》（GB 50026－2007）和行业标准《水利水电工程施工测量规范》（SL52－93），结合泵站测量放样的实践经验制定的。

4.2.3　本条规定的卫星定位测量控制网的主要精度要求、三角行网测量的主要精度要求、导线及导线网测量的主要精度要求，是参照国家标准《工程测量规范》（GB50026－2007）和行业标准《水利水电工程施工测量规范》（SL52－93）、《水电水利工程施工测量规范》（DL/T 5173-2003）、《火力发电厂工程测量技术规程》（DL5001－2004）和《水运工程测量规范》（JTJ203—2001）等的相关规定，并根据泵站工程特点及要求确定的。

4.2.5　国家水准点有的地方有可能被碰动或损坏，故本条文规定在接测国家水准点时，应有两点以上，以校核水准网可靠，便于正式布网。

4.2.6　本条文规定的永久水准基点设置两座，使位移观测能构成复合线路，便于校核。

4.2.7　本条文规定的高程控制测量等级要求，是根据工程规模和放样精度而确定的。

4.2.8　本条文规定的高程测量的各项技术要求，是参照国家标准《工程测量规范》（GB50026－2007）和行业标准《水利水电工程施工测量规范》（SL52－93）拟定的。

4.2.10　泵站底板上部立模的点位放样精度要求较高，常采用泵站轴线控制点，直接交会测出底板中心线和进、出水流道中心线。此项工作一般在底板混凝土浇筑后5d内进行，此时混凝土面仍吸收水分，弹出的墨线可永不退色。用仪器直接观测十字轴线精确可靠，再按设计图纸要求，用钢带尺量出点位，弹出立模线和检查控制线，以便施工。

4.2.11　本条是参照行业《水利水电工程施工测量规范》（SL52－93）第7.1.4条拟定的。

4.2.12　本条规定立模、砌（填）筑、浇筑、机泵及金属构件预埋件的高程放样，均应采用闭合条件的几何水准测设，是为了保证施工测量精度。由于泵房内墙测桩多，为了防止偶然差错，一般要后视两个高程点，当视线高符合误差要求后再进行测放，测量完毕再复测、校核。

对于机泵、闸门等预埋件和泵机、闸门等的安装高程测量，以底板浇筑后初始观测点的高程为基准（一般取底板沉降观测的首次观测值），始终采用相对高差进行测放，不再考虑泵房沉降的影响，以保持各工程部位相对几何高差的同一性。

4.2.13　本条是根据国家标准《工程测量规范》（GB50026－2007）和行业标准《测绘产品检查验收规定》（CH 1002－1995）、《水利水电工程施工测量规范》（SL52－93）的有关规定，结合泵站的实际情况制定的。

- 5  地基与基础

5.2  基坑排水

5.2.2  本条是参照行业标准《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）有关规定，并结合泵站工程施工实践经验总结提出的。

5.2.4  基坑水位的允许下降速度，要根据基坑土层特性与开挖边坡坡度、围堰形式及基坑内外水位差等因素确定，对一般土质围堰以0.5m/d左右为宜。

5.2.5  在一般情况下，井点类型的选择可参考表5.2.5。

表5.2.5    井点的适用条件

| 井点类型 | 土层渗透系数 (cm/s) | 降低水位深度 (m) | 适 用 土 质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻型井点 | i×10-5～i×10-2 | 3～6 | 砂、砂性土、中砂、粗砂 |
| 多级轻型井点 |  | 6～12 |  |
| 深井井点 | >i×10-5 | >10 | 各类砂性土、砂、卵石 |

注： i为1～9的正数。

5.2.6～5.2.9  这4条主要是根据江苏、湖北等省泵站施工实践经验总结，并参照国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）的有关规定提出的。

5.2.10  在水利工程基坑排(降)水用的井管，一般采用过滤管。过滤管有无砂混凝土管、金属管，管身用滤布包裹牢固；井底是透水层时，其底部应分层填反滤料，先底部后井周。

洗井能清除井底淤积沉淀物，除去井壁的附着泥浆和抽出渗入含水层中的粘土颗粒，并使周围地层成为天然反滤层，故回填滤料完毕后，要及时洗井，否则，将影响井管出水量。抽水洗井，一般是抽、停相间进行，这样能产生瞬时负水锤，易带动泥沙，效果较好。

5.2.12  排水井点的回填质量一定要得到保证，否则会留下渗漏隐患。因此，当井点排水结束后，要按设计要求，或用粘土球分层填塞，逐层捣实，确保排水井土层回填质量不低于原天然土层的干密度，并有专人纪录，以便具有可追溯性。

5.3  基坑开挖

5.3.1  基坑开挖断面尺寸大于基础设计尺寸多少、基坑开挖边坡的陡缓，均要根据所采用的施工方法(人工或机械开挖)、土质、地下水情况，以及施工期降雨量与降雨强度、排水方式(集水坑或井点)等因素综合分析确定。进行边坡稳定分析，其安全系数按大于1.05取值。

5.3.3  为避免基坑底部基土受到扰动，预留适当保护层是施工中常用的方法。对于含水量过大的淤泥类土，在开挖到设计高程后，可铺垫一层土工织物，一方面保护基坑底面，缓解在淤泥上操作困难的问题；另一方面可起到铺垫作用，承受一部分拉应力，从而增强稳定性和减小沉陷量。

5.3.4  基础底面局部回填材料的强度、变形模量等需与基础底面相近或略大于，压实后与基础底面基本相同，以防止基础受力后局部变形不均匀。

5.4  地基处理

5.4.1  本条是参照行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79 -2002）和《电力工程地基处理技术规程》（DL/T 5024 -2005）的有关规定，并结合安徽、江苏等省泵站施工实践经验总结提出的。

5.4.2  本条是参照行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79 -2002）和《电力工程地基处理技术规程》（DL/T 5024 -2005）的有关规定，并结合安徽、江苏、山东、湖南等省泵站施工实践经验总结提出的。

5.4.3  静压注浆根据浆液在土中流动方式分为渗透注浆、劈裂注浆和压密注浆，本条是参照行业标准《电力工程地基处理技术规程》（DL/T 5024 -2005）的有关规定，并结合安徽、江苏、湖北、湖南等省泵站施工实践经验总结提出的。

5.4.4  本条是参照行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79 -2002）和《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》（DL/T 5200-2004）的有关规定，并结合湖南、湖北、江西、安徽等省泵站施工实践经验总结提出的。

5.4.5  本条是参照《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008） 和《电力工程地基处理技术规程》（DL/T 5024-2005）的有关规定，并结合我国各省泵站施工实践经验总结提出的。

5.4.6  本条是参照《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2002）的有关规定，并结合我国各省泵站施工实践经验总结提出的。

5.4.7  沉井基础从20世纪70年代以来在我国一些水利工程中采用，部分泵站工程也采用了沉井基础。本条是根据我国部分泵站工程的施工总结，并参照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）有关沉井内容制定的。

5.5  特殊土地基处理

5.5.1  本条各款主要参照《湿陷性黄土地区建筑规范》（GB 50025-2004）的有关规定，并结合陕西等省多年来湿陷性黄土地区进行水利工程施工实践的部分经验总结而制定的。

1  GB 50025-2004将湿陷性黄土分为自重湿陷性与非自重湿陷性两种类型，湿陷等级按该规范第4.4.7条划分为四个等级：Ⅰ级(轻微)；Ⅱ级(中等)；Ⅲ级(严重)；Ⅳ级(很严重)。其划分标准按下表5.5.1规定执行；

表5.5.1   湿陷性黄土的湿陷等级表

| 计算自重湿陷量ΔSZS (mm) | 非自重湿陷性场地 | 自重湿陷性场地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总湿陷量ΔS(mm) | ΔZS≤70 | 70≤ΔZS≤350 | ΔZS >350 |
| ΔS≤300 | Ⅰ(轻微) | Ⅱ(中等) | — |
| 300<ΔS≤700 | Ⅱ(中等) | ＊Ⅱ或Ⅲ | Ⅲ(严重) |
| ΔS >700 | Ⅱ(中等) | Ⅲ(严重) | Ⅳ(很严重) |

注： 当总涅陷量ΔS≥600mm，计算自重湿陷量ΔZS≥300mm时，可判为Ⅲ级；其他情况可判为Ⅱ级。

2  预浸水法适用于Ⅲ、Ⅳ级自重湿陷性黄土场地，可用于处理厚度大于10m的湿陷性土层；挤密法适用于地下水位以上，局部或整片处理，可处理湿陷性黄土层厚度5～15m；

3  由于预浸水法的全过程，需要经过施工准备(道路、材料、设备、放线、打孔、打井、筑堤、供水、采土样等)、浸水预沉(泡水排水循环、排地下水、固结、含水自然扩散、固结)、场地整理三个阶段的大量工作与必要的泡水、排水(明水自排与地下水抽排)、固结时间，工程实践表明这个全过程至少需6个月以上的时间，所以采用浸预水法处理地基需比工程正式开工提前半年以上开始；

4  根据陕西省的施工经验，采用两次泡、排循环比一次长时间浸泡、排水的效果好。实践表明一次浸泡难以彻底，且时间拖得长；两次循环泡、排中，第一次泡、排水引起的湿陷量，是整个沉陷量的主体(陕西省南乌牛抽水站第一次泡、排水沉陷量占总沉陷量77.2%)；第二次循环泡、排水的作用是增加和加固湿陷效果，并检查湿陷稳定程度；

5  规定浸水坑的边长不得小于需处理的湿陷性黄土层的厚度，是为了使浸湿土体自重足以克服非浸湿土体间的阻力，使土体发生完全湿陷，并保证湿陷的均匀性；浸水后湿陷性变形的稳定标准是参照GB50025-2004第6.5.2条规定，并考虑到我们水利工程、特别是泵站工程对沉陷的敏感性而确定的；

7～11  这5款是参照GB50025-2004的有关规定，并结合陕西等省的实际经验总结而制定的。

5.5.2  本条主要根据膨胀土地区水利工程(含泵站)的施工经验教训总结与实地调查研究结果，并参照《膨胀土地区建筑技术规范》（GBJ112-87）的有关规定而制定。

1～2  由于膨胀土浸水膨胀的物理力学性质，从开始安排施工计划至施工全过程，始终要注意如何避免或减少雨水浸湿。在工期安排上，泵站基础工程的施工最理想是在冬旱季节进行并完成，以避开雨季。防止地表水、施工用水等流入基坑，避免浸湿边坡与基地，是稳定边坡，保护地基最根本措施；

4  如何稳定膨胀土的开挖边坡，湖北省枣阳、荆门市的共同经验教训认为：膨胀土开挖边坡被浸湿易引起滑坡，若边坡干湿交替则滑坡更甚。一旦出现初始破坏滑动，就很难收拾，而用挖缓边坡的常规办法是解决不了问题，将边坡挖至1：5～1：6仍然滑坡。泵站基坑开挖边坡虽是临时性的，但一个大、中型泵站工程从基坑破土开挖、地基处理、基础及下部混凝土施工，直至回填平基坑，一般需要几个月时间，为保证这段时间基坑边坡的稳定，本款特提出保护措施。

5  本款是参照规范GBJ112-87与安徽、湖北等省膨胀土地区水利工程施工经验提出的。

5.6  地基的除险加固

5.6.1  对不均匀沉陷的基础处理前，首先要判断沉陷是否稳定，主要依据基础沉陷观测资料，对沉陷速率、各时段的沉陷差和沉陷量进行分析，结合地基的地层构造和工程地质条件进行判别。

5.6.2  除少数大型泵房外，我国大多数泵房结构相对简单，多为框排架结构。如果纠偏方案导致工程投资过高，不如拆除老泵房重建新泵房可能更经济合理。因此，当纠偏方案投资偏大时，需进行拆除重建方案比选，择优选择。

5.6.4  本条是参照行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2002）和《既有建筑地基基础加固技术规范》（JGJ 123-2000）的有关规定，并结合安徽、湖北、江苏等省泵房加固施工实践经验总结提出的。

- 6  泵房施工

6.1  一般规 定

6.1.1  鉴于钢筋混凝土施工是泵站施工中最重要且技术难度最大的环节之一，因此本条规定在施工前要充分做好各项准备工作，以保证施工质量和施工顺利进行。

6.1.2～6.1.3  经验表明：按泵房的设计结构分层，可以方便立模与浇筑混凝土，且结构受力明确，层缝易于设置。条文中规定不许设置垂直施工缝，主要原因是避免缝口漏水。泵房的设计结构分层是指设计时，按运用的功能与结构的特点所划分的楼层，例如：底板层、水泵层、密封层、电机层等。

泵房内部，特别是水泵层内的机墩、隔墙，如果先期浇筑混凝土，可以起到稳定上部流道的模板和脚手架的作用。

对于深井筒式的泵房(卧式机组)，其底板以上的结构设计分层不明显，施工时可根据情况另行分层浇筑混凝土。

6.2  泵房钢筋混凝土

本节主要是根据泵房钢筋混凝土的施工特点，参照国家标准《水工混凝土施工规范》（DL/T 5144-2001）和行业标准《水闸施工规范》（SL 27-91）的有关规定，本着方便施工，使本规范具有完整性和可操作性，提出了泵房钢筋混凝土的有关规定。

6.3  泵房底板

6.3.1  底板与地基是十分密切的，底板也是泵房质量的重要部分，为了保证泵房底板的施工质量，本条强调了泵房底板施工管理和程序上的严格性。

6.3.2  土基上的混凝土垫层，严格地说是一项施工措施，不是建筑结构的一部分，但它对底板立模、绑扎钢筋、浇筑混凝土、保护土基有着重要的作用。

6.3.3  底板混凝土工程的模板虽然简单，但支撑系统容易出问题，施工中需认真处理。由于条件的限制，泵房底板的模板(侧模)和支架，一般靠基坑边坡和土基支承，此部分土基容易受扰动，支承垫木不稳定时，就容易造成模板变形走样。

底板的钢筋一般都较平直，形式简单，易于绑扎，接头可大量采用闪光对焊，在场内预先焊好，再抬运到现场安装绑扎，这样可以缩短工期，节省材料。底板钢筋工程中的插筋是起与上部结构连接的作用，插筋接头应错开。

6.3.4  底板的主要受力钢筋直径一般较大，钢筋网架较沉重，上、下层骨架网的支撑已不是普通架立筋所能承担的，需采用混凝土预制柱作为支撑。故本条规定了混凝土预制柱的施工要求。

6.3.7  底板混凝土属于厚大结构物，本身刚度较大，上部荷载又较均匀，因而由于荷载引起裂缝的可能性较小，但值得注意的是温度应力，所以减少混凝土温升是浇筑底板混凝土的关注点。

底板混凝土浇筑面积大，浇筑强度要求高，在混凝土浇筑能力有限的情况下，一般都较少采取统仓水平浇筑法施工，而斜层浇筑法由于难于保证混凝土的密实性而不使用，较为可取的是多层阶梯推进法，但此种施工方法在现场实施时会有些因难，这就要求有较强的仓面指挥能力和熟练的仓内混凝土工。

6.3.11  机座安装的精度要求较高，不进行二期混凝土施工，难以保证其精度要求。 二期混凝土的体积一般都比较小，浇筑混凝土时，操作比较困难，需在模板的封装上想些办法，为浇筑混凝土创造一些便利条件，以保证质量。同时，浇筑二期混凝土要避免已安好的埋件受到撞动。

6.4  泵房楼层结构

6.4.1～6.4.2  设置施工缝的位置，通常是结构物内应力最小的地方，同时要方便立模和混凝土的浇筑施工，这2条规定的施工缝留置位置和处理方法，是在总结实践经验的基础上提出的。

6.5  特殊气候条件下的施工

本节对泵站工程在特殊气候条件下施工的规定是根据多年来泵站施工的实践经验，同时也参照了有关标准的规定，并结合现在的施工技术提出的。未作规定的部分参照国家现行有关标准执行。

6.6  移动式泵房

6.6.1  坡轨地基的失稳和不均匀沉陷是导致缆车变形损坏的重要因素，为了加强对坡面地基工作重要性的认识，故此规定。

6.7  泵房建筑与装修

近年来，随着工程建设标准的提高，人们对泵站泵房的建筑与装修要求也越来越高，故本次修订增加了本节内容。建筑与装修材料要符合环保、节能等国家现行有关标准的规定。

6.8  泵房加固改造

针对全国大中型泵站更新改造的实际情况，制定本节内容。在实际工程中，泵房混凝土存在的最常见的问题主要是表层老化破损、裂缝及渗漏等。对于缺陷产生的原因，一般在泵站安全鉴定报告中有明确的说明，设计时，要根据安全鉴定的检测和复核计算分析情况，提出具体的处理措施。但由于改造泵房的情况十分复杂，前期的勘察设计往往难以将各部分详尽说明，因此开工前，要认真制订施工方案，必要时进行施工试验，取得相应的技术参数。

采用化学灌浆处理裂缝时，浆液需选用对环境无污染的改性化学材料。

- 7  进出水建筑物施工

7.1  引水建筑物

7.1.1  在水源附近修建临河泵站确有困难时，需设置引渠将水引至泵站修建的位置。对于地形复杂的渠线，施工单位需进行渠线的测量复核，以确保设计标准的实施。

7.1.2  开挖土石方时，要分散处理弃土，并做好地表水、积水、潜水流的排除工作。

7.1.3  冬季开挖土方，一般采用较高的立面土掌，有利于施工，减少新的冻土，不宜采用平层开挖；冬季开挖的挖方边坡，由于冬季施工土质处于冻土状态，含水量较高，化冻后易产生变形，要采取措施防止化冻后发生崩塌。

7.1.6  渠道周边表面要求平整光洁，特别是与进水建筑物连接处要平顺，确保水流顺畅。渠道横断面较大、较长时，为了提高施工效率同时保证施工质量，有条件的，采用国内比较先进施工机械全断面渠道混凝土衬砌机施工，可使渠道混凝土衬砌一次成型。渠道淤泥开挖，要根据不同淤泥的类别，采用相应人工开挖、清淤机开挖、泥浆泵排淤，在提高施工效率同时保证施工质量；淤泥含水量较高同时有回流现象的，所开挖淤泥堆放距渠道要有一定距离，以保证渠道安全。

7.2  前  池

7.2.1  前池及进水池的施工程序安排是否恰当，施工组织是否紧凑合理，对提高施工质量、保证安全、缩短工期、降低造价，有着十分重要的影响。

“先近后远”，主要是便于平顺连接泵房进口的轮廓尺寸。

“先深后浇”，指相邻两部位基面深浅不一时，若先浇浅部位的混凝土，则在浇筑深的部位时，可能会扰动已浇部位的基土，导致混凝土沉降、走动或断裂。现场条件需先浇浅的部位时，要采取适当的技术措施，以保证已浇部位的基土不被扰动或最大程度减小扰动。

“先边墙后护坦”，是为了给重的部位有预沉时间，使地基达到相对稳定，以减轻对邻接部位混凝土产生的不良影响。护坦与铺盖要尽量推迟到挡土墙砌筑并回填到一定高度后再开始浇筑，以减轻边荷载影响而造成前池、进水池护坦混凝土开裂。

7.2.4  土工布，又称土工织物(Geotextiles)，是一种用于导渗的新材料、新技术。1958年首先在国外用于水工建筑，当前已经得到国内外多次学术会议肯定，并被广泛应用。土工织物按制作方法分有纺型、无纺型及其复合物多种，在水力学方面主要起排水、反滤作用，在力学方面主要起隔离、加强作用。用于导渗的机理是：开始时只允许土体中的极细小颗料通过织物流入排水体，此后紧靠织物一侧的土体中剩下的较粗颗料的透水性提高，同时该较粗颗粒层又有阻止其后面的极细颗粒继续被带走的性能，这样就形成了一道由粗到细的天然反滤层，保护土体不发生管涌。因此，不同的土体应选用与其相适应的土工织物。

7.2.5  滤层与混凝土或浆砌石的交界面加以隔离的主要原因是：防止砂浆流入，影响滤层效果，影响滤层以上的施工质量。

7.2.6  混凝土与钢筋混凝土裂缝已成为挡土墙耐久性中的主要病害之一，裂缝产生的原因比较复杂，往往是多种因素造成的。前池边墙和进水池两侧翼墙的混凝土或钢筋混凝土，常常因施工质量问题，发生裂缝。因此，施工时应区别情况，因地制宜，采取综合措施，防止或最大程度减少裂缝的发生，减轻其危害性。

7.3  流道及输水管道的管床

7.3.1  泵站混凝土的渗水、漏水一般发生在施工缝或施工冷缝处。因此，混凝土施工要尽量保持构筑物的整体性，少设施工缝，特别要控制设置垂直施工缝；进出水流道一般要整体浇筑，这也是泵站混凝土施工的一大特点。

流道具有较高的防渗、防漏要求，在过去已建的一些泵站中，有不少混凝土流道发生了裂缝。因此，要采取有效的技术措施，提高混凝土的施工质量，防止或最大程度减少裂缝的发生。

7.3.2  泵房建筑物尺寸较长时，往往需要划分几个施工单元施工，通常是根据设计图纸上的永久伸缩缝为界面划分，每一个浇筑单元可能会有几台机组或几个流道同时施工。为保证流道构筑物的整体性，每一个单元中一般不再分开浇筑。

7.3.5  一般中、小型水利工程的模板、支架和脚手架，都是凭工人师傅的经验策划施工，而泵房流道混凝土工程的模板、支架和脚手架都很高大，内部障碍物又多，光凭经验是不够的，要很好地设计、布置，进行力学计算，因此规定。并收录了荷载的计算值于附录F，供结构设计时参考。

7.3.6～7.3.7  流道模板形状较复杂，制作和安装都较困难。实践证明，在厂内制作预拼准确后，再抬运到现场安装，这个方法较好，能保证施工质量。

流道的内、外层模板在空间上有时会有互叠的现象，因此需要使用较多的支撑文托。柱撑种类的选择和布置的方法，也是一项重要的工作，因此规定。

7.3.8～7.3.9  由于模板和钢筋在空间位置互相重叠，施工时各工种互相交错，如不注意，工种间就会互相干扰，互相影响工作。因此规定，以保证顺利施工。

7.3.11  目前，湖北已建成的大中型泵站，有一些流道就出现了裂缝，裂缝的形态各不相同，有的为纵向裂缝，有的为横向裂缝，有的裂缝位置在驼峰处，有的裂缝位置在出口底部。有浅层裂缝，有贯穿性裂缝，可见裂缝产生的成因是相当复杂的。因此，控制流道不出现裂缝，应该从多方面采取措施，除改进设计结构外，主要地要从施工方面采取措施。如改善混凝土配合比，合理选择水泥品种，限制水泥用量，正确选择施工工艺，控制混凝土的浇筑温度，改善养护湿润混凝土的条件等，这些都是行之有效的方法，也是一些大中型泵站流道未发生裂缝的原因所在。

7.3.12～7.3.16  流道混凝土浇筑量大，结构复杂，浇筑工作比较困难。因此，这5条分别列出了流道浇筑时要重视的一些事项，目的在于合理组织安排，保证混凝土质量。

7.3.18  根据流道结构的复杂性，本条规定了加强养护混凝土的一些超常规措施和办法，目的在于提高、改进混凝土的养护效果。做好养护记录，以便积累经验，提高施工技术水平。

7.3.20  原规范规定的进出水管道的安装内容已纳入2004年颁布的行业标准《泵站安装及验收规范》（SL 317-2004）中，因此本条规定管道安装及充水试验按现行行业标准《泵站安装及验收规范》（SL 317）的有关规定执行。

7.4  出水建筑物

7.4.1  出水池的地基为填方时，填土要碾压密实，严格控制填土质量，做好防渗和排水的设施，保证出水池施工达到设计标准。

7.4.2  同本规范7.2.1条文说明。

7.4.3  同本规范7.2.6条文说明。

7.4.8  在混凝土或钢筋混凝土护坦上行驶的重型机械或堆放重物时，要充分考虑护坦的承受能力，否则护坦要受到损坏，施工期间的这一施工荷载，要经设计单位验算同意。

7.4.9  出水池粘土铺盖的填筑要保证粘土的质量满足设计要求，填筑时碾压夯实，接缝合理，防止晒裂和受冻，且须保护好止水设施。

7.4.10  用塑料薄膜等高分子材料组合层或橡胶布作防渗铺盖的施工可参见有关专业规定。对防渗膜或橡胶布的接头要引起重视，焊接的材料和工艺要成熟可靠，以保持其相应的强度、耐久性和不均匀沉降等满足要求。

7.5  进出水建筑物加固改造

7.5.1  泵站建筑物特别是进出水建筑物多处于水下，现场情况及发生的险情或破坏比较复杂，仅凭加固改造设计，很难将问题处理好，因此，本条规定在加固改造施工前，要针对原设计、竣工资料和现场情况，制定合理的施工方案。

7.5.2  进出水建筑物加固改造，是属于在原有进出水建筑物基础上施工，不同于新建工程，有其特殊性，所以对所选定的施工方案实施前，项目法人（建设单位）或委托工程监理要组织有关单位（如设计、监理、施工、运行管理等单位）人员及专家对不同实施方案进行对比分析论证其可靠性，对所选定的施工方案进行可靠性鉴定，必要时聘请有资质相关单位对将实施的施工方案进行可靠性鉴定，以保证施工方案切实可行。

7.5.3  在拆除进出水建筑物某部分的混凝土时，为了避免对相结合的混凝土产生危害，在有条件的施工情况下，建议采用无振动静态切割方法，也可采取必要的工程保护措施。

7.5.4  对局部保留原建筑物进行检测，目的是对拆除后保留的面层（界面）通过检测验证是否达到设计要求。

7.5.5  在拆除进出口建筑物时，如需进行施工导流，有条件的，首先考虑利用原有水工建筑物，降低工程造价，优化施工工期。

- 8  观测设施和施工期观测

8.1 观测设施

8.1.2～8.1.3　对观测基点、变形观测点等工作基点的选点与埋设的规定，目的是为了使工作基点能够长久稳定，而变形测点能充分、灵敏地反映变形速率及变形量的大小。

8.1.4　施工期的沉降标点一般布置在泵房、岸墙等底板的四角和中点，放水前将标点转接到上部结构的适当位置。

基坑开挖或基坑降水会直接或间接影响基坑附近建筑物的安全，因此，对基坑附近的重要建筑物进行监测是控制施工安全的重要监测内容之一。本条参照国家标准《工程测量规范》（GB 50026－2007）的有关规定，明确提出了要对基坑附近建筑物的沉降稳定进行监测，并规定了观测标点的布置要求。

8.1.5　根据近年的调查，部分泵站测压管的报废，影响基底扬压力的观测。损坏的主要原因是由于杂物堵塞、白铁皮管和普通铜管锈蚀、塑料管变形和反滤层失效所造成。故本条强调了测压管埋设安装及试验的要求。

8.1.6　水位观测设施的布测位置一般按设计要求进行。设计无要求时，按本条规定执行。

8.1.7～8.1.8　参照国家标准《工程测量规范》（GB50026－2007），明确提出滑坡变形观测和高边坡稳定监测点位的布设要求。

8.1.9　为确保施工质量，新建大中型泵站工程施工期有严格的温控要求。根据温控需要，在大体积混凝土、流道等主泵房重点控制温度裂缝的部位，埋设混凝土内部温度监测设施可以为温控措施提供直接依据，故本条明确规定新建大中型泵站工程施工期要在主要建（构）筑物内部布设临时温度监测设施。温度监测设施的布点位置及数量与工程规模、主要建（构）筑物的结构型式直接相关，需在充分计算分析的基础上提出专项报告。

8.2 施工期观测

8.2.1　本条明确地提出了新建泵站工程施工期的观测项目和主要内容。加固改造泵站工程因加固改造的内容各有不同，难以统一规定需进行的观测项目和内容，施工中可根据加固改造项目参照新建泵站工程的规定执行。

8.2.2　施工期变形监测的精度要求是参照国家标准《工程测量规范》（GB50026－2007）和行业标准《水利水电工程施工测量规范》（SL52－93）的有关规定确定的。

8.2.7　采用排水井点降低基坑地下水位时，可能会因排水井点失效或抽、排水故障，从而导致地下水位失控，尚未完工的建筑物基底渗透压力加大，扬压力上升；因水情、雨情变化或防洪度汛应急抢险需要，基坑可能淹没或充水，基底扬压力也会增大；上、下游水位变化时，也会增大基底渗透压力。这些工况情况下，均要进行扬压力监测，频次根据实际情况确定。

8.2.8　本条与本规范8.1.4条对应，明确提出了对基坑周边建筑物进行安全监测的起、止时间。监测频次应联动基坑开挖进度和基坑降水进程。

8.2.9　新建大中型泵站工程主体建（构）筑物内部温度数据的采集频次、资料整理和分析是施工期质量控制的重要内容之一，应编制专项文件指导、检查施工。

8.2.10　巡视检查也是施工期观测的重要手段之一。巡视检查的内容、方法及相关要求，一般根据相关工程管理规范的规定制定。

- 9  水工金属结构安装及埋件

9.1  一般规定

9.1.2  为了保证工程质量，闸门、拦污栅、启闭机及清污机的安装，应严格按设计施工图施工；监理认可设计修改前，需得到设计单位的书面同意。

9.1.5  本条是参照行业标准《钢制焊接压力容器技术条件》（JB 741-80）有关规定确定的。

9.1.6  本条所指国家现行有关标准包括：焊条的化学成分、机械性能等各项指标符合国家现行标准《碳钢焊条》（GB 5117）或《低合金钢焊条》（GB 5118）的规定；焊剂符合国家现行标准《碳素钢埋弧焊用焊剂》（GB 5293 ）或《低合金钢埋弧焊用焊剂》（GB 12470）的规定；焊丝符合国家现行标准《二氧化碳气体保护焊用钢焊丝》（GB 8110）或《焊接用钢丝》（GB 1300）的规定。

9.1.7  本条明确规定了安装焊缝质量检查和返修处理的依据标准。

9.1.8  根据调查，有些施工单位在闸门、拦污栅的吊装运输中，往往不注意构件重心位置，对门体及埋件的加工面也不注意保护，故明确运输、吊装要求是必要的。

9.1.9  启闭机（包括液压启闭机）、清污机及自动挂脱梁等机械设备如运输、保管不当，很容易发生锈蚀、碰撞、变形等问题，因此本条这些机械设备的运输、保管提出了明确要求。

9.1.10  根据调查，许多施工单位对金属结构件和设备在运输、安装过程中，其防腐涂层受到损坏或锈蚀后，往往被忽视而不作处理，因而影响了设备的使用寿命，故本条明确要求金属结构件和设备被损坏的防腐涂层，要按现行行业标准《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105）的规定进行处理。

9.2  闸门埋件安装

9.2.1  实践证明，预埋锚板比预埋锚栓有显著的优点，如锚板预埋可不通过模板，减少穿、拆模板工程量，且锚板面积一般为100mm×100mm~120mm×120mm，错位允许偏差大，便于与埋件调整螺栓对接。预埋螺栓虽然存在许多不足，但长期使用已成习惯，故予以保留。

9.2.3  据了解，湖北、湖南、山东、陕西、广东等省的设计和施工单位对于平面闸门埋件安装允许公差与偏差，均按现行行业标准《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T 5018-94）的规定执行。因此，参照行业标准《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T 5018-94）的有关规定制定了本规范附录G。本条还规定了检查点多少的要求，便于操作。

9.2.4  本条是参照弧门铰座的基础螺栓中心和设计中心位置偏差要求确定的。

9.2.5  拍门铰座的安装允许误差是参照弧门铰座安装允许误差的要求确定的，但拍门两铰座轴线的同轴度比弧门的提高了一倍，这是因为泵站拍门大部分为自由式，运行中受水流冲击，摆动较大，若两铰座轴线的同轴度安装偏差过大，可能损坏铰座，而且拍门铰座较弧门铰座容易安装，提高精度是能够达到的。

9.2.6  据调查，对倾斜安装的拍门门框埋件安装，倾斜角度允许偏差，有的工程为±10′，也有的工程没有要求，但是倾斜安装的拍门的倾斜角度设计时是通过计算得出的，若实际安装门框的倾斜角度偏差过大，势必影响拍门的启闭效果。因此，对门框埋件倾斜角度偏差给予一定的约束范围是必要的，本条采用±10′是合适的。

9.2.7  本条对埋件安装中的加固提出了明确要求。埋件设计时，要根据工程实际情况提出埋件加固的焊缝搭接长度和截面面积等要求，以便于执行，确保埋件牢固、可靠。

9.2.10  根据工程实践，对埋件接头错位进行缓坡处理，对工作面上的焊疤、焊缝余高及凹坑铲平、磨光，是保证闸门密封严密、避免产生汽蚀和确保运行安全的必要措施。

9.2.11  对检修门槽进行试槽，用与各门槽实际相配的检修闸门进行，在许多水利工程中得到实践执行，能及时发现问题予以处理，这是保证闸门密封严密、确保工程安全运行的一项重要措施。

9.3  平面闸门安装

9.3.1  一般平面闸门不论是整体或分节制造，出厂前均要进行整体组装（包括主轮、侧轮、反轮、滑道支承等部件的组装）和检验，但闸门运输到工地后，可能因运行、保管不当，产生变形，因此本条规定安装前进行各项尺寸复查，是保证安装质量的重要环节之一。

9.3.2  分节闸门组装成整体后，组合处的错位不能大于2.0mm。节间为焊接连接的，节间允许用连接板连接，但不能强制组合。

检查合格后，应在组合处打上明显的标记、编号，并设置可靠的定位装置。

9.3.3～9.3.6  这4条是参照《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T 5018-94）的有关规定确定的。

9.3.7  具体保护措施由施工单位按实际情况决定。

9.4  拍门安装

9.4.1  据调查，由于自由式拍门的自重直接关系到其开启角度能否符合设计要求，保证拍门正常运行，因此本条规定对拍门实际制造重量与设计重量的误差要严格控制，明确规定不应超过±5%。

9.4.2  拍门橡皮止水的安装精度与平面闸门止水安装精度相同。拍门关于转动中心的重心和浮心位置是设计时根据拍门运行条件通过理论计算和试验确定的重要参数，对拍门的开启和关闭有很大的影响，但在拍门出厂验收时一般容易疏忽，本条予以规定，以引起重视，具体误差控制，要满足设计文件要求。

9.4.3  本条对金属止水的拍门工作表面的加工精度提出了具体要求。粗糙度Ra值不应大于3.2μm，是根据目前许多此类拍门实际达到的精度提出的。

9.4.4  平衡重式拍门，其平衡块直接影响拍门的正常运行，故要求平衡块重量符合设计要求，其误差不应超过±2%；平衡配重块、转向滑轮和钢丝绳等运动部件周边应留有一定安全空间，运行过程任何情况下均不得受到干扰。

9.5  拦污栅安装

9.5.1～9.5.2  这2条是参照《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T 5018-94）的有关规定确定的。

9.5.2  对于使用清污机的拦污栅安装精度，调查了山东棘洪滩泵站、陕西交口灌区田市泵站、湖北田关泵站和黄山头泵站、江苏淮安泵站等工程的拦污栅及清污机设计、运用情况，对拦污栅埋件均无特殊要求，故本条仅对分节拦污栅的栅条连接处的平面及侧向错位提出不应大于1.0mm的规定。

9.6  闸门、拦污栅试运转

9.6.5  本条规定的闸门止水橡皮每米止水长度漏水量不应超过0.1L/s，是参照《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T 5018-94）的有关规定确定的；金属止水每米长度漏水量不应超过0.8L/s的规定，是通过调查总结部分金属止水闸门实际漏水量提出的。

9.7  机电设备预埋件

9.7.4  泵站主水泵、主电机等主要设备的基础结构往往较为复杂，其安装可靠度要求较高，并且还影响到整套设备的安装可靠度和主泵机组运行的稳定性和效率，为保证基础安装的可靠，地脚螺栓一般采用预留孔二期混凝土埋入法。泵站机电设备基础所采用的地脚螺栓以死螺栓为主，其中爪肢型和锚板型螺栓采用预埋法施工，锥形螺栓和直杆螺栓采用钻孔锚固法施工，弯钩型螺栓既可采用预埋法施工也可采用钻孔锚固法施工。从螺栓锚固的可靠性出发，配合预埋的施工方法，地脚螺栓一般采用弯钩型、爪肢型和锚板型。

9.8  固定卷扬式启闭机安装及试运转

9.8.1  在泵站工程中使用的启闭设备均属中、小型启闭机，其产品需按现行行业标准《固定卷扬式启闭机通用技术条件》（SD 315）或《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（DL/T 5019）的有关规定进行整体组装调试，出厂前要进行空载模拟试验，有条件的还要进行额定荷载试验，经检查验收后方能出厂。

根据调查，过去启闭设备运工地后，实际很少进行全面检查就直接进行安装，不少设备由于运输不当，造成机械零部件损坏，还有因制造时质量检查不严，将不合格的零部件装上，给工程安全运行带来极大的隐患，因此本条明确规定启闭设备运工地后应按现行行业标准《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（DL/T 5019）的有关规定进行全面检查，合格后方可进行安装。

9. 8.2～9.8.5  这4条是参照行业标准《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（DL/T 5019-94）的有关规定确定的。

9.8.6  泵站一般均使用低扬程启闭机，故本条只规定了低扬程启闭机的安装允许误差。

9.8.7～9.8.8  这2条是参照行业标准《固定卷扬式启闭机通用技术条件》（SD 315-89）的有关规定确定的。

9.8.9  本条是参照行业标准《固定卷扬式启闭机通用技术条件》（SD 315-89）的有关规定确定的。对QPK型快速闸门启闭机，闸门快速下降一般是采用220V直流电源打开启闭机上的交流制动器，所以试验时要检查松闸直流电流值和电磁线圈的温度，不能超过规定值（一般不大于100℃）。

9.8.10  本条是参照行业标准《固定卷扬式启闭机通用技术条件》（SD 315-89）的有关规定确定的。负荷试验首先应征得有关部门同意。LT调整器是快速闸门启闭机上的一个专用部件，在做快速关闭试验前，要认真检查调速器的摩擦制动带与固定支座锥面的实际接触面积，不得小于75%，左、右锥套的轴向移动要相等，摆动飞球角形杆的动作应灵活，不能有卡阻现象。做快速关闭试验时，一般不超过2min，次数也不能过多，做2次快速关闭试验即可。启闭机调速器的下降速度一般不超过5.0m/min，电动机最低转速不能超过额定转速的两倍，否则调速器易烧毁，电动机产生飞逸，所以试验时一定要严格控制。

9.9  移动式启闭机安装及试运转

9.9.1  本条的附录H中关于小车轨道安装允许偏差，是参照行业标准《通用桥式起重机技术条件》（JB 1036-82）的有关规定制定的。

9.9.2  本条是参照行业标准《通用桥式起重机技术条件》（JB 1036-82）的有关规定确定的。

9.9.3  本条的附录H中关于桥机和门架组装后的允许公差与偏差，主梁上拱度是根据行业标准《双梁通用门式起重机技术条件》（JB 4102-86）和《通用桥式起重机技术条件》（JB 1036-82）的有关规定确定为（0.9~1.4）L/1000，其余各项是参照行业标准《双梁通用门式起重机技术条件》（JB 4102-86）有关规定确定的；关于运行机构安装后的允许公差与偏差，是参照行业标准《双梁通用门式起重机技术条件》（JB 4102-86）的有关规定确定的。由于门机大车行走机构组装受门腿组装的影响，其偏差略低于桥机组装的允许偏差，并根据跨度大小不同而对允许偏差加以区别。为了使大车运行不产生啃轨，其累积误差最大值不得超过轨道与轮缘之间的间隙，因此对运行机构组装的允许偏差，均作了具体规定。

9.9.5  近几年自动挂脱梁发展较快，有机械式、液压式、气压式三大类。机械式和液压式传动可靠，在国内应用较广泛；气压式因传动不可靠，仅在国外少有应用。由于机械式自动挂脱梁种类繁多，如重锤式、吊环式、挂钩式、挂脱自如式、棘轮棘爪式、心形锁扣式、锁定块式、夹钳式、螺旋体控制式、佛手擒纵式等，主要应用于中小型闸门上；液压穿销式自动挂脱梁需要油泵、电动机等设备，在应用中需注意电缆密封接头在水中工作的可靠性，以防止接头渗水影响操作安全，故液压穿销式自动挂脱梁在我国一些大中型闸门上采用较普遍，运行也较可靠。

由于自动挂脱梁在我国尚未形成系列标准，其安装精度很难统一规定，目前基本是按设计图或制造厂技术要求进行施工，因此本条只做了一些原则性的规定。

9.9.6  移动式启闭机带自动挂脱梁是在多孔门槽内启闭闸门，故对各个门槽土建施工和埋件安装的精度要求较高，如果达不到一定的安装精度，会直接影响自动挂脱梁抓放闸门的准确性。过去对多孔口闸门共用移动式启闭机带自动挂脱梁的安装偏差，没有提出具体规定。参照固定启闭机单吊点中心及双吊点吊距的安装允许偏差±3.0mm，考虑自动挂脱梁的安装条件，其安装偏差应略低于固定启闭机起吊中心安装的允许偏差，故本条确定自动挂脱梁起吊中心，安装后的纵、横向误差为±5.0mm。

9.9.7  本条是参照行业标准《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（DL/T 5019-94）的有关规定确定的。

9.9.8  关于大车或小车在行走时啃轨现象，产生啃轨的原因很多，其中轨道安装不直，运行机构组装及车轮安装偏斜等是由安装误差造成的，车轮直径不等、各电动机转速偏差（单独驱动）等是由制造缺陷造成的，这些现象都要在制造与安装中予以消除。本条对各机构产生的噪音只提出了控制标准。

9.9.9  本条负荷试验是指启闭机在现场安装后，将闸门（拦污栅）及拉杆等连接在一起的启闭试验；对泵房内桥式起重机则要按1.1倍额定负荷进行动载试验。至于出厂前的空载试验、负荷试验等，均按现行行业标准《固定卷扬式启闭机通用技术条件》（SD 315）或《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（DL/T 5019）的规定执行。

9.10  液压式启闭机安装及试运转

9.10.1  由于液压启闭机和闸门是刚性连接，而门槽安装和测量放线有一定的误差，如按设计中心安装，则可能发生活塞杆和闸门吊耳错位现象，故规定从门槽实际位置测得的起吊中心线安装。各安装允许误差是照行业规范《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（DL/T 5019-94）的有关规定确定的。

9.10.2～9.10.10  这9条是参照行业规范《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（DL/T 5019-94）的有关规定确定的。

9.10.11～9.10.19  这9条是参照行业规范《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（DL/T 5019-94）的有关规定确定的。液压式启闭机在出厂前，需对油缸进行试验，其试验内容如下：

1  空载试验——在无负荷情况下液压缸的活塞杆往复运动2次，不能出现外部漏油及爬行等不正常现象；

2  最低动作压力试验——不带负荷，液压从零增到活塞杆平稳移动式的最低启动压力，其值不能大于0.5MPa；

3  耐压试验——当液压缸的额定压力小于或等于16MPa时，试验压力为额定压力的1.5倍；大于16MPa时，试验压力为额定压力的1.25倍。在试验压力下保持10min以上，不能有外部泄漏、永久变形和破坏现象；

4  外泄漏试验——在额定压力下，将活塞杆停于油缸一端，保压30~40min，不能有泄漏现象；

5  内泄漏试验——在额定压力下，将活塞杆停于油缸一端，保压10min，内泄漏量不能超过表9.10 的规定。

表9.10  油缸允许内泄漏量

| 油缸内径（mm） | 漏油量（mL/min） | 油缸内径（mm） | 漏油量（mL/min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 6.50 | 180 | 1.25 |
| 360 | 5.10 | 160 | 1.00 |
| 320 | 4.00 | 140 | 0.75 |
| 280 | 3.10 | 125 | 0.55 |
| 250 | 2.50 | 110 | 0.45 |
| 220 | 1.90 | 100 | 0.40 |
| 200 | 1.55 | -- | -- |

注：表中漏油量是按0.5mm/10min的沉降量换算成mL/min的漏油量。

9.11  清污机安装及试运转

9.11.1～9.11.2  据调查，目前清污机械在我国尚无定型的系列标准产品，已使用的清污机械型式较多，基本分为固定式和移动式两大类。固定式清污机有回转式、回转拦栅式、梳齿式、步进式、三角架式、栅网结合式；移动式清污机有液压旋转式、耙斗式、铲耙式、压耙式、斜坡堆扒式等（国外还有集耙污、卸污、排污、启闭闸门等多功能清污机）。对清污机械的制造及安装的精度尚无统一的规定，设计时，一般是参照行业规范《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（DL/T 5019-94）中移动式启闭机的安装标准执行。湖北省田关泵站对移动式清污机轨道安装允许偏差为：

1  轨道实际中心线对轨道设计中心线的位置偏差≤2.0mm；

2  轨距偏差为±2.0mm；

3  同一断面上两轨道标高的相对差≤6.0mm。

9.11.3  回转式清污机，是将拦污栅和清污机结合为一体的连续清污设备，其构造主要由栅体、清污耙和传动系统三部分组成；在栅前后水压差大于0.2m条件下可自动运行清污，小于0.2m水压差时可自动停机。其主要特征是清污方向不同于一般耙斗清污机，它是由下向上连续回转清污，配套污物传送带，故清污能力强（30t/h），效果好，效率高，安全可靠。回转式清污机是固定式的，毎扇拦污栅需配备一台，对于有多孔栅闸的泵站，总体投资较高，一般在经济发达地区和清污要求很高的泵站运用较为普遍。常用回转式清污机主要技术参数如表9.11所示。

表9.11   回转式清污机主要技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 孔口净宽 | 2.5~5.0m（每0.5m一档） |
| 2 | 栅体倾斜角 | 65°~75° |
| 3 | 水头差 | 1m |
| 4 | 栅条中心距 | 50~100mm |
| 5 | 最大清污能力 | 30t/h |
| 6 | 链条回转速度 | 0.1m/s |
| 7 | 齿耙工作宽度 | 2.3~4.8m |
| 8 | 垂直安装高度 | 3~10m（每1m一档） |

回转式清污机埋件的安装偏差要求，根据现行工程实例，采用了拦污栅埋件的允许偏差。

9.12  水工金属结构加固改造

9.12.1  水工金属结构加固改造同新金属结构施工、安装基本一样，要按设计图样和技术文件进行，这是加固改造的基本要求。

9.12.2  本条除了对门叶、栅体等构件的加固改造提出一般性要求外，还提出了几点专门要求。

1  构件加固改造绝大部分是通过增加构件的截面来提高构件强度，需要在原构件上焊接补强构件。由于所加固改造的构件一般都使用年代较长，原竣工资料不齐全，构件的材质往往难以确定，使焊接工艺的制定缺乏依据。为此提出“当无法确认时，在焊接施工前应按《焊接工艺规程及评定的一般原则》（GB/T 19866）的规定进行焊接工艺评定”的规定；

2  由于构件加固改造不同于新制作构件，受到拟保留零部件的干扰，焊接作业空间有限，增加了焊接难度。被加固构件一旦发生变形，矫正将非常困难，还有可能产生构件的次生损伤，如原焊缝被拉裂等。因此，要制定专门措施，控制构件变形，并且对保留的零部件加以保护；

3  原构件上不可避免有很多油漆、油污和焊疤等残留物，施焊前需清除，以利焊接施工和加固后的防腐；

4  通过增加构件截面积的加固改造后，构件的重心可能会发生变化，进而影响构件的正常运行。因此，对此类构件加固改造后要进行静平衡试验，以重新确定构件的重心位置。

9.12.3  在实际工程中，埋件加固改造一般是将埋件进行更换，需将原来的埋件从混凝土中拆除，安装新的埋件。原混凝土内部的钢筋网分布情况一般都不是很清楚，只有等凿开后才能看到，在凿除的过程中不可避免会打断一些钢筋，这样势必影响新埋件的锚固强度。因此提出“若保留的钢筋不能满足埋件固定强度要求时，宜采用植筋方法增加锚筋数量以满足埋件固定强度” 的规定。

- 11  泵站施工验收

11.0.1  泵站建筑物及水工金属结构工程施工安装的验收阶段是参照行业标准《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的有关规定划分的。对中型泵站建筑物及水工金属结构工程施工安装的验收阶段，要根据工程实际情况进行简化。

11.0.10  本规范是在原水利行业标准《泵站安装验收规范》（SL 234-1999）的基础上，增加了建筑物及水工金属结构工程施工安装验收内容制定的；对于《泵站安装及验收》（SL 317-2004），水利部也正在组织修订，为了与本规范统一，拟将该规范中有关泵站竣工验收内容删除，只对泵站设备安装验收及机组启动验收等进行规定，这样，两个标准均无泵站竣工验收的具体规定。目前，在实际泵站工程（新建、扩建、改造泵站工程）的竣工验收基本上是按现行行业标准《水利水电建设工程验收规程》（SL 223）的规定执行的，泵站更新改造工程还按现行国家标准《泵站更新改造技术规范》（GB/T 50510）的规定执行。

- 附录A  换填土层法

A.0.2  当素土垫层的厚度不大于0.5m时，其承载力特征值可根据施工压实度，并结合素土击实试验成果分析确定；当素土垫层的厚度大于0.5m时，其承载力特征值宜通过现场试验取得。

A.0.3  水泥土垫层充当隔水层时，需根据水泥与土料的掺入比例进行现场渗透试验，合理确定允许渗透坡降。

- 附录B  搅拌桩法

B.0.3  水泥土搅拌桩施工在预(复)搅下沉时，也可采用喷浆(或喷粉)的施工工艺，但必须确保全桩长上下重复搅拌一次。

- 附录C  灌浆法

C.0.1  泵站工程基础处理的静压注浆主要指压密注浆，是在土体中压入浓水泥浆，使注浆点附近的土体压密。在有些基础加固中，压入浆液后作用并不明显，原因是压入的浆液以水平成层分布为主，相互间并无联系。在此情况下，加固作用主要靠压浆引起超空隙水压力对地层进行固结，待空隙水压力消散后再次注浆。在多次重复作用下，地层特性才能得到明显改善，从而达到加固目的。

C.0.2  高喷灌浆自20世纪70年代初在我国水利工程应用以来，已有数百项工程实践经验，且获得了较好的社会效益和经济效益。高喷灌浆对本条所列各类土层都有良好的处理效果，但对含有较多漂石、块石的地层和淤泥层，因高压喷射流可能受到阻挡或削弱，冲击破碎力和影响范围急剧下降，处理效果可能达不到设计要求。因此，要进行现场高喷灌浆试验，以确定其适用性。

- 附录D  桩基础

D.0.1  近年来不同沉渣厚度的试桩结果表明，钻孔灌注桩孔底的沉渣厚度大小不仅影响端阻力的发挥，而且也影响侧阻力的发挥值，这是近年来钻孔灌注桩承载性质的重要发现。因此，需要调整孔底的沉渣厚度指标规定，对于摩擦端承桩、端承摩擦桩，沉渣厚度不能大于50mm；对于作支护的纯摩擦桩，沉渣厚度要小于100mm。

D.0.2  预制钢筋混凝土方桩有较强适用性且造价较低，但其属于排土桩，常常会对邻近建筑物或管线有影响。因此，在泵站基础处理方案选择中，要分析采用预制钢筋混凝土方桩挤压地基时，是否对附近既有建筑物、已埋管线等造成影响，必要时也可采用一些保护措施。

- 附录E  沉井基础

E.0.1  采用沉井进行地基处理需说明如下：

1  从20世纪70年代以来，我国在一些水利工程中采用沉井基础，采用沉井基础的泵站如表E.1所示：

表E.1  采用沉井基础的泵站工程统计表

| 名 称 | 地点 | 沉井外形尺寸(m) |  |  | 地基条件 | 建成时间(年·月) | 沉井制作方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度 | 长度 | 高度 |  |  |  |
| 滨海抽水站(组合式沉井) | 江苏滨海县 | 主沉井12.5 副沉井12.5 | 18.8 15.8 6.65 | 4.84.8 | 灰色中粉质淤泥夹少量薄层粉砂N≈1击 | 1985 | 无承垫木法 |
| 西水关泵站 | 南京水西门 | 主井20.0 副井15.5 | 24.59 9 | 5.4 7.4 | 灰色淤泥质粉砂粘土N=3 | 1986 | 承垫木法 |
| 南京第二热电厂泵站 | 南京燕子矶 | 20.4 | 30.9 | 6 3.5 6.9 4.7 下沉11.6 | 粉砂土 | 1988.2 | 承垫木法 |
| 洋澜湖泵站 | 湖北鄂州市 | 13.3 | 11.8 | 2.1 3 4.5 | 粘性土 | 1993.3 | 无承垫木法 |
| 雨台山取水工程(泵房) | 湖北鄂州市 | 圆筒外径19.3 |  | 9.85 15.0 | 上层为粘性土混碎石，下层为风化破碎角砾岩层 | 1993 | 无承垫木法 |

2  为保证沉井的顺利下沉和井身的稳定性，要具有地质钻孔资料。面积在200m2以下的沉井不少于一个钻孔，面积在200m2以上的需在四角各有一个钻孔，必要时还要增加钻孔数。施工前，需根据地质钻孔资料，编制沉井施工组织设计，选定下沉方法，计算各阶段的下沉系数，确定沉井制作、下沉施工工艺，使施工人员了解沉井在不同阶段的下沉力，掌握各阶段的相应技术措施，保证下沉的施工质量和安全。下沉系数是指沉井的重力与其侧面摩阻力及刃脚、隔墙、底梁下土反力之和的比值。不同下沉阶段的下沉系数是指当时沉井的重力与该入土深度的摩阻力及相应的刃脚、隔墙、底梁下土反力之和的比值；

3  为便于沉井施工，地下水位要低于基坑底面，且稳定在一定高程。如果地下水位不稳定，会使地基发生不均匀沉降，影响沉井制作；

4  当沉井高度较大，而地基软弱或土层分布不均匀时，常沿刃脚下铺设承垫木，以加大支承面积。为便于整平、支模及下沉时抽除承垫木，在承垫木下需铺设砂垫层。砂垫层的厚度视沉井的重量和地基土的承载力而定。为便于抽除承垫木，砂垫厚度一般不小于0.5m，否则易发生承垫木不能顺利抽除而被压切断的现象；

5  在匀质土层上，若沉井结构刚度大及在制作期内不均匀沉降较小时，也可不用承垫木，以节省木材，加快进度；为了扩大沉井刃脚下的支承面积，减轻对砂垫层或地基土的压力，省去刃脚下的底模板，便于沉井下沉，可在砂垫层或地基上先铺一层素混凝土垫层，其厚度可通过计算确定，一般可采用50～150mm，太薄易压碎，太厚对沉井下沉不利。当计算的素混凝土垫层超过150mm时，为避免影响沉井下沉，需减少第一节沉井高度，而不能增加混凝土垫层的厚度；为便于抽除刃脚承垫木，使沉井有对称的着力点，尚需确定一定数量的定位支承木，其位置确定是以抽除垫木时，沉井井壁所产生的正负弯矩绝对值接近相等为原则。对矩形沉井的定位垫木，一般设置在两个长边处，每边两个。当沉井长边L与短边b之比为1.5≤L/b<2时，两个定位支点之间的距离为0.7L；当L/b≥2时，则为0.6L；

10  沉井下沉挖土有排水与不排水两种方法。如土层稳定和渗水量小时，一般采用排水法，这样速度快，下沉标准容易控制，封底质量有保证，反之，采用不排水挖土下沉；如发现沉井在下沉过程中发生位移、倾斜、偏转时，需根据产生的原因，用下述一种或几种方法及时纠偏：

（1）偏挖土纠偏法。当沉井入士较浅，纠正倾斜时，可采取在沉井刃脚高的一侧进行挖土，以减少刃脚下的正面阻力，增加在沉井低的一侧的阻力，使偏差在下沉过程中逐步纠正；纠正位移时，可有意使沉井向偏位方向倾斜，然后沿倾斜方向下沉，直至沉井底面中轴线与设计中轴线的位置相重合或接近时，再将倾斜纠正，使沉井的倾斜和位移都在允许范围以内；

（2）井外射水和井内偏挖土纠偏法。当沉井入土深度较大，仅用偏挖土纠偏有困难时，可用高压射水管沿沉井高的一侧井壁外面射水破坏土层结构，降低该侧被动土压力，再在井内偏挖土纠偏。有条件时，还可以在沉井顶部加偏压重或水平拉力的方法来纠偏；

（3）增加偏土压或偏心压重纠偏法。在沉井倾斜低的一侧回填砂或土，使低侧产生的土压力大于高侧的土压力，也可在沉井高侧压重使该侧刃脚下的应力增大，从而达到纠偏的目的；

（4）沉井位置扭转时的纠正方法。沉井位置如发生扭转，如图E.1所示，可在沉井的A、C两角偏挖土，借助于刃脚下不相等的土压力所形成的扭矩，使沉井在下沉过程中逐步纠正其位置。

图E.1  平面扭转纠偏示意图

12  本款中“均衡下沉”是指相邻的沉井高差不宜过大，否则易使沉井偏斜或井身裂缝；

13  沉井稳定的标准是指8h内下沉量不大于100mm，此时方可封底。有些工程要求在24h内下沉量不大于100mm时，才可封底；

15  当封底面积较大时，一般用多根导管同时或逐管浇筑。导管数量及平面上的布置，可根据封底面积、导管作用半径等因素确定。导管的有效作用半径与混凝土的坍落度和导管下口的超压力有关，在规定的坍落度情况下，导管作用半径与超压力的关系如表E.2所示。多根导管同时浇筑时，要按先低后高的次序，并使混凝土浇筑面的高程大致相同。开始浇筑时，导管下口与井底的距离：在放塞时，可略大于塞的厚度；放塞后，需立即减少到0.1～0.2m；

表E.2   导管作用半径与超压力关系表

| 最小超压力(kPa) | 250 | 150 | 100 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导管作用半径(m) | 4 | 3.5 | 3 | <2.5 |

17  沉井和沉井之间的连接部分与沉井壁同样具有防渗性能。为了保证质量，对连接部分一般采用排水法施工。连接方式有柔性和刚性两种，柔性连接是在沉井连接处的上、下游和中间设三道混凝土墙，将墙间的土挖除并浇筑水下混凝土封底后，抽干水，用粘性土回填压实；刚性连接是在上游设伸缩缝止水，其下回填粘性土并使之密实；

18  沉井下沉完毕后的允许偏差，是参照《地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）的有关规定并结合水利工程实践提出来的。由于群井之间的相对位置要求准确度较高，故将该规范规定的沉井四角中任何两角的刃脚底面高差不得超过该两角间水平距离的1.0%，且不得超过300mm，分别改为0.5%和150mm，实践证明可以达到。沉井中心的水平位移在该规范中是指刃脚平面中心线位移，我们认为沉井顶部平面中心的位移将影响上部构筑物的位置，因此，将“沉井刃脚中心”改为“沉井顶面中心”。