ICS

P

备案号

# SL

SL/T 316－201×

替代SL 316-2004

泵站安全鉴定规程

Code of practice for safety appraisal of pumping station

（征求意见稿）

201×－××－××发布                       201×－××－××实施

中华人民共和国水利部   发 布

前   言

根据水利部水利技术标准制修订计划，按照《水利技术标准编写规定》（SL 1－2002）的要求，修订本标准。《泵站安全鉴定规程》（SL 316－2004）（以下简称“原规程”）颁布8年来，对我国泵站安全鉴定工作发挥了重大的作用。随着我国泵站建设的发展和科学技术的进步，以及泵站更新改造工作对泵站安全鉴定提出的新要求，迫切需要对原规程进行修订。

本标准共6章11节及4个附录，主要内容有：总则、工作内容及程序、现状调查、现场安全检测、复核计算、安全评价及附录等。

本标准修订的主要内容有：

——对原规程的内容进行了修订，增减了部分内容；

——对原规程第二章名称做了变更，明确了泵站安全鉴定工作内容及程序；

——对原规程第三、第四、第五章的结构和内容做了较大变更，修订了泵站现状调查、现场安全检测、复核计算的内容及要求；

——增加了《泵站现状调查分析报告》样式、《泵站现场安全检测报告》样式、《泵站工程复核计算分析报告》样式等3个附录；

——修订了附录《泵站安全鉴定报告书》样式；

——更正了原规程表和文字中的错误。

本标准为全文推荐。

本标准所替代规程的历次版本为：

SL 316－2004。

本标准批准部门：中华人民共和国水利部

本标准主持机构：水利部农村水利司

本标准解释单位：水利部农村水利司

本标准主编单位：中国灌溉排水发展中心

本标准参编单位：扬州大学

水利部泵站测试中心（武汉大学）

中国灌溉排水发展中心水机现场检测站（山西）

中国农业大学

湖北省水利厅

安徽省水利水电勘测设计院

广东粤港供水有限公司

天津市水利科学研究院

本标准出版、发行单位：

本标准主要起草人：许建中  周济人  刘德祥  张泽良  王福军

骆克斌  姜俊涛  扬万龙  李端明  李迎春

本标准审查会议技术负责人：

本标准体例格式审查人：

目  次

1  总  则	1

2  工作内容及程序	3

3  现状调查	5

4  现场安全检测	6

4.1  一般规定	6

4.2  泵站建筑物	6

4.3  机电设备	7

4.4  金属结构	9

4.5  检测报告	9

5  复核计算	10

5.1  一般规定	10

5.2  工程规模	10

5.3  建筑物	10

5.4  机电设备	11

5.5  金属结构	11

5.6  综合评价	11

6  安全评价	12

附录A  泵站现状调查分析报告样式	14

附录B  泵站现场安全检测报告样式	20

附录C  泵站工程复核计算分析报告样式	23

附录D  泵站安全鉴定报告书样式	25

本标准用词说明	36

条 文 说 明	37

- 1  总  则

1.0.1  为保证泵站安全、可靠、经济运行，适应更新改造的需要，规范泵站安全鉴定工作，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于灌溉、排水、调（引）水及工业、城镇供排水的大中型泵站及安装有大中型机组的小型泵站的安全鉴定。由多级或多座泵站联合组成的泵站可按其整个系统即泵站工程处的形式进行安全鉴定，由共用进出水建筑物的多个机房组成的泵站可按1座泵站的形式进行安全鉴定。

1.0.3  泵站安全鉴定包括专项安全鉴定或综合安全鉴定。安全鉴定范围应包括建筑物、机电设备、金属结构及泵站管理设施等。

1.0.4  泵站在达到下列条件之一时，应进行全面安全鉴定：

1  新建泵站投入运行达到20~25年；

2  全面更新改造后投入运行达到15～20年；

3  安全鉴定之后每隔5～10年；

4  拟列入更新改造计划。

1.0.5  泵站出现以下情况之一时，应进行全面安全鉴定或专项安全鉴定：

- 建筑物发生较大险情；

- 主机组及其他主要设备状态恶化；

- 规划的水情、工情发生较大变化，影响泵站安全运行；

- 泵站遭遇超标准设计洪水、强烈地震等严重自然灾害；

- 按《灌排泵站机电设备报废标准》SL 510的规定，设备报废需进行安全鉴定的；

- 其他需进行安全鉴定的。

1.0.6  本标准引用标准主要有：

《电子计算机场地通用规范》（GB/T 2887）

《预应力混凝土管》（GB 5696）

《混凝土输水管试验方法》（GB/T 15345）

《电气设备安装工程 高压电器施工及验收规范》（GB 50147）

《电气设备安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150）

《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB 50155）

《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB 50171）

《泵站设计规范》（GB 50265）

《泵站更新改造技术规范》（GB/T 50510）

《泵站技术管理规程》（GB/T 报批稿）

《泵站安装及验收规范》（SL 317）

《灌排泵站机电设备报废标准》（SL 510）

《泵站现场测试与安全检测规程》（SL 548）

《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596）

《压力钢管安全检测技术规程》（DL/T 709）

《水电厂计算机监控系统试验验收规程》（DL/T 822）

《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》（DL/T 835）

《水电厂自动化元件基本技术条件》（DL/T 1107）

《水利水电工程水情自动测报系统设计规定》（DL/T 5051）

《水力发电厂计算机监控系统设计规范》（DL/T 5065）

《回弹法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T 23）

《危险房屋鉴定标准》（JGJ 125）

《预应力钢筒混凝土管》（JC 625）

《玻璃钢管和管件》（HG/T 21633）

1.0.7  泵站安全鉴定除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  工作内容及程序

2.0.1  泵站的安全鉴定工作，应按下列程序进行：

1  现状调查分析；

2  现场安全检测；

3  工程复核计算分析；

4  安全鉴定评审；

5  安全鉴定工作总结。

2.0.2  安全鉴定工作中，具有管理权限的上级主管部门应承担下列工作：

1  受理泵站管理单位的安全鉴定申请报告，并审批；

2  负责主持泵站安全鉴定工作，并监督检查和指导泵站管理单位开展泵站安全鉴定各项工作；

3  组织和主持泵站安全鉴定审查会，亦可委托有关单位主持泵站安全鉴定审查会；

4  批准泵站安全鉴定书。

2.0.3  泵站管理单位应承担下列工作：

1  负责泵站安全鉴定的具体工作，并负责筹措泵站安全鉴定经费；

2  按本标准1.0.4和1.0.5的规定，向具有管理权限的上级主管部门提出泵站安全鉴定申请报告；

3  进行泵站现状调查分析，编制《现状调查分析报告》。其内容及格式应符合附录A的规定；

4  为安全鉴定提供必要的资料；

5  委托有关单位进行现场安全检测和工程复核计算分析，并做好现场配合工作；在鉴定过程中发现尚需要作补充检测或复核计算分析工作时，及时组织实施；

6  配合泵站安全鉴定委员会（小组）的工作；

7  进行安全鉴定工作总结，并向上级主管部门上报安全鉴定材料。安全鉴定资料应归档长期保管。

2.0.4  现场安全检测应委托省级及以上认证认可监督管理委员会认证的具有相应检测资质的检测单位进行。特种设备和设施的检测，应按国家质量技术监督主管部门有关规定进行。工程复核计算分析工作应根据泵站等别选择具有相应勘测设计资质的单位进行。

2.0.5  检测单位负责现场安全检测，编制《现场安全检测报告》，其内容及格式应符合附录B的规定，并对现场安全检测结论负责；复核计算单位负责工程复核计算，编制《工程复核计算分析报告》，其内容及格式应符合附录C的规定，并对工程复核计算分析结果负责。

2.0.6  安全鉴定审查会应完成下列事项：

1  聘请有关专家成立泵站安全鉴定委员会（小组）；

2  审查《泵站现场安全检测报告》、《泵站工程复核计算分析报告》完成单位的资质是否符合本标准2.0.4的规定；

3  审查《泵站现状调查分析报告》、《泵站现场安全检测报告》、《泵站工程复核计算分析报告》的全面性、深度和广度、定量定性分析的准确性等，必要时还应进行现场重点检查和复测；

4、进行泵站安全分析评价，评定泵站建筑物、机电设备和金属结构的安全类别，以及泵站综合安全类别；

5  讨论通过《泵站安全鉴定报告书》，其内容及格式应符合附录D的规定。

2.0.7  根据泵站规模和鉴定内容，泵站安全鉴定委员会（小组）应由水工、水机、电气及金属结构等方面的专家7～13人组成，其中高级职称人数不应少于3／4。

- 3  现状调查

3.0.1  泵站现状调查收集的资料应真实、完整，满足泵站安全鉴定需要。资料收集宜包括以下几个方面：

1  原设计、施工资料：

1）工程地质勘查资料；

2）设计报告和竣工图纸；

3）主要机电设备、金属结构的型号、生产日期及主要技术参数；

4）工程竣工验收报告及施工、安装资料等。

2  更新改造资料：

1）更新改造安全鉴定报告及相关资料；

2）更新改造工程的设计报告和竣工图纸；

3）改造后的主要机电设备、金属结构型号、生产日期及主要技术参数；

4）更新改造工程竣工验收报告及施工、安装资料等。

3  运行与技术管理资料

1）历年泵站运行的观测记录资料；

2）历年机电设备试验检测资料；

3）建筑物、机电设备和金属结构的大修档案；

4）重大事故处理报告。

4  泵站所在地及受益区的水文、水情及规划资料；

5、其他相关资料。

3.0.2  泵站管理单位应在分析上述资料的基础上开展现场调查工作，全面了解泵站实际工作状态，并应重点检查建筑物、机电设备和金属结构的薄弱和隐蔽部位。对检查、观测、试验中发现的问题和缺陷，应分析其产生的原因和对泵站“安全、高效、经济”运行的影响，并按附录A的要求编写《泵站现状调查分析报告》。

3.0.3  《泵站现状调查分析报告》应全面反映建筑物、机电设备和金属结构等的工作状态，主要内容包括泵站基本情况、存在的主要问题及安全状态初步分析、建议等。

- 4  现场安全检测

- 4.1  一般规定

4.1.1  泵站现场安全检测内容主要包括建筑物、机电设备和金属结构的检测。

4.1.2  泵站现场安全检测项目，应根据泵站规模，运行管理中存在的问题，建筑物、机电设备和金属结构状态，检测要求和具体检测条件等因素确定。

4.1.3  检测样本比例应根据机组台数、工程运行情况、检测内容和检测条件等因素确定。

4.1.4  现场安全检测应优先采用无破损检测方法。如需采用破损检测时，应尽量减少对结构及设备的破坏。检测结束后，应及时予以修复。

4.1.5  下列设备可不进行现场安全检测，直接列入不合格或淘汰设备：

1  国家或行业已明令淘汰的产品和设备；

2  因泵站运行条件改变，不再适用的设备；

3  技术指标与主机组不配套的辅助设备；

4  对环境造成严重污染的设备；

5  无生产厂家、无检验合格证、无注册商标的三无产品。

- 4.2  泵站建筑物

4.2.1  泵站建筑物现场安全检测对象宜包括进水池、泵房、出水池及配套建筑物等。

4.2.2  泵站混凝土结构现场安全检测应包括以下内容：

1  混凝土强度、碳化深度及钢筋保护层厚度；

2  钢筋的锈蚀；

3  结构裂缝、缺损、渗漏、变形等外观缺陷；

4  伸缩缝、止水缝的损坏和错位。

4.2.3  泵站砌体结构现场安全检测应包括以下内容：

1  砂浆强度；

2  砌体倾斜、裂缝、沉陷、表面风化、渗水等。

4.2.4  泵房上部结构现场安全检测除本标准4.2.2及4.2.3的检测内容外，还应包括墙体、门窗、屋面结构、木结构及钢结构屋架等。

4.2.5  泵站建筑物如发现渗透变形或其他异常现象时，应对水下部位止水、冲坑和塌陷等进行检测。

4.2.6  泵站混凝土结构、砌体结构现场安全检测应符合《泵站现场测试与安全检测规程》SL 548的相关规定；泵房上部结构现场安全检测应按《危险房屋鉴定标准》JGJ 125、《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50155中的有关规定执行。

- 4.3  机电设备

4.3.1  机电设备现场安全检测对象宜包括主机组、电气设备、辅助设备、计算机监控与信息系统等。

4.3.2  主机组的现场安全检测应符合下列规定：

1  安装多台机组的泵站应在普查基础上，选取能较全面反映实际安全状态的机组进行抽样检测。抽样比例应综合机组台数、运行情况、检测内容和检测条件等因素确定。对于同一使用环境、同一使用方式和同一生产厂家的设备，抽样比例应符合下列规定：

- 1~4台机组的泵站为1~2台；

- 5~10台机组的泵站为2~3台；

- 11~20台机组的泵站为3~4台；

- 21台~50台机组的泵站为4~5台；

- 超过50台机组的泵站，不应少于5台；

- 不同时期安装或不同生产厂家的设备，应根据安装时间和设备型号的差异适当增加检测数量，每种型号和每个厂家的设备不宜少于1台。

2  主水泵、主电机和传动装置的现场安全检测项目应符合SL/T 548的相关规定；

3  主机组有下列情况之一的，宜进行现场性能试验：

- 性能明显下降；

- 运行工况发生较大变化；

- 主要零部件进行过更新；

- 发生过重大事故；

4.3.3  电气设备的现场安全检测应符合下列规定：

1  电气设备的现场安全检测对象宜包括主变压器、站用变压器、高压开关设备、电力电缆线路、低压电器、接地装置等；

2  电气设备的现场安全检测应根据其绝缘性能下降程度，运行中的温升、发热、泄漏、异常声响等情况，操作的可靠性与灵活性，主要部件的锈蚀及损坏程度等确定检测内容；

3  电气设备的现场安全检测应按照《电力设备预防性试验规程》DL/T 596、《电气设备安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150、《电气设备安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147、《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171中的有关规定执行；

4  变压器、高压开关设备、电力电缆线路等现场安全检测应符合SL/T 548的相关规定，检测结果按DL/T 596中相关规定进行判定；

5  应检查电气设备及其辅助设备的安全性、操作灵活性、锈蚀、腐蚀、渗漏油等。

4.3.4  辅助设备的现场安全检测应符合下列规定：

1  辅助设备的现场安全检测对象宜包括油、气、水、抽真空系统，真空破坏阀以及通风与采暖系统等；

2  压力油和润滑油系统应检测以下项目：

- 系统设备的缺失情况；

- 压力油泵工作状况；

- 配套电动机及低压电器的电气性能；

- 系统管道、闸阀、回油箱及零配件的锈蚀、漏油情况；

- 压力油罐（储能器）及安全阀、溢流阀的安全性、可靠性。

3  压缩空气系统和抽真空系统应检测以下项目：

- 系统设备的缺失情况；

- 空压机或真空泵的工作状况；

- 配套电动机及低压电器的电气性能；

- 系统管道、闸阀、油水分离器及零部件的锈蚀、漏气情况；

- 贮气罐及安全阀的安全性、可靠性。

4  供排水系统应检测以下项目：

- 供水、排水泵工作状况；

- 管道、闸阀、过滤器及零部件的渗漏、锈蚀和损坏情况；

- 配套电动机及低压电器的电气性能。

5  通风和采暖系统应检测以下项目：

- 管道及零部件锈蚀、漏气；

- 风机工作状况；

- 配套电动机及低压电器的电气性能。

6  真空破坏阀应检测以下项目：

- 零部件锈蚀、泄漏和损坏情况；

- 动作的可靠性。

4.3.5  计算机监控与信息系统的现场安全检测应符合下列规定：

1  应按照《水力发电厂计算机监控系统设计规范》DL/T 5065、《水利水电工程水情自动测报系统设计规定》DL/T 5051、《水电厂计算机监控系统试验验收规程》DL/T 822、《水电厂自动化元件基本技术条件》DL/T 1107、《电子计算机场地通用规范》GB/T 2887、GB 50171中的有关规定执行。

2  应根据其是否满足泵站自动监控的要求、网络系统运行是否稳定、系统硬件和软件是否满足扩容和升级的需要等确定检测内容，并按有关标准对检测成果进行判定。

- 4.4  金属结构

4.4.1  泵站金属结构安全检测对象宜包括闸门、启闭机、压力管道、拦污栅、拍门、阀门等。

4.4.2  金属结构的现场安全检测项目应符合SL/T 548的相关规定。

4.4.3  闸门、启闭机、拦污栅的检测应按《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》DL/T 835的规定执行；拍门和阀门的检测可按DL/T 835的相关规定执行。

4.4.4  压力管道安全检测可按下列规定执行：

1  钢制压力钢管的检测按《压力钢管安全检测技术规程》DL/T 709的有关规定执行；

2  混凝土管、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管的检测按《预应力混凝土管》GB 5696、《预应力钢筒混凝土管》JC 625、《混凝土输水管试验方法》GB/T 15345的有关规定执行；

3  玻璃钢材质压力管道的检测按《玻璃钢管和管件》HG/T 21633的有关规定执行；

4  伸缩节、闸阀、蝶阀、逆止阀及水锤消除器等管路附件按《泵站安装及验收规范》SL 317与压力管路同时进行检测试验；镇墩、支墩等附属设施按《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 23的有关规定进行检测；

5  应检查压力管道的沉陷、变形、腐蚀、锈蚀、裂缝、老化、漏水等情况。对可能发生水锤破坏的压力管道，应增加水锤压力的检测内容。

- 4.5  检测报告

4.5.1  检测单位应依据现场检测成果，按附录B的要求分别编写《建筑物现场安全检测报告》、《机电设备现场安全检测报告》和《金属结构现场安全检测报告》。

4.5.2  《泵站现场安全检测报告》应实事求是，全面地反映泵站建筑物、机电设备和金属结构的现状及存在的问题。

4.5.3  检测单位应按照《泵站技术管理规程》（GB/T 报批稿）中有关建筑物、机电设备和金属结构评级的规定分别对每座泵站的每个建筑物、机电设备和金属结构的安全类别进行评价，并在相应的检测报告提出评定其安全类别的建议。

4.5.4  《泵站现场安全检测报告》应包括工程概况、检测内容、检测方法、检测依据、检测仪器设备、检测时间、检测成果、结论与建议等。

- 5  复核计算

- 5.1  一般规定

5.1.1  复核计算成果和评价是泵站安全鉴定的主要依据，复核计算和评价应以泵站现状为基础。

5.1.2  复核计算应以按最新规划确定的工程规模数据、现状调查分析和现场安全检测成果为主要依据，按《泵站设计规范》GB 50265、《泵站更新改造技术规范》GB/T 50510及现行相关标准的规定进行。

5.1.3  复核计算内容应包括泵站工程规模复核，建筑物、机电设备、金属结构复核和评价，以及综合评价，并按附录C的要求编写《泵站工程复核计算分析报告》。

- 5.2  工程规模

5.2.1  应依据泵站所在地区已批复的防洪、排涝、灌溉等规划，进行工程规模复核。

5.2.2  工程规模复核成果应确定泵站在现行运行条件下承受的各种水位组合、各特征扬程及流量，为建筑物、机电设备及金属结构复核提供计算条件。

- 5.3  建筑物

5.3.1  泵站建筑物复核对象主要应包括进水建筑物、泵房、出水建筑物及配套建筑物，建筑物复核和评价的主要内容应为过流能力、抗渗稳定、抗滑稳定、抗浮稳定、地基稳定、结构强度及抗震安全性等。

5.3.2  进出水闸、出水管道及出水箱涵等应进行过流能力复核，进水池应进行水下容积复核。

5.3.3  进水闸、泵房等应进行渗流稳定复核，依据现场安全检测数据，进行渗流稳定评价。

5.3.4  进水闸、进水池挡土墙及翼墙、泵房、压力水箱及压力管道、出水箱涵及防洪闸等应进行地基、抗滑稳定复核，依据现场地基沉降观测成果，进行地基、抗滑稳定评价。

5.3.5  进出水建筑物主要受力构件，主泵房底板、水泵梁及电机梁、泵房框排架等应进行结构强度复核计算；对结构构件已发生锈胀裂缝或表面剥蚀、破损、碳化而导致钢筋保护层破坏和钢筋锈蚀的，应按照构件实际有效截面尺寸进行结构强度计算和评价。

5.3.6  地震设防区的泵站，在进行稳定和结构强度复核计算中，应增加地震荷载组合的计算工况，并评价泵站结构的抗震安全性。

5.3.7  干室型泵房应进行抗浮稳定复核计算和评价。

- 5.4  机电设备

5.4.1  应依据按最新规划确定的工程规模数据、水力损失及水泵性能，计算水泵对应设计扬程的理论流量；根据现场安全检测成果，核算水泵对应设计扬程的实际流量；评价水泵实际流量是否满足规划要求。

5.4.2  应复核水泵最大轴功率，比较现有电动机功率，评价现有电动机配套系数能否满足规范要求。

5.4.3  应复核现状装置效率与设计装置效率的差异，复核水泵汽蚀余量。

5.4.4  对于采用虹吸式出水流道的泵站，应复核驼峰真空度能否满足要求；复核出水池最低运行水位是否在出水口上缘以上，最高运行水位是否在驼峰流道底部高程以下，且高度是否满足要求。

5.4.5  应根据供电部门提供的系统资料，进行三相短路电流和机组的起动压降计算，校验现有电气设备的分断能力和动、热稳定。

5.4.6  应复核主变压器容量，评价现状设备是否满足运行要求。

- 5.5  金属结构

5.5.1  应依据现场安全检测成果，采用蚀余厚度复核闸门面板的强度、主梁的强度及刚度，对损坏较严重的构件应进行内力分析。

5.5.2  应复核闸门闭门力、启门力及启闭机容量。对出现螺杆弯曲变形的启闭机，应分析螺杆失稳的原因。

5.5.3  应复核拦污栅过栅流速、栅体强度及稳定性。

5.5.4  应依据现场安全检测成果，复核管道强度和稳定性。对高扬程泵站应进行水锤复核计算。

- 5.6  综合评价

5.6.1  应根据泵站复核计算分析成果，分别评价建筑物、机电设备和金属结构的安全类别。

5.6.2  应根据建筑物、机电设备和金属结构的安全类别的评价，对整个泵站工程安全类别进行综合评价。

- 6  安全评价

6.0.1  安全鉴定专家组应重点审查《泵站现状调查分析报告》，《泵站现场安全检测报告》及《泵站工程复核计算分析报告》等成果中所列数据资料的来源与可靠性，检测和复核计算方法是否符合现行有关标准的规定，论证其分析评价是否准确合理。

6.0.2  应按《泵站技术管理规程》（GB/T 报批稿）中有关建筑物、机电设备和金属结构评级的规定分别对泵站单体建筑物和单项机电设备、金属结构逐一进行安全类别评定。

6.0.3  应根据各单体建筑物的评定结果，按下列规定进行泵站建筑物安全类别评定：

——一类建筑物：结构完整，运用指标达到设计标准，技术状态完好，无影响安全运行的缺陷，满足安全运用的要求；

——二类建筑物：运用指标基本达到设计标准，结构基本完整，技术状态基本完好，建筑物虽存在一定损坏，但不影响安全运用；

——三类建筑物：运用指标达不到设计标准，建筑物存在严重损坏，但经除险加固后能保证安全运用；

——四类建筑物：运用指标无法达到设计标准，技术状态差，建筑物存在严重安全问题，需降低标准运用或报废重建。

6.0.4  应根据各单项机电设备、金属结构的评定结果，按下列规定分别进行泵站机电设备和金属结构安全类别评定：

——一类设备：零部件完好齐全，主要参数满足设计要求，技术状态良好，能保证安全运行。

——二类设备：零部件齐全，主要参数基本满足设计要求，技术状态基本完好，设备虽存在一定缺陷，但不影响安全运行。

——三类设备：设备的主要部件有损坏，主要参数达不到设计要求，技术状态较差，存在影响运行的缺陷或事故隐患，但经对设备进行大修或更换元器件后能保证安全运行。

——四类设备：技术状态差，设备严重损坏，存在影响安全运行的重大缺陷或事故隐患，零部件不全，经大修或更换元器件也不能保证安全运行以及需要报废或淘汰的设备。

6.0.5  应根据泵站建筑物、机电设备和金属结构的安全类别评定结果，按下列规定进行泵站安全类别综合评定：

——一类泵站：符合本标准6.0.3中一类建筑物和6.0.4中一类设备的条件，运用指标能达到设计标准，无影响安全运行的缺陷。

——二类泵站：符合本标准6.0.3中二类建筑物和6.0.4中二类设备的条件，运用指标基本达到设计标准，建筑物和设备存在一定损坏或缺陷，经维修养护即可保证安全运行。

——三类泵站：符合本标准6.0.3中三类建筑物或6.0.4中三类、四类设备的条件，运用指标达不到设计标准，建筑物或设备存在较大的损坏，经对建筑物大修、加固或对主要设备进行大修、更新改造后，能保证安全运行。

——四类泵站：符合本标准6.0.3中四类建筑物的条件。运用指标无法达到设计标准，建筑物存在严重安全问题，可降低标准运用或报废重建。

6.0.6  对安全类别为三类、四类的泵站，应提出大修、加固、更新改造、降低标准运用或报废重建的结论性意见。

6.0.7  对泵站进行安全评价后，应按本标准附录D的要求出具《泵站安全鉴定报告书》。

- 附录A  泵站现状调查分析报告样式

××××泵站

现状调查分析报告

泵站管理单位名称（盖章）

年  月  日

批    准：

审    定：

编    写：

目录

编写提纲

1  基本情况(按本标准3.0.3的条文说明的要求编写)

1.1  工程概况

1.2  泵站运行管理情况

1.3  泵站技术指标情况

2  泵站存在的主要问题及安全状态初步分析

2.1  泵站存在的主要问题

2.1.1建筑物

2.1.2机电设备

2.1.3金属结构

2.2  泵站安全状态初步分析

3  建议

3.1  安全检测和复核计算分析项目

3.2  泵站改造工程项目建议

4  附图表

4.1   附表：××泵站基本情况表（以处为单位的填附表1，以座为单位的填附表2）

4.1   附图：泵站总体布置图，单座泵站平面布置图、剖面图。

附表1                    ××泵站工程管理局（处、总站）基本情况

| 管理机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 所在流域 |  |  |  |  |  | 工程规模 |  |  |  |  |  |  | 运用性质 |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  |  | 投运时间 |  |  |  |  |  |  | 固定资产(万元) |  |  |  |  |  |
| 泵站座数 |  |  |  |  |  | 级数 |  |  |  |  |  |  | 总台数 |  |  |  |  |  |
| 装机总功率（kW） |  |  |  |  |  | 总流量（m3/s） |  |  |  |  |  |  | 总扬程（m） |  |  |  |  |  |
| 设计控制面积 （km2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际控制面积 （km2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计灌溉保证率 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际灌溉保证率 （%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计灌溉面积 （万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效灌溉面积 （万亩） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计排涝标准 （年一遇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际排涝标准 （年一遇） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计排涝面积 （万亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效排涝面积 （万亩） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 人员结构 | 总数 |  |  | 管理人员(人) |  |  |  |  |  |  |  | 工人(人) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程技术人员(人) |  |  |  |  |  |  |  | 退离休人员(人) |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理人员 | 中专及以上 学 历 |  |  |  |  | 工程技术人员 | 大专及以上 学历 |  |  |  |  |  | 工人系列 | 高中及以上 学历 |  |  |  |
|  |  | 初级职称 |  |  |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |  |  |  | 初级工 |  |  |  |
|  |  | 中级职称 |  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |  |  | 中级工 |  |  |  |
|  |  | 高级职称 |  |  |  |  |  | 高级职称 |  |  |  |  |  |  | 高级工及以上 |  |  |  |
| 近三年水费和财政补贴收入 （万元） |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |

附表2                                 ××泵站基本情况表

| 泵站规模 （大、中、小型） |  |  |  |  |  |  | 泵站等别 |  |  |  |  |  |  | 主要建筑 物级别 |  |  |  |  |  |  |  | 设计控制面积 (万亩) |  |  |  |  | 排水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灌溉 |  |  |  |
| 泵房类型 （分基、干室、湿室、块基） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 布置型式 （堤身、堤后） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装机容量 （kW） |  |  |  |  |  |  | 台数 |  |  |  |  |  |  | 总流量 (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  | 设计扬程 （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程造价 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主水泵 | 型式 （多型号分列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  | 主电动机 |  | 型式 |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  | 生产 日期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扬程（m） |  |  |  |  |  |  | 流量(m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  | 电流（A） |  |  |  |  |  |  | 电压（V） |  |  |  |  |  |  |
|  | 转速(r/min) |  |  |  |  |  |  | 传动方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率（kW） |  |  |  |  |  |  | 转速(r/min) |  |  |  |  |  |  |
| 主变压器 |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总容量 （kVA） |  |  |  |  |  |  |  |  | 台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开关柜 |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵房 起重设备 |  |  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  | 起重能力 （t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闸门结构型式 |  |  |  | 上游 |  |  |  |  |  |  |  |  | 启闭机型式 |  |  | 上游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进水流道形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出水流道形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 断流方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵站水位组合 |  |  |  | 设计水位(m) |  |  |  |  | 下游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 校核水位(m) |  |  |  |  | 下游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水文地质 基础情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续建、配套、 改造情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大事故情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附图  ××泵站平面布置图

- 附录B  泵站现场安全检测报告样式

——《建筑物现场安全检测报告》

1  工程概况

1.1  工程概况

主要包括工程位置、规模、建筑物组成与作用、建设时间、主要设计参数、更新改造基本情况等。

1.2  建筑物组成

主要包括建筑物类型、结构形式、主要设计参数、主要工程特性等。

2  检测内容

列出泵站建筑物现场安全检测的项目及内容。

3  检测依据

列出检测参考的主要的规范、标准等。

4  检测方法

5  主要检测仪器设备

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 编号 | 标定时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6  检测时间

7  检测结果

8  检测结论

按照工程的部位或构件、设备类型分述。

9  建议

10  附图片

反映泵站建筑物损坏情况的图片。

——《机电设备现场安全检测报告》

1  工程概况

1.1  工程概况

主要包括工程位置、规模、建筑物组成与作用、建设时间、主要设计参数、更新改造基本情况等。

1.2  机电设备基本情况

主要包括主要设备的类型、型号、数量、生产厂家、出厂时间、主要性能参数、更新改造时间与内容等。

2  检测内容

列出泵站机电设备现场安全检测的项目及内容。

3  检测依据

列出检测参考的主要的规范、标准等。

4  检测方法

5  主要检测仪器设备

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 编号 | 标定时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6  检测时间

7  检测结果

8  结论

按照工程的部位或构件、设备类型分述。

9  建议

10  附图片

反映泵站机电设备损坏情况的图片。

——《金属结构现场安全检测报告》

1  工程概况

1.1  工程概况

主要包括工程位置、规模、建筑物组成与作用、建设时间、主要设计参数、更新改造基本情况等。

1.2  金属结构基本情况

主要包括主要金属结构的类型、型号、数量、生产厂家、制造时间、主要参数、更新改造时间与内容等。

2  检测内容

列出泵站金属结构及设备现场安全检测的项目及内容。

3  检测依据

列出检测参考的主要的规范、标准等。

4  检测方法

5  主要检测仪器设备

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 编号 | 标定时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6  检测时间

7  检测结果

8  结论

按照工程的部位或构件、设备类型分述。

9  建议

10  附图片

反映泵站金属结构及设备损坏情况的图片。

- 附录C  泵站工程复核计算分析报告样式

1  工程概况

1.1  概述

主要介绍泵站所处位置、枢纽组成、作用、建设年代、更新改造基本情况、工程特性等。

1.2  泵站建筑物

主要介绍工程布置、结构形式、主要工程特性、更新改造时间与内容等。

1.3  机电设备

主要介绍设备布置、主要设备类型、型号、数量、出厂时间、主要性能参数、更新改造时间与内容等。

1.4  金属结构

主要介绍金属结构布置、主要类型、型号、数量、制造时间、主要参数、更新改造时间与内容等。

1.5  工程现状及存在的主要问题

2  基本资料

2.1  原设计基本资料

主要包括设计标准、建筑物等级、工程布置和主要结构型式等。

2.2  水文气象

2.3  工程地质

2.4  现场安全检测报告的主要成果和结论

3  工程规模复核

3.1  泵站工程规模复核

3.2  泵站特征水位、扬程及流量复核。

4  建筑物复核计算和评价

4.1  建筑物等级和设计标准

4.2  复核依据

主要包括规程规范、特征水位、扬程、流量和现场检测成果等。

4.3  水力学条件复核

4.4  抗渗安全复核

4.5  抗滑、抗浮稳定复核

4.6  结构强度复核

4.7  抗震安全性复核

4.8  泵站建筑物的安全类别评价

5  机电设备复核计算和评价

5.1  复核依据

主要包括规程规范、特征水位、扬程和现场检测成果等。

5.2  水泵流量复核

5.3  电动机功率、装置效率及水泵汽蚀余量复核

5.4  三相短路电流、主变容量复核

5.5  电器设备分断能力和动、热稳定校验

5.6  机电设备安全类别评价

6  金属结构复核计算和评价

6.1  复核依据

主要包括规程规范、特征水位、流量和现场检测成果等。

6.2  拦污栅复核

6.3  闸门强度复核

6.4  启闭机容量复核

6.5  金属结构安全类别评价

7  泵站工程安全类别综合评价和建议

7.1  泵站安全类别综合评价

7.2  除险加固建议

8  附图

8.1  泵站总体布置图

8.2  每座泵站平面布置图、剖面图，电气一次主接线图

8.3  建筑物、机电设备和金属结构复核计算需要的结构图

- 附录D  泵站安全鉴定报告书样式

| 鉴定种类; 全面. 单项. ××××泵站 安全鉴定报告书 ××年××月××日 |  |
| --- | --- |
| ××省（市）××泵站 安全鉴定报告书 申请单位： 鉴定种类： 检测单位： 复核单位： 主持单位： 鉴定时间： 年 月 日 |  |

填  表  说  明

1. 泵站名称：填写泵站全名。

2. 鉴定种类：填全面或单项。

3．泵站等别：按《泵站设计规范》(GB/T 50265)的有关规定划分。

4．泵站功能：填提灌、提排、排灌结合、供水、调（引）水等。

5．工程概况：填写泵站所在区域位置，受益面积、建成日期、投资来源，设计参数(如设计扬程、流量、装机功率，机组台数等)，泵房结构形式、进水、出水形式，断流方式，清污方式，主要部位高程，设计特征值和工程效益等。

6．工程施工和验收情况：填写工程施工的基本情况和施工中曾发生的主要质量问题及处理措施，工程验收文件中有关对工程管理运用的技术要求等。

7．机电设备安装和验收情况：填写机电设备安装的基本情况和安装中曾发生的主要问题及处理措施，验收文件中有关对设备管理运行的技术要求等。

8．泵站重大工程事故情况：填写泵站运行期间建筑物和主要机电设备重大事故和损坏情况及处理措施等。

9．泵站更新改造：建筑物和主要机电设备配套、续建、更新、技术改造、大修等情况修等情况。

10．多级或多座泵站应分别填写，报告书中栏目填写不下时，可以增页。

一、基本情况（表1）

| 泵站名称 |  |  | 建成时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站功能 |  | 主管单位 |  |  |  |
| 设计流量 |  | 设计扬程 |  | 装机容量 |  |
| 泵站等别 |  | 座数 |  | 运行台时 |  |
| 鉴定项目： |  |  |  |  |  |
| 工程概况： |  |  |  |  |  |
| 工程施工和验收情况： |  |  |  |  |  |
| 机电设备安装和验收情况： |  |  |  |  |  |
| 重大工程事故情况： |  |  |  |  |  |
| 更新改造情况： |  |  |  |  |  |
| 当前的状态及运行情况： |  |  |  |  |  |
| 需要说明的其他情况： |  |  |  |  |  |

二、现场安全检测情况（表2）

| 1、建筑物现场安全检测 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测单位名称 |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  | 资质证书编号 |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  |  | 检测结论 |  |
| 2、机电设备现场安全检测 |  |  |  |  |  |
| 检测单位名称 |  |  | 资质证书编号 |  |  |
| 检测时间 |  |  | 检测成果名称 |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  |  | 检测结论 |  |
| 3、金属结构现场安全检测 |  |  |  |  |  |
| 检测单位名称 |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  | 资质证书编号 |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  |  | 检测结论 |  |

三、工程复核计算基本情况（表3）

| 工程复核计算单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 序号 | 复核计算项目 |  |  | 复核结论 |  |

四、分项评审结果（表4）

××××站（单座）分项评审结果（表4-*）

| 建筑物安全评价 | 序号 | 单体工程 | 分析与评价 | 安全类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 主泵房 |  |  |
|  | 2 | 进水管（流）道 |  |  |
|  | 3 | 出水管（流）道 |  |  |
|  | 4 | 进水池 |  |  |
|  | 5 | 出水池 |  |  |
| 机电设备安全评价 | 序号 | 单项设备 | 分析与评价 | 安全类别 |
|  | 1 | 主水泵 |  |  |
|  | 2 | 主动力机 |  |  |
|  | 3 | 传动装置 |  |  |
|  | 4 | 主变压器 |  |  |
|  | 5 | 高压电气设备 |  |  |
|  | 6 | 低压电气设备 |  |  |
|  | 7 | 计算机监控系统 |  |  |
|  | 8 |  |  |  |
| 金属结构安全评价 | 1 | 拦污栅及清污设备 |  |  |
|  | 2 | 钢管及闸阀 |  |  |
|  | 3 | 断流设施 |  |  |
|  | 4 | 辅助设备 |  |  |
|  | 5 | 主行车 |  |  |
|  | 6 | 闸门、启闭机 |  |  |
|  | 7 |  |  |  |

五、安全鉴定结论（表5）

| 安全类别评定 | 建筑物安全类别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 机电设备安全类别 |  |
|  | 金属结构安全类别 |  |
|  | 泵站安全类别 |  |
| 安全鉴定结论 专家组组长（签名） 年 月 日 |  |  |

六、附件（表6）

泵站安全鉴定专家委员会（小组）成员表

年    月   日

| 姓名 | 专家组职务 | 工作单位 | 职称 | 从事专业 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××× | 组长 |  |  |  |  |

- 本标准用词说明

执行本标准时，标准用词应遵守下表规定：

规程用词说明

| 标准用词 | 在特殊情况下的等效表述 | 要求严格程度 |
| --- | --- | --- |
| 应 | 有必要、要求、要、只有……才允许 | 要求 |
| 不应 | 不允许、不许可、不要 |  |
| 宜 | 推荐、建议 | 推荐 |
| 不宜 | 不推荐、不建议 |  |
| 可 | 允许、许可、准许 | 允许 |
| 不必 | 不需要、不要求 |  |

中华人民共和国行业标准

泵站安全鉴定规程

SL 316—201×

- 条 文 说 明

目  次

1  总  则	39

2  工作内容及程序	42

3  现状调查	45

4  现场安全检测	47

5  复核计算	48

- 1  总  则

1.0.1  泵站是我国水利基础设施的重要组成部分，对防洪、排涝、灌溉、供水、调（引）水以及环保和航运等方面均具有十分重要的作用。做好泵站安全鉴定工作，是保证泵站更新改造或设备报废更新工作有序进行的重要环节，也是保证泵站“安全、高效、经济”运行的重要手段。为使这一工作规范化，建立完善的安全鉴定技术法规是必要的。SL 316－2004自颁布实施以来，为我国大型灌排泵站更新改造前的安全鉴定工作发挥了重要作用，但由于该规程是首次编制，在应用过程中，还存在一些问题，因此，结合国家对泵站运行的安全性和可靠性、灌排水的实时性、更新改造和设备报废更新等工作的要求，修订编制了本标准。

由于我国各地泵站管理的部门和管理方式不尽一致，泵站更新改造或设备报废更新的资金来源渠道不同，为保证泵站安全鉴定工作的实施，各省（自治区、直辖市）水利（水务）厅（局）可根据本标准制定相应的实施细则。

1.0.2  大中型泵站的等别按GB/T 50265的规定确定。而有些泵站安装主机组台数较少，装机功率或设计流量达不到中型泵站标准，但所安装主机组的水泵进口直径（叶轮直径）或配套功率较大，其建筑物和设备安全鉴定的难易程度与大中型泵站是一样的，因此，本标准也适用安装有这类主机组泵站的安全鉴定。大中型主机组的规模按《泵站技术管理规程》（GB/T ×××××）（注：该标准已完成报批稿，即将颁布）的规定确定。

对于安装有小型主机组的小型泵站的安全鉴定可参照执行。由于我国地域辽阔，泵站形式多样，除固定泵站外，对移动泵站（浮船、缆车、移动泵车式泵站等）及其它形式的泵站亦可参照本标准执行。

在实际工程中，由多级或多座泵站联合组成的泵站、由共用进出水建筑物的多个机房组成的泵站很多，这些泵站怎样进行安全鉴定、怎样评定其建筑物、机电设备、金属结构安全类别和泵站综合安全类别，原标准没有予以规定，在实际工作中很难把握。全国大型灌排泵站更新改造安全鉴定工作中，对于这类泵站的安全鉴定，参照《泵站设计规范》GB/T 50265中关于“由多级或多座泵站联合组成的泵站工程等别，可按其整个系统的分等指标确定”的规定，由多级或多座泵站联合组成的泵站是以其整个系统，即以泵站工程处进行安全鉴定的，由共用进出水建筑物的多个机房组成的泵站是以1座泵站进行安全鉴定的，节省了大量的安全鉴定工作量，得到了各级泵站主管部门及泵站管理单位的认可。故本条对由多级或多座泵站联合组成的泵站、由共用进出水建筑物的多个机房组成的泵站的安全鉴定形式进行了补充规定。

1.0.3  泵站更新改造的对象不仅是泵站建筑物、机电设备和金属结构，还包括泵站管理设施等，所以本条对泵站安全鉴定的范围作了明确规定。

泵站建筑物包括进水建筑物、泵房及副厂房、出水建筑物以及配套建筑物等。进水建筑物包括进水池、前池、拦污栅桥等；泵站出水建筑物包括出水流道（管道）、压力水箱、涵洞、出水池等；配套建筑物指直接为泵站功能服务的建筑物，包括进、出水侧工作桥，与泵站直接相关的引水涵闸、进水控制涵闸、出口防洪闸、出水控制涵闸、自排涵闸，以及如取水口、沉沙池、门库、缆车式泵站的卷扬机房等。泵站进出水建筑物中的闸、涵除可按本标准进行安全鉴定外，也可按《水闸安全鉴定规定》(SL 214)规定的有关规定进行专项安全鉴定。

泵站机电设备包括主机组、电气设备、辅助设备、计算机监控系统和属于泵站管理的变配电设施设备及输电线路等。

金属结构包括闸门、拍门、拦污栅及启闭机、清污机和压力钢管道等。

泵站管理设施包括工程观测、交通通信、生产保障、环境与绿化等设施。

泵站管理范围内的进、出水侧河道及交通桥，渠道及配套建筑物（包括多级、多座泵站之站的渠道及配套建筑物），堤防，生活用房等均不属本标准安全鉴定的范围，如需进行安全鉴定，应另行组织。对于不属泵站管理的变配电设施设备及输电线路等的安全鉴定工作不作规定。

1.0.4  泵站安全鉴定周期，是根据泵站主要建筑物及设备（包括机电设备和金属结构）的使用寿命确定的。泵站在投入运行20~25年后，建筑物已进入老化期，主要设备经历多次大修后也已开始进入老化期，为加强安全运行管理，本条规定泵站在投入运行20~25年后应进行一次全面的安全鉴定。一般中型泵站投入运行20年、大型泵站在投入运行25年后，全面更新改造的中型泵站投入运行15年、大型泵站投入运行20年后，进行一次全面安全鉴定；之后，中型泵站每间隔5年及以上、大型泵站每间隔10年进行一次全面安全鉴定。

为保证泵站长期发挥效益，本条还规定当规划的水情、工情发生较大变化，而影响泵站“安全、高效、经济”运行时，也应进行全面安全鉴定；

按目前我国大中型灌排泵站更新改造的相关规定，泵站更新改造前，需对泵站工程进行一次全面安全鉴定，为泵站更新改造提供基础数据和科学依据。

另外，泵站管理单位也可根据泵站建筑物及设备的技术状态和实际运行状况，提前进行全面安全鉴定，但在进行安全鉴定前，需进行一次全面论证。

1.0.5  泵站遭遇超标准设计洪水、强烈地震或运行中发生建筑物及设备重大事故后，为保证泵站安全运行，应及时组织专项安全鉴定。本条所指设备包括机电设备和金属结构设施设备。按SL 510－2011的规定，部分设备需经安全鉴定评定为四类方能报废。其他需进行专项安全鉴定的主要包括以下几方面：

1  建筑物或设备达到折旧年限；

2  单项建筑物和设备影响泵站安全运行；

3  因选型、结构、安装和规划参数变化等因素而造成单项建筑物和设备不合理。

专项安全鉴定的现场安全检测项目和安全评价，可针对泵站所暴露的问题参照泵站全面安全鉴定程序及内容进行。

1.0.6  泵站安全鉴定工作涉及面广，技术性强，特别是建筑物和设备的技术标准，涉及众多行业和部门。因此，凡本标准未作规定的，应符合国家现行的有关标准的规定。

- 2  工作内容及程序

2.0.1  泵站安全鉴定工作程序，是总结近年来我国大中型泵站更新改造前所开展的安全鉴定工作实践而制定的。其工作过程为：由泵站管理单位通过对泵站现状的调查分析，较系统地反映泵站建筑物机、电设备和金属结构等所存在的问题，再经具有相应资质的单位进行现场安全检测和复核计算，最后由泵站上级主管部门进行泵站安全鉴定，出具泵站《安全鉴定报告书》，泵站管理单位对安全鉴定工作进行总结。小型泵站或临时泵站工程的安全鉴定程序，可参照此程序适当简化。对于泵站更新改造投资来源于泵站安全鉴定主持单位上一级的，泵站安全鉴定评审结束后，还应由投资来源这一级的泵站主管部门或委托相关单位组织进行泵站安全鉴定报告复核，以确保投资效益的充分发挥。泵站安全鉴定报告复核按有关规定进行。

2.0.2  本条所指泵站管理单位是指具有独立法人资格的泵站管理机构。所指具有管理权限的上级主管部门通常指的是泵站管理单位的上级主管部门，因泵站安全鉴定后进行更新改造或设备报废更新的资金需要更高一级的政府部门审批的，要报该级的主管部门批准后进行。泵站专项安全鉴定是否报具有管理权限的上级主管部门批准后进行了，这要看鉴定的目的了，若安全鉴定后进行更新改造或设备报废更新的资金需要更高一级的政府部门审批的，就需要报具有管理权限的上级主管部门批准后进行；若是安全鉴定后进行更新改造或设备报废更新的资金为自筹、或安全鉴定只是检验泵站建筑物和设备安全性的，只报上级主管部门批准或进行安全鉴定后再报上级主管部门备案。

加强泵站工程管理，确保泵站安全运行，是泵站上级主管部门的职责所在。因此，泵站上级主管部门应主持泵站安全鉴定工作，并监督检查和指导泵站管理单位开展泵站安全鉴定各项工作，以保证泵站安全鉴定工作质量和进度以及安全鉴定经费的合理使用。

泵站安全鉴定评审会，从目前我国大型灌排泵站更新改造安全鉴定评审的情况看，一般是由泵站上级主管部门组织和主持召开，但也有由泵站上级主管部门委托有关单位组织和主持召开的，同样取得了很好的效果。因此本条规定“亦可委托有关单位主持泵站安全鉴定审查会”。

泵站安全鉴定评审会讨论通过的《泵站安全鉴定书》应由泵站上级主管部门批准，才具有法力效应。

2.0.3  根据已开展的全国大型灌排泵站更新改造安全鉴定工作情况看，安全鉴定牵涉到泵站方方面面，因此，安全鉴定的组织、管理和协调等具体工作应由泵站管理单位承担，并在事前作好周密的计划安排，才有利于安全鉴定工作的顺利进行。另外，泵站安全鉴定需要委托检测单位进行现场安全检测、勘测设计单位进行工程复核计算分析等，这都需要资金，因此，泵站管理单位要负责筹措安全鉴定经费，以保证安全鉴定工作质量和时间等。当泵站管理单位因技术或经济等因素，不能保证泵站安全鉴定工作正常开展的，应由泵站上级主管部门组织泵站安全鉴定工作专班，负责泵站安全鉴定具体工作。

泵站安全鉴定报告应包括安全鉴定的目的、内容、方式、鉴定经费来源及工作计划等。对需要进行现场安全检测和复核计算工作的，应在现状调查后，进行充分分析，根据泵站建筑物、机电设备和金属结构的具体状况，拟定检测和复核计算项目。

安全鉴定工作结束后，泵站管理单位应对安全鉴定工作进行全面总结，编写《泵站安全鉴定工作总结》，与《泵站安全鉴定报告书》及《泵站现状调查分析报告》、《泵站现场安全检测报告》、《泵站工程复核分析报告》等一并报泵站上级主管部门，并整理装订成册后存档保管。

2.0.4  现场安全检测和工程复核计算分析工作，是安全鉴定工作的重要环节，技术要求高，其结论是评定泵站建筑物、机电设备和金属结构安全类别的主要依据，因此，本条对其承担提出了资质要求。

相应检测资质的是指具有检测水工建筑物、水泵、电动机、高低压电气设备、金属结构等能力的资质；相应勘测设计资质是指具有水利水电工程、灌溉排水工程勘测设计能力的资质，其资质等级应按泵站主要建筑物的级别确定。

泵站的特种设备和设施按国家质量监督检验检疫总局有关规定，主要是指因设备本身和外在因素的影响容易发生事故，并且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备。大型泵站中主要包括起重设备、压力容器、防爆电气设备等，应由当地质量技术监督部门的特种设备安全监察机构进行现场安全检测。在当地缺少相应机构时，可由具有相应检测能力的单位进行。

对于小型泵站、移动泵站（浮船、缆车、移动泵车式泵站等）和临时泵站，设备也较简单，且机电设备多为低压，因此现场安全检测和复核计算分析单位的资质可由泵站所在市、县水行政主管部门认可。

2.0.6  本条规定的泵站安全鉴定评审会应完成的事项，是总结近年来我国大型灌排泵站更新改造安全鉴定工作经验得出的，专项安全鉴定评审会可在此基础上适当简化。泵站安全分析评价是泵站安全鉴定的结论阶段，宜以专家鉴定的形式进行。

从目前开展的泵站安全鉴定情况看，有的泵站安全鉴定的《泵站现状调查分析报告》、《泵站现场安全检测报告》、《泵站工程复核计算分析报告》质量较差，导致评定泵站建筑物、机电设备和金属结构安全类别的依据不充分，因此本条规定泵站安全鉴定会上应对这三个报告的而且这些报告是要长期存档，为泵站更新改造或设备报废更新以及泵站今后的运行提供依据的全面性、深度和广度、定量定性分析的准确性等进行审查，不符合要求的应由报告完成单位修改完善或重新编制。

2.0.7  泵站安全鉴定工作技术性很强，涉及水工、水机、电气、金属结构等多种专业。为切实保证泵站安全鉴定工作质量，得出准确的鉴定结论，以便做出大修、加固、技术改造或更新改造等方面的决策，应组织具有较高理论水平与实践经验的专家来进行。专家组人数及高级职称人数比例，是参考已经进行过安全鉴定的泵站实例综合研究确定的。在进行安全鉴定时，专家的具体人数和专业门类可按照泵站安全鉴定的具体内容确定。对于不同鉴定内容的评审会，泵站安全鉴定委员会（小组）组成专家的专业门类应有所侧重。对于小型泵站，专家组人员可减少至5-7人。

- 3  现状调查

3.0.1  本条要求收集的资料真实、完整，是指资料的全面性、客观性，能实事求是地反映泵站的设计、施工安装、更新改造、运行管理等方面的实际情况。

本条所列技术资料是依据泵站安全鉴定需要确定的，但由于许多泵站建站年代久远，原设计施工资料没有归档或已丢失，资料保存不全，在这种情况下，应尽量收集现有资料，地质勘察资料缺乏的可以补测，在不能全部收集所规定的各项资料时，应重点做好主要建筑物和主要机电设备及金属结构的资料搜集整理，力求满足安全鉴定需要。

历年泵站运行的观测记录资料主要包括：泵站进出水口水位；泵站年运行台时、能耗；水情资料；水质资料；主要建筑物垂直位移、水平位移、扬压力等观测资料。

3.0.2  泵站管理单位根据泵站的实际运行情况，对泵站存在的问题及安全隐患进行全面检查，重点检查泵站工程的以下部位：

1  泵站水下工程：①水工建筑物底板、边墙有无断裂损坏；②永久性止水缝有无损坏失效；③进出水池有无淤积、冲刷，冒水孔有无淤堵；④进出水管道（流道）有无破损裂缝等。

2  机电设备：①电动机绕组绝缘是否龟裂，端部固定是否松散、磨损，定子铁芯是否变形、松动，转子笼条是否断裂；②叶片、叶轮室、导叶汽蚀、磨蚀状况；③主机组主要部件的磨损状况，间隙配合是否超标；④水泵叶片调节机构的锈蚀状况及调节的灵活性、可靠性；⑤变、配电设备和监控系统的安全性、可靠性；⑥抽真空等辅助设备的性能状况。

3  金属结构：①拍门支铰或快速闸门滚轮、吊耳磨损状况，是否严重锈蚀；②行车主体结构有无变形，滚轮是否灵活，轨道或滑道有无磨损、脱落，控制设备操作是否可靠；③拦污栅、清污机部件有无弯曲、断裂、变形；④管道锈蚀状况、是否有孔洞和开裂；⑤闸门、启闭机锈蚀、磨损状况，螺杆有无弯曲、断裂，止水是否失效，启闭是否灵活。

4  建筑物：①泵房渗漏，墙体裂缝、倾斜，梁柱断裂，基础不均匀沉降状况；②进水侧、出水侧工作桥损坏状况；③进出水建筑物混凝土碳化、钢筋锈蚀状况。

5  安全防护设施：①安全防护遮拦、隔离栅栏的设置、损坏情况；②防雷设施的设置情况；③消防设施的设置及完好状况。

3.0.3  现状调查分析报告中基本情况应包括以下方面内容：

1  工程概况：包括泵站位置，建成时间，作用，主要设计参数，泵站的构成，工程特性（特征水位），更新改造（包括扩建、续建、配套）情况。详述建筑物基本情况（构成、类型、结构型式），机电设备基本情况（主要设备类型、型号、数量、出厂时间、主要性能参数、更新改造时间与内容），金属结构基本情况（主要金属结构类型、型号、数量、制造时间、主要参数、更新改造时间与内容）。

2  泵站运行管理情况：包括泵站运行管理制度，平均年运行台时、总提水量、总能耗等情况，机电设备的预防性试验和检修情况，运行期间遭遇超设计标准洪水、强烈地震及重大事故造成的建筑物和机电设备损坏情况及处理措施等。

3  泵站技术经济指标考核情况：泵站技术经济指标是指《泵站技术管理规程》（GB ****）中规定的“泵站八项技术经济指标”。考核主要以建筑物完好率、设备完好率、装置效率、能源单耗、安全运行率等指标为主。

- 4  现场安全检测

4.3.5  泵站计算机监控系统的检测成果应参照下列标准进行判定：

1  计算机监控与信息系统的结构与配置，按DL/T 5065-2009第5章的有关要求判定。

2  计算机监控与信息系统的运行状况，按DL/T 5065-2009第6章的有关要求判定。

3  执行元件、信号器、传感器、变送器等自动化元件的精度、线性度与工作可靠性检测，按DL/T 1107-2009的有关规定判定。

4  计算机场地与环境，按GB/T 2887-2000和DL/T 5065-2009第12章的有关规定判定；

5  计算机控制屏（柜）的安装，按GB 50171-2006的有关规定判定；

6  计算机监控与信息系统绝缘电阻和接地电阻的试验，检测结果按DL/T 822-2002第7节和GB/T 2887-2000第4.4条的要求判定。

- 5  复核计算

5.1.1  复核计算和评价工作是以现状泵站为对象，包括已实施的更新改造内容。

5.1.2  按最新规划确定的工程规模数据是指依据泵站所在地区最新的防洪、排涝、灌溉等规划，分析确定泵站未来运行中所遭遇的水位组合、特征扬程等，并以此数据作为复核计算条件。

5.2.1  本条所指已批复的防洪、排涝、灌溉等规划是指该规划已经上级主管部门正式批复，或者其内容已在上级主管部门的批文中予以确认。

5.3.1  泵站建筑物的具体内容详见本标准1.0.3的条文说明。

5.3.3  当渗流计算分析结果不满足规范要求时，应根据现场安全检测成果和管理单位提供的泵站运行期间出现的渗流险情记录如：管涌、散浸等，结合地形地质条件进行安全评价，评价结果应科学、合理。

5.3.4  当地基和抗滑稳定计算结果不满足规范要求时，应根据现场安全检测成果和管理单位提供的泵站运行期间地基沉降和现场观测资料，结合现场地形地质条件，对地基和建筑物的稳定进行安全评价，评价结果应科学、合理。

5.3.6  20世纪70年代及以前兴建的泵站，大多未进行抗震设计。对处于地震设防区内的泵站，抗震安全复核计算是泵站稳定和结构强度复核计算的组成部分，也是泵站安全鉴定的主要评价内容。

5.4.4  本条要求对于采用虹吸式出水流道的泵站，出水池最低运行水位应在出水口上缘以上0.5m，否则不能形成真空；出水池最高运行水位应在驼峰流道底部高程以下0.5m，否则不能断流。

5.4.5  随着我国电力系统的发展，与泵站建站时相比，供电系统网络变化较大，为此需要按供电系统现有的最大运行方式下和最小运行方式计算出的三相短路电流结果，来校验现有设备的分断能力和电动机的启动压降。

5.4.6  根据三相短路电流的计算结果以及水机和其它专业提供的各设备电机功率，校验主变压器的容量，以此来评价现有电器设备能否满足正常运行要求。

5.5.1  闸门的强度和刚度复核计算，应采用现场安全检测取得面板、主次梁等构件的有效截面尺寸及实时强度数据；对有效截面尺寸剥蚀较严重的构件，应进行结构内力核算。

5.5.4  对于高扬程的灌溉或供水泵站以及出水流道（管道）较长的泵站，需进行计算水锤压力复核计算，以校验出水管道或流道结构强度的安全性。

5.6.1  本条要求根据各座泵站、各个机房复核计算成果，分别对每座泵站进行建筑物安全类别评价、机电设备安全类别评价和金属结构安全类别评价。

5.6.2  本条要求根据每座泵站的建筑物、机电设备和金属结构的安全类别的评价结论，初步确定该座泵站安全类别。当该处泵站由多级或多座泵站组成时，可根据60％以上泵站类同的安全类别，初步提出该处泵站的安全类别。该处泵站的安全类别最终由安全鉴定委员会（小组）确定。