浙江省农村饮用水工程维修养护定额

（征求意见稿）

浙江省农村水利局

二Ｏ一四年六月

- 前  言

农村饮用水安全是农民的健康之本、民生之首。浙江省自2003年在全国率先启动农村饮用水工程建设以来，至2013年底，已惠及全省1900余万农村居民和近百万农村学校师生。饮水思源，更需思“远”，管理好、维护好新建和原有饮用水工程已成为农村饮用水工作的首要任务。为切实做好农村饮用水工程的维修养护工作，确保工程长久安全发挥效益，我厅组织编制了《浙江省农村饮用水工程维修养护定额》，为维修养护经费的编制、核定确定一个科学合理的定额标准。

《浙江省农村饮用水工程维修养护定额》分为总则及编制说明、农村饮用水工程的项目划分、农村饮用水工程维修养护项目构成、农村饮用水工程维修养护定额标准，共4章。

主编单位：浙江省农村水利局

浙江水利水电工程审价中心

目   录

前  言	1

1  总则及编制说明	1

1.1总则	1

1.2编制说明	1

2 农村饮用水工程的项目划分	3

2.1 水源工程	3

2.2取水构筑物	3

2.2.1地下管井维修养护等级划分	3

2.2.2大口井维修养护等级划分	3

2.2.3渗渠维修养护等级划分	4

2.2.4取水泵站工程维修养护等级划分	4

2.3 水处理设施	4

2.3.1 常规工艺水厂维修养护等级划分	4

2.3.2一体化工艺水厂维修养护等级划分	5

2.3.3简易水厂维修养护等级划分	5

2.4 消毒设施	5

2.4.1液氯消毒设施维修养护等级划分	5

2.4.2 二氧化氯消毒设施维修养护等级划分	6

2.4.3 次氯酸钠消毒设施维修养护等级划分	6

2.4.4缓释消毒器维修养护等级划分	6

2.5输（供）水管网工程维修养护等级划分	7

3.1水源工程	8

3.2取水构筑物	8

3.2.1 地下管井工程维修养护定额标准项目	8

3.2.2 大口井工程维修养护定额标准项目	8

3.2.3 渗渠工程维修养护定额标准项目	8

3.2.4 取水泵站工程维修养护定额标准项目	9

3.3 水处理设施	9

3.3.1 常规工艺水厂维修养护定额标准项目	9

3.3.2一体化工艺水厂维修养护定额标准项目	10

3.3.3 简易水厂维修养护定额标准项目	10

3.4 消毒设施	11

3.4.1 液氯消毒设施	11

3.4.2 二氧化氯消毒设施	11

3.4.3  次氯酸钠消毒设施	11

3.4.4 缓释消毒器	11

3.5 输（供）水管网工程维修养护定额标准项目	11

4  农村饮用水工程维修养护定额标准	13

4.1 水源工程	13

4.2取水构筑物	13

4.2.1 地下管井工程维修养护定额标准	13

4.2.2 大口井工程维修养护定额标准	13

4.2.3 渗渠工程维修养护定额标准	14

4.2.4 取水泵站工程维修养护定额标准	14

4.3 水处理设施	15

4.3.1净水厂(常规工艺)维修养护定额标准	15

4.3.2净水厂(一体化工艺)维修养护定额标准项目	16

4.3.3简易水厂维修养护定额标准项目	17

4.4消毒设施维修养护定额标准项目	17

4.4.1液氯消毒维修养护定额标准项目	17

4.4.2二氧化氯消毒设施维修养护定额标准项目	18

4.4.3次氯酸钠消毒设施维修养护定额标准项目	18

4.4.4缓释消毒器维修养护定额标准项目	19

4.5输（供）水管网工程维修养护定额标准项目	20

- 1  总则及编制说明

- 1.1总则

（一）为加强农村饮用水工程的维修养护工作，确保工程长久安全发挥效益，规范农村饮用水工程维修养护经费的编制与核定，结合我省农村饮用水工程维修养护工作实际，制定本定额。

（二）本定额的编制，贯彻国家财政预算改革和《水利工程管理体制改革实施意见》的有关精神，体现农村饮用水工程作为公益性基础设施的特点，按照工程维修养护内容，兼顾长效管理需要，力求科学合理，讲求效益，操作规范。

（三）本定额适用于浙江省日供水规模不大于1万立方米的农村饮用水工程正常运行中日常维修养护经费的测算，是编制和核定工程维修养护经费的依据。工程新建、改扩建、大修以及因地震、洪水等自然灾害造成损毁需要全面整修、重建的费用测算，不适用本定额。日供水规模大于1万立方米的农村饮用水工程参照执行。

（四）本定额费用包括：直接费、间接费、其他等费用组成。

（五）本定额由浙江省农村水利局负责管理和解释。

- 1.2编制说明

（一）农村饮用水工程是指向乡镇、村庄、国营农林场等农村人口供给生活和生产等用水，以满足村镇居民、企事业单位日常用水需要为主的供水工程。农村饮用水工程维修养护经费是指对农村饮用水工程进行日常维修养护，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的原有设计功能、规模、标准所发生的费用。

（二）农村饮用水工程维修养护定额，可根据不同地区、工程使用年限、等级标准、工程类型，按调整系数调整。

（1）测算标准以平原地区（工程所在地）为基准，山区系数调增0.15，海岛地区系数调增0.2。

（2）本定额测算使用年限以15年为基准，每超过10年增加0.05的使用年限调整系数。不足10年，按每2年增加0.01调整系数进行内插，不足2年不作调整。工程使用年限指工程建成投入使用后的年限，如果工程已加固或更新改造，则按加固或更新改造后的年限计算。

（3）各类型工程养护等级在测算标准范围内时，按照直线内插法进行计算，养护等级在测算标准外时，按照直线外延法进行计算。

（4）若农村饮用水工程设有送水泵站，该项维修养护定额参照取水构筑物中的取水泵站项目标准执行。

（三）本定额依据国家、省颁布的有关法令、制度、规定、定额，结合浙江省农村饮用水工程的实际编制，其中人工、机械、材料按2013年第四季度平均价格计入。

- 2 农村饮用水工程的项目划分

农村饮用水工程维修养护项目主要包括水源工程、取水构筑物、水处理设施、消毒设施、输（供）水管网工程等五大类。

水源工程包括堰坝、山塘、取水渠道等三类，取水构筑物包括地下管井、大口井、渗渠、泵站等四类，水处理设施包括常规工艺净水厂、一体化工艺净水厂和简易净水厂等三类，消毒设施包括液氯、二氧化氯、次氯酸钠和缓释消毒器等四类。

- 2.1 水源工程

小（二）型以上水库按照《浙江省水利工程维修养护定额标准（试行）》测算，堰坝工程、山塘工程、取水渠道工程按照《浙江省小型农田水利维修养护定额（试行）》测算。

- 2.2取水构筑物

### 2.2.1地下管井维修养护等级划分

地下管井维修养护等级按管井体积划分五级，具体划分标准按表2-1执行

表2-1       地下管井维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管井体积V (m3) | V>40 | 30<V≤40 | 20<V≤30 | 10<V≤20 | V≤10 |

### 2.2.2大口井维修养护等级划分

大口井维修养护等级按大口井体积划分五级，具体划分标准按表2-2执行

表2-2    大口井维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大口井体积V (m3) | V>200 | 150<V≤200 | 100<V≤150 | 50<V≤100 | V≤50 |

### 2.2.3渗渠维修养护等级划分

渗渠维修养护等级渗水流量划分五级，具体划分标准按表2-3执行

表2-3    渗渠维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗水流量 Q(m3/s) | Q>0.7 | 0.5<Q≤0.7 | 0.3<Q≤0.5 | 0.1<Q≤0.3 | Q≤0.1 |

### 2.2.4取水泵站工程维修养护等级划分

取水泵站工程维修养护等级按泵站总装机容量划分五级，具体划分标准按表2-4执行

表2-4     取水泵站工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装机容量 P(kW) | P>80 | 60<P≤80 | 40<P≤60 | 10<P≤40 | P≤10 |

- 2.3 水处理设施

### 2.3.1 常规工艺水厂维修养护等级划分

常规工艺水厂维修养护等级按水厂规模大小划分五级，具体划分标准按表2-5执行

表2-5   常规工艺水厂维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模 Q(m3/d) | 7000<Q≤10000 | 5000<Q≤7000 | 3000<Q≤5000 | 1000<Q≤3000 | Q≤1000 |

### 2.3.2一体化工艺水厂维修养护等级划分

一体化工艺水厂维修养护等级按水厂规模大小划分五级，具体划分标准按表2-6执行

表2-6   一体化工艺水厂维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模 Q(m3/d) | Q>1000 | 800<Q≤1000 | 500<Q≤800 | 200<Q≤500 | Q≤200 |

### 2.3.3简易水厂维修养护等级划分

简易水厂维修养护等级按规模大小划分五级，具体划分标准按表2-7执行

表2-7   简易水厂维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模 Q(m3/d) | Q>1000 | 800<Q≤1000 | 500<Q≤800 | 200<Q≤500 | Q≤200 |

- 2.4 消毒设施

### 2.4.1液氯消毒设施维修养护等级划分

液氯消毒设施维修养护等级按规模大小划分五级，具体划分标准按表2-8执行

表2-8     液氯消毒设施维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模 Q(m3/d) | 7000<Q≤10000 | 5000<Q≤7000 | 3000<Q≤5000 | 1000<Q≤3000 | Q≤1000 |

### 2.4.2 二氧化氯消毒设施维修养护等级划分

二氧化氯消毒设施维修养护等级按规模大小划分五级，具体划分标准按表2-9执行

表2-9     二氧化氯消毒设施维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模 Q(m3/d) | Q>5000 | 3000<Q≤5000 | 1000<Q≤3000 | 500<Q≤1000 | Q≤500 |

### 2.4.3 次氯酸钠消毒设施维修养护等级划分

次氯酸钠消毒设施维修养护等级按规模大小划分五级，具体划分标准按表2-10执行

表2-10     次氯酸钠消毒设施维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模 Q(m3/d) | Q>5000 | 3000<Q≤5000 | 1000<Q≤3000 | 500<Q≤1000 | Q≤500 |

### 2.4.4缓释消毒器维修养护等级划分

缓释消毒器维修养护等级按规模大小划分五级，具体划分标准按表2-11执行

表2-11     缓释消毒器维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模 Q(m3/d) | Q>1000 | 800<Q≤1000 | 500<Q≤800 | 200<Q≤500 | Q≤200 |

- 2.5输（供）水管网工程维修养护等级划分

输（供）水管网工程维修养护等级按管网的管径大小划分五级，具体划分标准按表2-12执行

表2-12  输（供）水管网工程维修养护等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网管径 D(mm) | D>400 | 200<D≤400 | 100<D≤200 | 50<D≤100 | D≤50 |

3  农村饮用水工程维修养护项目构成

- 3.1水源工程

水源工程中的堰坝、山塘、取水渠道工程项目构成参考《浙江省小型农田水利维修养护定额（试行）》。

- 3.2取水构筑物

### 3.2.1 地下管井工程维修养护定额标准项目

（1）地下管井砼破损修补、表面裂缝修补等。

（2）地下管井消毒、清洗等。包括地下管井的日常清洗、消毒处理等。

（3）附属设施维修养护。包括滤网防腐处理、滤层清理、进出水管杂物和淤泥清除、管道修补等。

### 3.2.2 大口井工程维修养护定额标准项目

（1）大口井砼破损修补、表面裂缝修补等。

（2）大口井消毒、清洗等。包括大口井的日常清洗、消毒处理等。

（3）大口井取水设备的维修养护。包括设备的日常维修养护等。

（4）附属设施维修养护。包括滤网防腐处理、滤层清理、进出水管杂物和淤泥清除、管道修补等。

### 3.2.3 渗渠工程维修养护定额标准项目

（2）人工滤层养护。包括滤层清理、集水管破损修复等。

（1）渠身养护。渗渠渠身清理、表面裂缝修补、日常消毒等。

（3）附属设施维修养护。包括集水井、检查井清理、表面裂缝修补等。

### 3.2.4 取水泵站工程维修养护定额标准项目

（1）泵站主要及辅助设备的维修养护。包括水泵及其他辅助设备的日常维修养护、表面防腐处理等。

（2）电气设备维护养护。包括电动机设备维修养护、配电设备维修养护、避雷设备养护等。

（3）泵站建筑物维修养护。包括泵房及挡土墙、进出水池清淤、进水渠等日常维修养护。

（4）附属设施维修养护。包括管理房、站区绿化、围墙及护栏、管道修补等日常维修养护费用。

- 3.3 水处理设施

### 3.3.1 常规工艺水厂维修养护定额标准项目

（1）混凝、沉淀、过滤池维修养护。包括水池的日常维修养护、表面防腐处理、清洗等。

（2）清水池（含调节池）维修养护。包括水池的日常维修养护、表面防腐处理、清洗等。

（3）机电设备维修养护。包括供水水泵、电动机、自动控制系统维修养护、配电设备维修养护、避雷设备维修养护等。

（4）厂区管网维修养护。包括各种工艺管道破损修复、管道防腐、管网阀门维修养护、阀门井、盖维修养护等。

（5）附属设施维修养护。包括厂房、管理房维修养护、围墙、护栏、厂区道路、绿化等日常维修养护。

### 3.3.2一体化工艺水厂维修养护定额标准项目

（1）一体化设备维修养护。包括混合器、絮凝装置、沉淀装置、过滤装置等一体化设备的日常维修养护、表面防腐处理等。

（2）机电设备维修养护。包括水泵、电动机、自动控制系统维修养护、配电设备维修养护、避雷设备维修养护等。

（3）厂区管网维修养护。包括各种工艺管道破损修复、管道防腐、管网阀门维修养护、阀门井、盖维修养护等。

（4）清水池（含调节池）维修养护。包括水池的日常维修养护、表面防腐处理、清洗等。

（5）附属设施维修养护。包括厂房、管理房维修养护、围墙、护栏、厂区道路、绿化等维修养护。

### 3.3.3 简易水厂维修养护定额标准项目

（1）水处理构筑物（水池)维修养护。包括水池的日常维修养护、表面防腐处理、清洗等。

（2）机电设备维修养护。包括供水水泵、电动机、自动控制系统维修养护、配电设备维修养护、避雷设备维修养护等。

（3）厂区管网维修养护。包括各种工艺管道破损修复、管道防腐、管网阀门维修养护、阀门井、盖维修养护等。

（4）附属设施维修养护。包括厂房、管理房维修养护、围墙、护栏、厂区道路、绿化等日常维修养护。

- 3.4 消毒设施

### 3.4.1 液氯消毒设施

（1）消毒设备。包括加药、消毒、计量及附属设备的日常维修养护、清洗。

（2）消毒药剂。包括投放氯气、漂白粉、漂白精等消毒药剂。

### 3.4.2 二氧化氯消毒设施

（1）消毒设备。包括加药、消毒、计量及附属设备的日常维修养护、清洗。

（2）消毒药剂。包括投放氯酸钠溶液、合成盐酸等消毒药剂。

### 3.4.3  次氯酸钠消毒设施

（1）消毒设备。包括加药、消毒、计量及附属设备的日常维修养护、清洗。

（2）消毒药剂。包括投放次氯酸钠溶液、漂白粉、漂白精等消毒药剂。

### 3.4.4 缓释消毒器

（1）消毒器。包括消毒器、加药设备日常维修养护、清洗。

（2）消毒药剂。包括投入次氯酸钙等消毒药剂。

- 3.5 输（供）水管网工程维修养护定额标准项目

（1）管道维修养护。包括管道破损修复等；

（2）管道附属设施的维修养护。管网阀门及阀门井（盖）等日常维修养护；

（3）管网日常巡检费用。包括日常巡逻、检查费用、车辆使用等费用。

- 4  农村饮用水工程维修养护定额标准

- 4.1 水源工程

水源工程维修养护定额标准执行《浙江省小型农田水利工程维修养护定额（试行）》。

- 4.2取水构筑物

- 4.2.1 地下管井工程维修养护定额标准

地下管井工程维修养护项目定额标准按管井体积为计算基准，计算基准见表4-1，地下管井工程维修养护项目定额标准按表4-2执行

表4-1    地下管井工程维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管井体积（m3） | 40 | 35 | 25 | 15 | 10 |

表4- 2 地下管井工程基本维修养护定额标准

单位：元/（座.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 砼养护 | 615 | 488 | 382 | 297 | 254 |
| 二 | 管井消毒、清洗 | 160 | 160 | 155 | 155 | 155 |
| 三 | 附属设施维修养护 | 247 | 231 | 169 | 131 | 107 |
|  | 合计 | 1021 | 878 | 706 | 583 | 516 |

- 4.2.2 大口井工程维修养护定额标准

- 大口井工程维修养护项目定额标准按大口井体积为计算基准，计算基准见表4-3，大口井工程维修养护项目定额标准按表4-4执行

表4-3    大口井工程维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大口井体积（m3） | 200 | 175 | 125 | 75 | 50 |

表4-4   大口井工程基本维修养护定额标准

单位：元/（座.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 砼养护 | 1002 | 869 | 827 | 742 | 676 |
| 二 | 取水设备 | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.0% |
| 三 | 大口井消毒、清洗 | 740 | 730 | 560 | 460 | 250 |
| 四 | 附属设施维修养护 | 390 | 365 | 258 | 169 | 138 |

- 4.2.3 渗渠工程维修养护定额标准

- 渗渠工程维修养护项目定额标准按渗水流量为计算基准，计算基准见表4-5，渗渠工程维修养护项目定额标准按表4-6执行

表4-5    渗渠工程维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗水流量（m3/s） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |

表4-6   渗渠工程基本维修养护定额标准

单位：元/（座.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 人工反滤层养护 | 1660 | 1554 | 1357 | 1177 | 1088 |
| 二 | 渠身养护 | 2378 | 2290 | 1617 | 904 | 775 |
| 三 | 附属设施维修养护 | 285 | 275 | 194 | 108 | 93 |
|  | 合计 | 4324 | 4119 | 3169 | 2189 | 1955 |

- 4.2.4 取水泵站工程维修养护定额标准

取水泵站工程基本维修养护项目定额标准按各等级不同装机容量为计算基准，计算基准见表4-7，取水泵站工程基本维修养护项目定额标准按表4-8执行

表4-7     取水泵站工程基本维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装机容量P（Kw） | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 |

表4-8   取水泵站工程基本维修养护定额标准

单位：元/（座.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 泵站主要及辅助设备维修养护 | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.0% |
| 二 | 电气设备维修养护 | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.0% |
| 三 | 泵站建筑物维修养护 | 2925 | 1950 | 1463 | 975 | 683 |
| 四 | 附属设施的维修养护 | 4875 | 3250 | 2438 | 1625 | 1138 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

- 4.3 水处理设施

- 4.3.1净水厂(常规工艺)维修养护定额标准

- 净水厂(常规工艺)基本维修养护项目定额标准按净水厂(常规工艺不同日供水量为计算基准，计算基准见表4-9，净水厂(常规工艺)工程基本维修养护项目定额标准按表4-10执行

表4-9   净水厂(常规工艺)基本维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水量（m3/d） | 10000 | 6000 | 4000 | 2000 | 1000 |

表4-10  净水厂(常规工艺)基本维修养护定额标准

单位：元/（座.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 混凝、沉淀、过滤池维修养护 | 3850 | 2888 | 2334 | 1838 | 1322 |
| 二 | 清水池（含调节池）维修养护 | 1650 | 1238 | 1000 | 788 | 567 |
| 三 | 机电设备维修养护 | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.0% |
| 四 | 厂区管网维修养护 | 6205 | 4033 | 3066 | 1825 | 1095 |
| 五 | 附属设施维修养护 | 14736 | 11999 | 10157 | 8197 | 7704 |

- 4.3.2净水厂(一体化工艺)维修养护定额标准项目

净水厂(一体化工艺)基本维修养护项目定额标准按净水厂(一体化工艺)不同日供水量为计算基准，计算基准见表4-11，净水厂(一体化工艺)工程基本维修养护项目定额标准按表4-12执行

表4-11   净水厂(一体化工艺)基本维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水量（m3/d） | 1600 | 1000 | 800 | 400 | 100 |

表4-12   净水厂(一体化工艺)基本维修养护定额标准

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 一体化设备维修养护 | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 2.4% |
| 二 | 机电设备维修养护 | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 2.4% |
| 三 | 厂区管网维修养护 | 2336 | 2190 | 1752 | 1241 | 438 |
| 四 | 清水池（含调节池）维修养护 | 760 | 570 | 450 | 380 | 300 |
| 五 | 附属设施维修养护 | 5962 | 5009 | 4007 | 3252 | 2164 |

单位：元/（座.年）

4.3.3简易水厂维修养护定额标准项目

- 简易水厂基本维修养护项目定额标准按不同日供水量为计算基准，计算基准见表4-13，简易水厂工程基本维修养护项目定额标准按表4-14执行

表4-13    简易水厂基本维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水量（m3/d） | 1200 | 900 | 600 | 300 | 100 |

表4-14   简易水厂基本维修养护定额标准

单位：元/（座.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 构筑物维修养护 | 1752 | 1314 | 1095 | 876 | 657 |
| 二 | 机电设备维修养护 | 3% |  |  |  |  |
| 三 | 厂区管网维修养护 | 1314 | 1150 | 876 | 548 | 219 |
| 四 | 附属设施维修养护 | 3540 | 2024 | 1824 | 974 | 558 |

- 注：上表构筑物维修养护定额标准包含混凝、沉淀、过滤工艺，若简易水厂仅有过滤工艺，定额标准乘0.5系数。

- 4.4消毒设施维修养护定额标准项目

- 4.4.1液氯消毒维修养护定额标准项目

- 液氯消毒设施维修养护项目定额标准按不同日供水量为计算基准，计算基准见表4-15，液氯消毒设施维修养护项目定额标准按表4-16执行

表4-15     液氯消毒设施维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水量（m3/d） | 10000 | 6000 | 4000 | 2000 | 1000 |

表4-16  液氯消毒设施基本维修养护定额标准

单位：元/（座.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 液氯消毒设备 | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.0% |
| 二 | 消毒药剂 | 18250 | 10950 | 7300 | 3650 | 1825 |

- 4.4.2二氧化氯消毒设施维修养护定额标准项目

- 二氧化氯消毒设施维修养护项目定额标准按不同日供水量为计算基准，计算基准见表4-17，二氧化氯消毒设施维修养护项目定额标准按表4-18执行

表4-17   二氧化氯消毒设施维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水量（m3/d） | 6000 | 4000 | 2000 | 800 | 300 |

表4-18     二氧化氯消毒设施基本维修养护定额标准

单位：元/（座.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 二氧化氯消毒设备 | 2040 | 1440 | 1080 | 840 | 630 |
| 二 | 消毒药剂 | 30660 | 21900 | 11680 | 4964 | 1862 |
|  | 合计 | 32700 | 23340 | 12760 | 5804 | 2492 |

- 4.4.3次氯酸钠消毒设施维修养护定额标准项目

次氯酸钠消毒设施维修养护项目定额标准按不同日供水量为计算基准，计算基准见表4-19，次氯酸钠消毒设施维修养护项目定额标准按表4-20执行

表4-19   次氯酸钠消毒设施维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水量（m3/d） | 6000 | 4000 | 2000 | 800 | 300 |

表4-20     次氯酸钠消毒设施基本维修养护定额标准

单位：元/（座.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 次氯酸钠消毒设备 | 2448 | 1728 | 1296 | 1008 | 756 |
| 二 | 消毒药剂 | 15330 | 11680 | 7300 | 3504 | 1533 |
|  | 合计 | 17778 | 13408 | 8596 | 4512 | 2289 |

- 4.4.4缓释消毒器维修养护定额标准项目

- 缓释消毒器维修养护项目定额标准按不同日供水量为计算基准，计算基准见表4-21，缓释消毒器维修养护项目定额标准按表4-22执行

表4-21   缓释消毒器维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水量（m3/d） | 1000 | 700 | 400 | 300 | 100 |

表4-22     缓释消毒器基本维修养护定额标准

单位：元/（座.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 缓释器消毒设备 | 414 | 258 | 234 | 204 | 144 |
| 二 | 消毒药剂 | 2340 | 1800 | 1080 | 720 | 450 |
|  | 合计 | 2754 | 2058 | 1314 | 924 | 594 |

- 4.5输（供）水管网工程维修养护定额标准项目

输（供）水管网工程基本维修养护项目定额标准按输（供）水管网工程各等级不同管径为计算基准，计算基准见表4-23，输（供）水管网工程基本维修养护项目定额标准按表4-24执行

表4-23    输（供）水管网工程基本维修养护定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管材 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | PE管 | PE管 | PE管 |
| 管网直径DN（mm） | 500 | 300 | 150 | 70 | 32 |

表4-24     输（供）水管网工程基本维修养护定额标准

单位：元/（km.年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 管网维修养护 | 1300 | 985 | 416 | 167 | 56 |
| 二 | 管网阀门及阀门井（盖）维修养护 | 133 | 118 | 100 | 71 | 30 |
| 三 | 管网日常巡检费用 | 648 | 540 | 432 | 324 | 108 |
|  | 合计 | 2081 | 1643 | 948 | 562 | 194 |