浙江省农村饮用水工程维修养护定额（试行）

浙江省水利厅

二Ｏ一四年八月

- 前  言

农村饮用水安全是农民的健康之本、民生之首。2003年浙江省在全国率先启动农村饮用水工程建设，至2013年底，已惠及全省1920余万农村居民和60余万农村学校师生。饮水思源，更需思“远”。为切实做好农村饮用水工程的维修养护工作，确保工程长期发挥效益，我厅组织编制了《浙江省农村饮用水工程维修养护定额（试行）》，为农村饮用水工程维修养护经费的编制、核定确定一个科学合理的定额标准。

《浙江省农村饮用水工程维修养护定额》分为总则及编制说明、维修养护项目等级划分、维修养护项目构成、维修养护项目定额标准，共4章。

主编单位：浙江省农村水利局

浙江水利水电工程审价中心

主要起草人：张清明  曾天翔  陈旭兰  俞科慧  林锐  郑彬

姜海军  黄沈瑛  楼琦

目   录

1 总则及编制说明	1

1.1总则	1

1.2编制说明	1

2 农村饮用水工程维修养护项目等级划分	3

2.1 水源工程	3

2.2取水构筑物	3

2.2.1地下管井	3

2.2.2大口井	3

2.2.3渗渠	4

2.2.4取水泵站	4

2.3 水处理设施	4

2.3.1 常规工艺水厂	4

2.3.2一体化工艺水厂	5

2.3.3简易水厂	5

2.4 消毒设施	5

2.4.1液氯消毒设施	5

2.4.2 二氧化氯消毒设施	6

2.4.3 次氯酸钠消毒设施	6

2.4.4缓释消毒器	6

2.5输配水管网	7

3 农村饮用水工程维修养护项目构成	8

3.1水源工程	8

3.2取水构筑物	8

3.2.1 地下管井	8

3.2.2 大口井	8

3.2.3 渗渠	8

3.2.4 取水泵站	9

3.3 水处理设施	9

3.3.1 常规工艺水厂	9

3.3.2一体化工艺水厂	10

3.3.3 简易水厂	10

3.4 消毒设施	10

3.4.1 液氯消毒设施	11

3.4.2 二氧化氯消毒设施	11

3.4.3  次氯酸钠消毒设施	11

3.4.4 缓释消毒器	11

3.5 输配水管网	11

4 农村饮用水工程维修养护项目定额标准	13

4.1 水源工程	13

4.2取水构筑物	13

4.2.1 地下管井	13

4.2.2 大口井	13

4.2.3 渗渠	14

4.2.4 取水泵站	14

4.3 水处理设施	15

4.3.1常规工艺水厂	15

4.3.2一体化工艺水厂	16

4.3.3简易水厂	17

4.4消毒设施	17

4.4.1液氯消毒设施	17

4.4.2二氧化氯消毒设施	18

4.4.3次氯酸钠消毒设施	18

4.4.4缓释消毒器	19

4.5输配水管网	19

- 1 总则及编制说明

- 1.1总则

（一）为加强农村饮用水工程维修养护，指导工程维修养护经费测算，确保工程长期发挥效益，结合我省农村饮用水工程维修养护工作实际，制定本定额。

（二）本定额的编制，贯彻国家财政预算改革和《水利工程管理体制改革实施意见》的有关精神，根据农村饮用水工程作为公益性基础设施的特点，按照工程维修养护内容，兼顾长效管理需要，力求科学合理、操作规范。

（三）本定额适用于浙江省日供水规模不大于1万立方米的农村饮用水工程正常运行所需维修养护经费的测算，是编制和核定工程维修养护经费的依据。工程新建、改扩建、大修以及因地震、洪水等自然灾害造成损毁需要全面整修、重建的费用测算，不适用本定额。日供水规模大于1万立方米的农村饮用水工程参照执行。

（四）本定额费用由直接费、间接费、其它等费用组成。

（五）本定额由浙江省农村水利局负责管理和解释。

- 1.2编制说明

（一）农村饮用水工程是指向乡镇、村庄、国营农林场等农村人口供给生活和生产用水，以满足村镇居民、企事业单位日常用水需要为主的供水工程。农村饮用水工程维修养护经费是指对农村饮用水工程进行日常维修养护，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程原有设计功能、规模、标准所发生的费用。

（二）农村饮用水工程维修养护定额，可根据不同地区、使用年限，按系数调整。

（1）测算标准以平原地区（工程所在地）为基准，山区系数调增0.15，海岛地区系数调增0.2。

（2）本定额测算使用年限以15年为基准，每超过10年增加0.05的使用年限调整系数。不足10年，按每2年增加0.01调整系数进行内插，不足2年不作调整。工程使用年限指工程建成投入使用后的年限，如果工程已加固或更新改造，则按加固或更新改造后的年限计算。

（3）各类型工程维修养护等级在测算标准范围内时，按照直线内插法进行计算，维修养护等级在测算标准外时，按照直线外延法进行计算。

（4）若农村饮用水工程设有送水泵站，该项维修养护定额参照取水构筑物中的取水泵站项目标准执行。

（三）本定额依据国家、省颁布的有关法令、制度、规定、定额，结合浙江省农村饮用水工程的实际编制，其中人工、机械、材料按2013年第四季度平均价格计入。

- 2 农村饮用水工程维修养护项目等级划分

农村饮用水工程维修养护项目主要包括水源工程、取水构筑物、水处理设施、消毒设施、输配水管网等五大类。

水源工程包括水库、堰坝、山塘、取水渠道等四类，取水构筑物包括地下管井、大口井、渗渠、取水泵站等四类，水处理设施包括常规工艺水厂、一体化工艺水厂和简易水厂等三类，消毒设施包括液氯、二氧化氯、次氯酸钠和缓释消毒器等四类。

- 2.1 水源工程

水库维修养护等级划分参考《浙江省水利工程维修养护定额标准（试行）》，堰坝、山塘、取水渠道维修养护等级划分参考《浙江省小型农田水利维修养护定额（试行）》。

- 2.2取水构筑物

### 2.2.1地下管井

地下管井维修养护等级按体积划分为五级，具体划分标准按表2-1执行。

表2-1       地下管井维修养护项目等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积V (m3) | V＞40 | 30＜V≤40 | 20＜V≤30 | 10＜V≤20 | V≤10 |

### 2.2.2大口井

大口井维修养护等级按体积划分为五级，具体划分标准按表2-2执行。

表2-2    大口井维修养护项目等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积V (m3) | V＞400 | 300＜V≤400 | 200＜V≤300 | 100＜V≤200 | V≤100 |

### 2.2.3渗渠

渗渠维修养护等级按渗水流量划分为五级，具体划分标准按表2-3执行。

表2-3    渗渠维修养护项目等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗水流量 Q(m3/s) | Q＞0.7 | 0.5＜Q≤0.7 | 0.3＜Q≤0.5 | 0.1＜Q≤0.3 | Q≤0.1 |

### 2.2.4取水泵站

取水泵站维修养护等级按总装机容量划分为五级，具体划分标准按表2-4执行。

表2-4     取水泵站维修养护项目等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总装机容量 P(kw) | P＞80 | 60＜P≤80 | 40＜P≤60 | 10＜P≤40 | P≤10 |

- 2.3 水处理设施

### 2.3.1 常规工艺水厂

常规工艺水厂维修养护等级按日供水规模划分为五级，具体划分标准按表2-5执行。

表2-5   常规工艺水厂维修养护项目等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模 Q(m3/d) | 7000＜Q≤10000 | 5000＜Q≤7000 | 3000＜Q≤5000 | 1000＜Q≤3000 | Q≤1000 |

### 2.3.2一体化工艺水厂

一体化工艺水厂维修养护等级按日供水规模划分为五级，具体划分标准按表2-6执行。

表2-6   一体化工艺水厂维修养护项目等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模 Q(m3/d) | Q＞1000 | 800＜Q≤1000 | 500＜Q≤800 | 200＜Q≤500 | Q≤200 |

### 2.3.3简易水厂

简易水厂维修养护等级按日供水规模划分为五级，具体划分标准按表2-7执行。

表2-7   简易水厂维修养护项目等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模 Q(m3/d) | Q＞1000 | 800＜Q≤1000 | 500＜Q≤800 | 200＜Q≤500 | Q≤200 |

- 2.4 消毒设施

### 2.4.1液氯消毒设施

液氯消毒设施维修养护等级按日供水规模划分为五级，具体划分标准按表2-8执行。

表2-8     液氯消毒设施维修养护项目等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模 Q(m3/d) | 7000＜Q≤10000 | 5000＜Q≤7000 | 3000＜Q≤5000 | 1000＜Q≤3000 | Q≤1000 |

### 2.4.2 二氧化氯消毒设施

二氧化氯消毒设施维修养护等级按日供水规模划分为五级，具体划分标准按表2-9执行。

表2-9     二氧化氯消毒设施维修养护项目等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模 Q(m3/d) | Q＞5000 | 3000＜Q≤5000 | 1000＜Q≤3000 | 500＜Q≤1000 | Q≤500 |

### 2.4.3 次氯酸钠消毒设施

次氯酸钠消毒设施维修养护等级按日供水规模划分为五级，具体划分标准按表2-10执行。

表2-10     次氯酸钠消毒设施维修养护项目等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模 Q(m3/d) | Q＞5000 | 3000＜Q≤5000 | 1000＜Q≤3000 | 500＜Q≤1000 | Q≤500 |

### 2.4.4缓释消毒器

缓释消毒器维修养护等级按日供水规模划分为五级，具体划分标准按表2-11执行。

表2-11     缓释消毒器维修养护项目等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模 Q(m3/d) | Q＞1000 | 800＜Q≤1000 | 500＜Q≤800 | 200＜Q≤500 | Q≤200 |

- 2.5输配水管网

输配水管网维修养护等级按管径大小划分为五级，具体划分标准按表2-12执行。

表2-12  输配水管网维修养护项目等级划分表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管径 D(mm) | D＞400 | 200＜D≤400 | 100＜D≤200 | 50＜D≤100 | D≤50 |

- 3 农村饮用水工程维修养护项目构成

- 3.1水源工程

水库维修养护项目构成参考《浙江省水利工程维修养护定额标准（试行）》，堰坝、山塘、取水渠道维修养护项目构成参考《浙江省小型农田水利维修养护定额（试行）》。

- 3.2取水构筑物

### 3.2.1 地下管井

（1）地下管井砼破损修补、表面裂缝修补等。

（2）地下管井消毒、清洗等。

（3）附属设施维修养护，包括滤网防腐处理、滤层清理、进出水管杂物和淤泥清除、管道修补等。

### 3.2.2 大口井

（1）大口井砼破损修补、表面裂缝修补等。

（2）大口井消毒、清洗等。

（3）大口井取水设备的日常维修养护等。

（4）附属设施维修养护，包括滤网防腐处理、滤层清理、进出水管杂物和淤泥清除、管道修补等。

### 3.2.3 渗渠

（1）渠身养护清理、表面裂缝修补、日常消毒等。

（2）人工滤层养护，包括滤层清理、集水管破损修复等。

（3）附属设施维修养护，包括集水井、检查井清理、表面裂缝修补等。

### 3.2.4 取水泵站

（1）泵站主要及辅助设备的维修养护，包括水泵及其他辅助设备的日常维修养护、表面防腐处理等。

（2）电气设备维修养护，包括电动机、配电、避雷等设备日常维修养护。

（3）泵站建筑物维修养护，包括泵房及挡土墙、进出水池清淤、进水渠等日常维修养护。

（4）附属设施维修养护，包括管理房、站区绿化、围墙及护栏、管道修补等日常维修养护。

- 3.3 水处理设施

### 3.3.1 常规工艺水厂

（1）混凝、沉淀、过滤池维修养护，包括水池的日常维修养护、表面防腐处理、清洗等。

（2）清水池（含调节池）维修养护，包括水池的日常维修养护、表面防腐处理、清洗等。

（3）机电设备维修养护，包括供水水泵、电动机、自动控制系统、配电设备和避雷设备维修养护等。

（4）厂区管网维修养护，包括各种工艺管道破损修复、管道防腐、管网阀门、阀门井、盖维修养护等。

（5）附属设施维修养护，包括厂房、管理房、围墙、护栏、厂区道路、绿化等日常维修养护。

### 3.3.2一体化工艺水厂

（1）一体化设备维修养护，包括混凝、沉淀、过滤等装置的日常维修养护、表面防腐处理等。

（2）机电设备维修养护，包括水泵、电动机、自动控制系统、配电设备和避雷设备维修养护等。

（3）厂区管网维修养护，包括各种工艺管道破损修复、管道防腐、管网阀门、阀门井、盖维修养护等。

（4）清水池（含调节池）维修养护，包括水池的日常维修养护、表面防腐处理、清洗等。

（5）附属设施维修养护，包括厂房、管理房、围墙、护栏、厂区道路、绿化等日常维修养护。

### 3.3.3 简易水厂

（1）水处理构筑物（水池)维修养护，包括水池的日常维修养护、表面防腐处理、清洗等。

（2）机电设备维修养护，包括供水水泵、电动机、自动控制系统、配电设备和避雷设备维修养护等。

（3）厂区管网维修养护，包括各种工艺管道破损修复、管道防腐、管网阀门维修养护、阀门井、盖维修养护等。

（4）附属设施维修养护，包括厂房、管理房、围墙、护栏、厂区道路、绿化等日常维修养护。

- 3.4 消毒设施

### 3.4.1 液氯消毒设施

（1）消毒设备，包括加药、消毒、计量及附属设备的日常维修养护、清洗。

（2）消毒药剂，包括投放氯气、漂白粉、漂白精等消毒药剂。

### 3.4.2 二氧化氯消毒设施

（1）消毒设备，包括加药、消毒、计量及附属设备的日常维修养护、清洗。

（2）消毒药剂，包括投放氯酸钠溶液、合成盐酸等消毒药剂。

### 3.4.3  次氯酸钠消毒设施

（1）消毒设备，包括加药、消毒、计量及附属设备的日常维修养护、清洗。

（2）消毒药剂，包括投放次氯酸钠溶液、漂白粉、漂白精等消毒药剂。

### 3.4.4 缓释消毒器

（1）消毒器，包括消毒器、加药设备日常维修养护、清洗。

（2）消毒药剂，包括投放次氯酸钙等消毒药剂。

- 3.5 输配水管网

（1）管道维修养护，包括管道破损修复、明露管道防腐保温、管道保温材料修补等。

（2）管道附属设施的维修养护，包括管网阀门及阀门井（盖）等日常维修养护。

（3）管网日常巡检，包括日常巡逻、检查、车辆使用等。

- 4 农村饮用水工程维修养护项目定额标准

- 4.1 水源工程

水库维修养护定额标准参考《浙江省水利工程维修养护定额标准（试行）》，堰坝、山塘、取水渠道维修养护定额标准参考《浙江省小型农田水利工程维修养护定额（试行）》。

- 4.2取水构筑物

- 4.2.1 地下管井

地下管井维修养护项目定额标准以体积为计算基准，详见表4-1，维修养护项目定额标准按表4-2执行。

表4-1    地下管井维修养护项目定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积（m3） | 45 | 35 | 25 | 15 | 10 |

表4-2 地下管井维修养护项目定额标准

单位：元/（座·年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级及定额标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 砼养护 | 853 | 488 | 382 | 297 | 254 |
| 二 | 管井消毒、清洗 | 342 | 160 | 155 | 155 | 155 |
| 三 | 附属设施维修养护 | 160 | 231 | 169 | 131 | 107 |

- 4.2.2 大口井

大口井维修养护项目定额标准以体积为计算基准，详见表4-3，维修养护项目定额标准按表4-4执行。

表4-3    大口井维修养护项目定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积（m3） | 450 | 350 | 250 | 150 | 100 |

表4-4   大口井维修养护项目定额标准

单位：元/（座·年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级及定额标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 砼养护 | 1707 | 1344 | 1152 | 853 | 807 |
| 二 | 取水设备 | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.0% |
| 三 | 消毒、清洗 | 664 | 564 | 359 | 233 | 164 |
| 四 | 附属设施维修养护 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 500 |

- 4.2.3 渗渠

渗渠维修养护项目定额标准以渗水流量为计算基准，详见表4-5，维修养护项目定额标准按表4-6执行。

表4-5    渗渠维修养护项目定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗水流量（m3/s） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |

表4-6   渗渠维修养护项目定额标准

单位：元/（座·年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级及定额标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 人工反滤层养护 | 1734 | 1554 | 1357 | 1177 | 1088 |
| 二 | 渠身养护 | 2497 | 2290 | 1617 | 904 | 775 |
| 三 | 附属设施维修养护 | 300 | 275 | 194 | 108 | 93 |

- 4.2.4 取水泵站

取水泵站维修养护项目定额标准以各等级装机容量为计算基准，详见表4-7，维修养护项目定额标准按表4-8执行。

表4-7     取水泵站维修养护项目定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装机容量P（kw） | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 |

表4-8   取水泵站维修养护项目定额标准

单位：元/（座·年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级及定额标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 泵站主要及辅助设备维修养护 | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.0% |
| 二 | 电气设备维修养护 | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.0% |
| 三 | 泵站建筑物维修养护 | 2925 | 1950 | 1463 | 975 | 683 |
| 四 | 附属设施的维修养护 | 4875 | 3250 | 2438 | 1625 | 1138 |

- 4.3 水处理设施

- 4.3.1常规工艺水厂

常规工艺水厂维修养护项目定额标准以日供水规模为计算基准，详见表4-9，维修养护项目定额标准按表4-10执行

表4-9   常规工艺水厂维修养护项目定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模（m3/d） | 10000 | 6000 | 4000 | 2000 | 1000 |

表4-10  常规工艺水厂维修养护项目定额标准

单位：元/（座·年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级及定额标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 混凝、沉淀、过滤池维修养护 | 3850 | 2888 | 2334 | 1838 | 1322 |
| 二 | 清水池（含调节池）维修养护 | 1650 | 1238 | 1000 | 788 | 567 |
| 三 | 机电设备维修养护 | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.0% |
| 四 | 厂区管网维修养护 | 6205 | 4033 | 3066 | 1825 | 1095 |
| 五 | 附属设施维修养护 | 14736 | 11999 | 10157 | 8197 | 7704 |

- 4.3.2一体化工艺水厂

一体化工艺水厂维修养护项目定额标准以日供水规模为计算基准，详见表4-11，维修养护项目定额标准按表4-12执行。

表4-11   一体化工艺水厂维修养护项目定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模（m3/d） | 1600 | 1000 | 800 | 400 | 100 |

表4-12   一体化工艺水厂维修养护项目定额标准

单位：元/（座·年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级及定额标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 一体化设备维修养护 | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 2.4% |
| 二 | 机电设备维修养护 | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 2.4% |
| 三 | 厂区管网维修养护 | 2336 | 2190 | 1752 | 1241 | 438 |
| 四 | 清水池（含调节池）维修养护 | 760 | 570 | 450 | 380 | 300 |
| 五 | 附属设施维修养护 | 5962 | 5009 | 4007 | 3252 | 2164 |

- 4.3.3简易水厂

简易水厂维修养护项目定额标准以日供水规模为计算基准，详见表4-13，维修养护项目定额标准按表4-14执行。

表4-13    简易水厂维修养护项目定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模（m3/d） | 1200 | 900 | 600 | 300 | 100 |

表4-14   简易水厂维修养护项目定额标准

单位：元/（座·年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级及定额标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 构筑物维修养护 | 1752 | 1314 | 1095 | 876 | 657 |
| 二 | 机电设备维修养护 | 3% |  |  |  |  |
| 三 | 厂区管网维修养护 | 1314 | 1150 | 876 | 548 | 219 |
| 四 | 附属设施维修养护 | 3540 | 2024 | 1824 | 974 | 558 |

注：构筑物包含混凝、沉淀、过滤装置，若仅有过滤装置，定额标准乘0.5系数。

- 4.4消毒设施

- 4.4.1液氯消毒设施

液氯消毒设施维修养护项目定额标准以日供水规模为计算基准，详见表4-15，维修养护项目定额标准按表4-16执行。

表4-15     液氯消毒设施维修养护项目定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模（m3/d） | 10000 | 6000 | 4000 | 2000 | 1000 |

表4-16  液氯消毒设施维修养护项目定额标准

单位：元/（座·年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级及定额标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 液氯消毒设备 | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.0% |
| 二 | 消毒药剂 | 18250 | 10950 | 7300 | 3650 | 1825 |

- 4.4.2二氧化氯消毒设施

二氧化氯消毒设施维修养护项目定额标准以日供水规模为计算基准，详见表4-17，维修养护项目定额标准按表4-18执行。

表4-17   二氧化氯消毒设施维修养护项目定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模（m3/d） | 6000 | 4000 | 2000 | 800 | 300 |

表4-18     二氧化氯消毒设施维修养护项目定额标准

单位：元/（座·年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级及定额标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 二氧化氯消毒设备 | 2040 | 1440 | 1080 | 840 | 630 |
| 二 | 消毒药剂 | 30660 | 21900 | 11680 | 4964 | 1862 |

- 4.4.3次氯酸钠消毒设施

次氯酸钠消毒设施维修养护项目定额标准以日供水规模为计算基准，详见表4-19，维修养护项目定额标准按表4-20执行。

表4-19   次氯酸钠消毒设施维修养护项目定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模（m3/d） | 6000 | 4000 | 2000 | 800 | 300 |

表4-20     次氯酸钠消毒设施维修养护定额标准

单位：元/（座·年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级及定额标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 次氯酸钠消毒设备 | 2448 | 1728 | 1296 | 1008 | 756 |
| 二 | 消毒药剂 | 15330 | 11680 | 7300 | 3504 | 1533 |

- 4.4.4缓释消毒器

缓释消毒器维修养护项目定额标准以日供水规模为计算基准，详见表4-21，维修养护项目定额标准按表4-22执行。

表4-21   缓释消毒器维修养护项目定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日供水规模（m3/d） | 1000 | 700 | 400 | 300 | 100 |

表4-22     缓释消毒器维修养护项目定额标准

单位：元/（座·年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级及定额标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 缓释器消毒设备 | 414 | 258 | 234 | 204 | 144 |
| 二 | 消毒药剂 | 2340 | 1800 | 1080 | 720 | 450 |

- 4.5输配水管网

输配水管网维修养护项目定额标准以管材及管径为计算基准，详见表4-23，维修养护项目定额标准按表4-24执行。

表4-23    输配水管网维修养护项目定额计算基准表

| 维修养护等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管材 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | PE管 | PE管 | PE管 |
| 管网直径DN（mm） | 500 | 300 | 150 | 70 | 32 |

表4-24     输配水管网维修养护项目定额标准

单位：元/（千米·年）

| 序号 | 维修养护项目 | 维修养护等级及定额标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 一 | 管网维修养护 | 1300 | 985 | 416 | 167 | 56 |
| 二 | 管网阀门及阀门井（盖）维修养护 | 133 | 118 | 100 | 71 | 30 |
| 三 | 管网日常巡检费用 | 648 | 540 | 432 | 324 | 108 |