附件4
机井灌溉控制器延伸测评
技术方案
水 利 部 科 技 推 广 中 心
二○一五年
目  录
1一、 测评任务


1二、 测评依据


1三、 检测设备及场所


1四、 送检仪器的安装调试


2五、 计量设备测评


2（一） 设备接入


2（二） 计量精度


2六、 异常处理检测


2（一） 无水表信号


3（二） 无电表信号


3（三） 剩余水量不足


4（四） 剩余电量不足


4七、 电气部分检测


4（一） 软启动器接口


4八、 配套软件部分评定


4（一） 支持超定额加价


5（二） 支持APP应用


5九、 其它技术指标测评


5（一） 多点上报


5（二） 抄表速度


5十、 测评结果




一、测评任务
对机井灌溉控制器产品（技术）的计量设备、异常处理能力、电气部分、配套软件部分、其他技术指标进行检测，出具检测报告，以便评定产品（技术）是否优秀。
二、测评主要依据
1.GB 4208-2008 《外壳防护等级(IP 代码)》。
2.GB/T 9359-2001《水文仪器基本环境试验条件及方法》。
3.GB/T 17626.8-2006《电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》。
4.SL/T 149-2013《水文数据固态存储装置通用技术条件》。
5.SL 651-2014 《水文监测数据通信规约》。
6.委托检测合同中所约定的检测项目及技术指标。
三、检测设备及场所
组织单位提供水泵、水池等设施，可进行循环抽水试验，现场安装0.5级以上精度电磁流量计为标准流量计，管径DN80。
数据接收中心，配有计算机、交换机等设备，方便送检现场安装配套软件。
四、送检仪器的安装调试
由送检单位提供受检仪器（机井灌溉控制器），及其配套部件（计量设备、手持抄表设备、配套软件等），并协助检测人员进行安装。仪器安装需符合检测的要求。试验进行前应调整好仪器，试验过程中不得对仪器再次调整。
五、计量设备测评
（一）设备接入
1.测评内容： 控制器是否能够支持脉冲水表接入和超声波流量计数字信号接入。
2.测评方法：送检单位安装超声波流量计和脉冲水表，分别接入控制器，刷卡试验。监控中心及时、准确的收到刷卡记录，两种计量设备都成功，得10分，通过一项得5分，否则得0分。
（二）计量精度
1.测评内容：检测不同工况下水表的精度。
2.测评方法：送检单位分别安装四套计量设备，安装条件为前十后五、前五后三、前二后一、前三后零（直接接弯头），抽水15分钟，与标准电磁流量计精度进行对比，计算误差。
根据不同工况下的流量误差大小，由专家进行综合评定打分。
对于脉冲水表和管段式超声波流量计，满分15分。对于卡片式超声波流量计，满分20分。
六、异常处理测评
（一）无水表信号
1.测评内容：当无水表信号时，控制器是否主动向监控中心报告。
2.测评方法
断开水表信号线，检查控制器显示屏是否有异常提示。
10分钟后，检查监控中心数据库，是否可以查询到相应的异常记录，并定位到具体的井号和井地址。
恢复水表信号线，检查控制器是否恢复正常显示。
异常处理正确，得5分，否则不得分。
（二）无电表信号
1.测评内容：当无电表信号时，控制器是否主动向监控中心报告。
2.测评方法
断开电表信号线，检查控制器显示屏是否有异常提示。
10分钟后，检查监控中心数据库，是否可以查询到相应的异常记录，并定位到具体的井号和井地址。
恢复电表信号线，检查控制器是否恢复正常显示。
异常处理正确，得5分，否则不得分。
（三）剩余水量不足
1.测评内容：当用户卡剩余水量不足时，控制器是否主动向监控中心报告。
2.测评方法
持续抽水直至剩余水量不足，检查控制器是否能够给出明确地充值提示，当水量下降至0时，是否自动停泵。
用户充值后，刷卡停泵，所有报警信息恢复正常。
检查监控中心是否能够正常地接收到用水量记录。
异常处理正确，得5分，否则不得分。
（四）剩余电量不足
1.测评内容：当用户卡剩余电量不足时，控制器是否主动向监控中心报告。
2.测评方法
持续抽水直至剩余电量不足，检查控制器是否能够给出明确地充值提示，当电量下降至0时，是否自动停泵。
用户充值后，刷卡停泵，所有报警信息恢复正常。
检查监控中心是否能够正常地接收到用水记录。
异常处理正确，得5分，否则不得分。
七、电气部分测评
（一）软启动器接口
1.测评内容：控制器是否能够与软启动器良好地协同工作。
2.测评方法：控制器与软启动器联合工作，反复刷卡启、停水泵10次，软启动器都工作正常，发挥作用，得10分，否则酌情扣分。
八、配套软件部分测评
（一）支持超定额加价
1.测评内容：配套软件是否支持超定额加价。
2.测评方法：系统支持用户按照作物类型和面积，分配相应的用水定额。用户年度购水量超过定额之后，系统支持加价设定。此项功能结构合理，使用方便，得10分，否则酌情扣分。
（二）支持APP应用

1.测评内容： 配套软件是否支持APP应用。
2.测评方法：送检单位在检测人员的手机上安装APP应用程序，能够浏览查询用水记录和充值记录。具有正常工作的APP，得10分，否则不得分。
九、其它技术指标测评
（一）多点上报
1.测评内容：控制器是否可以同时向三个IP地址上报监控数据
2.测评方法：主办单位提供三个不同IP的服务器，刷卡记录能够同时上报到3个服务器。检测人员刷卡10次，5分钟内三个服务器都能够准确、及时地接收到数据，得10分，否则酌情扣分。
（二）抄表速度
1.测评内容： 手持抄表设备抄表速度。
2.测评方法：送检单位在机井灌溉控制器中存入1000条记录，检测人员抄表3次，取3次抄表时间的平均值为结果，按照所花时间多少排序，由专家评定得分。
十、测评结果
1.机井灌溉控制器延伸测评结果，见下表：
	单位名称：                                代表签字：

	仪器名称：                                仪器型号：

	序号
	测评科目
	内容
	得分

	1
	计量设备
	设备接入
	

	2
	
	计量精度
	

	3
	异常处理
	无水表信号
	

	4
	
	无电表信号
	

	5
	
	剩余水量不足
	

	6
	
	剩余电量不足
	

	7
	电气部分
	软启动器接口
	

	8
	配套软件部分
	支持超定额加价
	

	9
	
	支持APP应用
	

	10
	其他技术指标
	多点上报
	

	11
	
	抄表速度
	


2.产品(技术)测评报告。由检测单位会同承办单位，根据测评结果统一出具。

