附件4
机井灌溉控制器户外(模拟)测评技术方案（试行）
水 利 部 科 技 推 广 中 心
二○一五年
目  录
1一、 测评任务


1二、 测评主要依据


1三、 检测设备及场所


1四、 送检仪器的安装调试


2五、 固态存储功能检测


2（一） 容量


2（二） 存储准确


2（三） 数据下载


3六、 数据采集检测


3（一） 电表采集


3（二） 水表采集


3（三） 读数准确


3（四） 上报准确


4七、 异常处理检测


4（一） 停电处理


4（二） 紧急停水


5（三） 断网


5（四） 禁止多人同刷


5（五） 禁止非授权卡使用


6（六） 系统失效不影响灌溉


6八、 IC卡部分检测


6（一） 刷卡稳定


6（二） 充值稳定


7（三） 开卡稳定


7（四） 销卡稳定


7九、 其他技术指标评定


7（一） 维护性


7十、 测评结果



一、测评任务
对机井灌溉控制器产品（技术）的固态存储功能、数据采集、异常处理、IC卡部分、其他技术指标进行检测和评定，出具测评报告。
二、测评主要依据
1.GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》。
2.GB/T 9359-2001《水文仪器基本环境试验条件及方法》。
3.GB/T 17626.8-2006《电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》。
4.SL/T 149-2013《水文数据固态存储装置通用技术条件》。
5.SL 651-2014 《水文监测数据通信规约》。
6.委托检测合同中所约定的检测项目及技术指标。
三、检测设备及场所
组织单位提供水泵（9kw）、水池等设施，可进行循环抽水试验，管径DN80。
数据接收中心，配有计算机、交换机等设备，方便送检现场安装配套软件。
四、送检仪器的安装调试
由送检单位提供受检仪器（机井灌溉控制器），及其配套部件（计量设备、手持抄表设备、配套软件等），并协助检测人员进行安装。仪器安装需符合检测的要求。试验进行前应调整好仪器，试验过程中不得对仪器再次调整。
五、固态存储功能检测
（一）容量
1.检测要求：存储记录数据应不小于3000条用水记录。
2.检测方法：送检单位应预先在机井灌溉控制器中存储至少3000条用水记录，在检测人员的监督下，通过手持抄表设备或无线方式传输至配套软件的指定数据表，确认数据表新增记录数3000条（含）以上，记为通过。
（二）存储准确
1.检测要求：刷卡启停泵各50次，存储50条用水记录，且时间准确。
2.检测方法：送检单位在检测人员的监督下，刷卡启停泵各50次，每次记录开泵时间，停泵时间。通过手持抄表设备或无线方式传输至配套软件中，查看新增用水记录是否与记录数据时间相同，相同记为通过。
（三）数据下载
1.检测要求：应支持通过手持抄表设备进行数据下载。
2.检测方法：单计电产品（技术）与“固态存储功能--容量”检测同时进行。
水电双计量+远传产品（技术）：通过手持抄表设备，完整、准确的下载控制器的存储数据，记为通过。
六、数据采集检测
（一）电表采集
1.检测要求：应能采集脉冲电表或数字电表信号。
2.检测方法：现场刷卡启泵，采集脉冲电表或数字电表信号，通过手持抄表设备或配套软件，查看是否成功采集电表数据，采集记为通过。
（二）水表采集
单计电产品(技术)不测。
1.检测要求：应能采集脉冲水表信号或数字计量信号。
2.检测方法：现场刷卡启泵，采集脉冲水表信号或数字计量信号，通过手持抄表设备或配套软件，查看是否成功采集水表数据，采集记为通过。
（三）读数准确
1.检测要求：水、电实际检测值与控制器记录值的误差应不超过2%。
2.检测方法：启泵后，连续抽水10分钟，水表、电表的实际检测值与机井灌溉控制器所记录的本次用水量、本次用电量之间的误差不得超过2%。重复3次，误差都未超过2%，记为通过。
（四）上报准确
1.检测要求：控制器读数与上报读数应无误差。
2.检测方法：此项在“数据采集—读数准确”之后进行，停泵后，机井灌溉控制器上的本次用水量、本次用电量读数与配套软件本次用水量、本次用电量读数无误差，重复3次，都无误差，记为通过。
七、异常处理检测
（一）停电处理
1.检测要求：停电后，恢复供电，系统应能够正确处理。
2.检测方法：刷卡启泵后，连续抽水10分钟。人为断电5分钟，恢复供电，系统应能够完成如下操作，保障系统正常运行，记为通过。
（1）再次刷同一张用户卡，控制器能够自动上传停电前用户的用水量、用电量数据。
（2）如果用户卡遗失，管理人员通过刷取数卡，能够将上一用户的用水量、用电量数据取出，再手动导入到配套软件中进行查看。
其他用户可正常灌溉。
（二）紧急停水
1.检测要求：用户卡失效后，应可以紧急停水，待村管理人员处理。
2.检测方法：当用户卡丢失，或者用户卡失效后，能够通过急停按钮紧急停泵。用户直接关闭空开停泵的方法记为不通过。
紧急停泵后，系统应能够完成如下操作，不影响其他用户再次使用。
（1）紧急停泵后，村管理人员通过刷取数卡，将上一用户的用水量、用电量数据取出，再手动导入到配套软件中进行查看。其他用户可正常灌溉。
（2）紧急停泵后，若丢失的用户卡找到，再次刷卡后，可继续灌溉。
（三）断网
单计电产品(技术)不测。
1.检测要求：断网后再恢复联网，数据可以补报。
2.检测方法：启泵后，监控中心断网，刷卡停泵，数据无法上传。恢复联网，再次刷卡启泵、停泵后，将本次用水记录，连同断网期间未上传记录一同上传至监控中心，可在配套软件中查询补报数据。
（四）禁止多人同刷
1.检测要求：正在灌溉的机井，其它用户不能使用。
2.检测方法：刷用户1号卡正常启泵后，再刷用户2号卡、用户3号卡，现有灌溉不受影响，正常进行，并在控制器显示屏上有相关提示。
（五）禁止非授权卡使用
1.检测要求：禁止非经授权的卡在本地充值、刷卡使用。
2.检测方法：送检单位通过A村用户卡启泵，再通过自带的配套软件（B村村级平台）开卡2张，并充值。
（1）用2张B村卡分别在配套软件（A村村级平台）进行充值操作，充值不成功，且有相关提示。
（2）用2张B村卡分别刷卡，现有灌溉不受影响，正常进行，并在控制器显示屏上显示相关提示。
（六）系统失效不影响灌溉
1.检测要求：系统失效后，电工可以直接灌溉，不影响用户用水。
2.检测方法：送检单位在检测人员的监督下，未通过刷卡，直接启动、关闭水泵。但此项操作的开关，需设置在控制箱内。
八、IC卡部分检测
（一）刷卡稳定
1.检测要求：刷卡启停泵各50次，全部成功。
2.检测方法：与“固态存储功能—存储准确”同时进行。刷卡启停泵各50次，全部成功记为通过。
（二）充值稳定
1.检测要求：充值100次，成功100次。
2.检测方法：送检单位在检测人员的监督下，随机为100张新卡进行充值的操作，全部成功记为通过。
以上过程如果有一次失误，允许补测一次。如果补测不成功，即为不通过。
（三）开卡稳定
1.检测要求：开卡100次，成功100次。
2.检测方法：送检单位在检测人员的监督下，随机为100张卡进行开卡的操作，全部成功记为通过。
以上过程如果有一次失误，允许补测一次。如果补测不成功，记为不通过。
（四）销卡稳定
1.检测要求：销卡100次，成功100次。
2.检测方法：送检单位在检测人员的监督下，随机为100张卡进行销卡的操作，全部成功记为通过。
以上过程如果有一次失误，允许补测一次。如果补测不成功，记为不通过。
九、其他技术指标评定
（一）维护性
1.评定要求：井房内布线规范，设备可拆卸，替换容易。
2.评定方法：由专家评定，设备柜及其内部设备是否具有以下特点：设备柜内布线规范，设备可拆卸，替换容易，具有记为通过。
十、测评结果
1.机井灌溉控制器户外（模拟）测评结果，见下表：
	单位名称：                                代表签字：

	仪器名称：                                仪器型号：

	序号
	测评科目
	内容
	测评结果

	1
	固态存储功能
	容量
	

	2
	
	存储准确
	

	3
	
	数据下载
	

	4
	数据采集
	电表采集
	

	5
	
	水表采集
	

	6
	
	读数准确
	

	7
	
	上报准确
	

	8
	异常处理
	停电处理
	

	9
	
	紧急停水
	

	10
	
	断网
	

	11
	
	禁止多人同刷
	

	12
	
	禁止非授权卡使用
	

	13
	
	系统失效不影响灌溉
	

	14
	IC卡部分
	刷卡稳定
	

	15
	
	充值稳定
	

	16
	
	开卡稳定
	

	17
	
	销卡稳定
	

	18
	其他技术指标
	维护性
	


2.产品(技术)测评报告。由检测单位会同承办单位，根据测评结果统一出具。

